## СТ_ВВИ
Форма ДЭ - 1.1
(1 раз в квартал)
Отчет
по силовым трансформаторам 35 кВ и выше, находящимся на контроле по в/в испытаниям по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Диспетчерское наименование | Тип трансформатора | Завод изготовитель | Заводской № | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | N протокола | Дата испытаний | Измерения потерь ХХ, кВт |  |  | Сопротивление изоляции и тангенс угла диэлектрических потерь трансформатора |  |  |  |  | Заключение | Принятые действи | СТ находящиеся в области риска (да/нет) | СТ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[14 empty] | АВ | ВС | СА | R15, Мом | R60, Мом | Кабс | tgδ, % | C, пФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетуринский | Ис | Т1 | ТМТГ-5600/110/35/6 | Запорожский ТЗ | 24483 | 1960 | 2004 | 55000000016733 | 2024-06-10 | 32 | 32 | 48 | 7634 | 13400 | 1.8 | 0.9 | 5736 | Результаты измерения сопротивления обмотки высркого напряжения постоянному току в положениях 2 и 4 ПБВ не соответствуют требованию п. 9.8 СТО 34.01-23.1-001-2017 и отличаются на одинаковых ответвлениях разных фаз более 2 % (норма ≤ 2 %). | Эксплуатацию трансформатора во 2 и 4 положениях ПБВ запретить | да
2 | СЭ | НТЭС |  | Верхнетуринский | Красноуральск | Т3 | ТДТН-31500/110/35/6 | п/я А-7681 | 3745 | 1970 | 1971 | 55000000016323 | 2024-03-26 | 115 | 125 | 170 | 10660 | 14230 | 1.3 | 0.3 | 12527 | Результаты измерения сопротивления обмотки низкого напряжения постоянному току не соответствуют требованию п. 9.8 СТО 34.01-23.1-001-2017 и отличаются на одинаковых ответвлениях разных фаз более 2 % (норма ≤ 2 %). | Провести ремонт с ревизией контактных соединений обмотки НН при расширенном текущем ремонте. | да
3 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетагильский | Красный Камень | Т2 | ТДТН-31500/110/35/6 | Томский ЭТЗ | 805 | 1966 | 1967 | 55000000016322 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 140 | 8835 | 13328 | 1.5 | 1.4 | 11338 | Результаты измерения сопротивления обмотки низкого напряжения постоянному току не соответствуют требованию п. 9.8 СТО 34.01-23.1-001-2017 и отличаются на одинаковых ответвлениях разных фаз более 2 % (норма ≤ 2 %). | Провести ремонт с ревизией контактных соединений обмотки НН при расширенном текущем ремонте. | да
4 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетагильский | Районная | Т2 | ТДТНГ-31500/110/35/6 | Запорожский ТЗ | 32692 | 1961 | 1984 | 55000000016358 | 2024-03-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | Результаты измерения сопротивления обмотки низкого напряжения постоянному току не соответствуют требованию п. 9.8 СТО 34.01-23.1-001-2017 и отличаются на одинаковых ответвлениях разных фаз более 2 % (норма ≤ 2 %). | Провести ремонт с ревизией контактных соединений обмотки НН при расширенном текущем ремонте. | да
5 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетагильский | Радиаторная | Т1 | ТРДН-32000/110/6 | Тольяттинский ТЗ | 4063 | 1971 | 1971 | 55000000015222 | 2023-09-26 | 64 | 64 | 92 | 402 | 406.5 | 1.01 | - | - | Результаты измерения сопротивления изоляции обмотки высокого напряжения не соответствуют требованию п. 9.4.1 СТО 34.01-23.1-001-2017 | Выполнить сушку изоляции обмоток при проведении ремонта в 2026 году. | да
6 | СЭ | СЭС |  | Карпинский | Юлия | Т-1 | 36,5Т76/62 3150/35 | Českomoravská Kolben-Daněk | 1.170 412 | 1961 | 1963 | 57000000010154 | 2023-07-27 | - | - | - | 30.1 | 30.6 | 1 | - | - | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017, обмотка ВН Rиз = 35 МОм, обмотка НН Rиз = 30 Мом, обмотка НН Rом = 11,6 % ( Rом ≤ 2%) | Контроль. Планируется замена трансформатора в 2025 г. | да
7 | СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Поклевская | Т-1 | ТДН-16000/110/10 | УЭТМ | 31930 | 1980 | 1991 | 58000000007071 | 2021-06-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ослобление контактов Rом вн 13% | Ремонт в 2025 г. | да
8 | СЭ | ТалЭС |  | Пышминский | Четкарино | Т-2 | ТМГ-5600/110/10 | Московский ТЗ | 608488 | 1952 | 1993 | 58000000002867 | 2021-07-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие 1, 2, 3, 4 положения ПБВ ф.А | Ремонт в 2026 г. | да
9 | СЭ | ТалЭС |  | Тугулымский | Юшала | Т1 | ТДН-10000/110/10 | ЗТЗ | 57504 | 1964 | 1980 | 58000000007547 | 2021-08-07 | - | - | - | 80.4 | 79.7 | 1 | 3.44 | 5974.6 | Низкое сопротивление изоляции | КО СТ в ноябре 2024 г., Ремонт в 2026 г. | да
10 | СЭ | ТалЭС |  | Тугулымский | Юшала | ТР | ТМГ-5600/110/10 | Свердловэнергоремонт | 608488 | 1965 | 1965 | 58000000018930 | 2024-08-07 | - | - | - | 1420 | 2150 | 1.5 | 1.82 | 8103.3 | Значение тангенса угла диэлектрических потерь недолжно превышать 1%. | Сушка в 2025 г. | да
11 | ПЭ | БЭС |  | Березниковский | ПС 35 кВ Усть-Игум | Т2 | ТМН-4000/35/10 | Биробиджан | 2573 | 1987 | 1987 | 40000000004756 | 2022-07-14 | 0.004 | 0.0042 | 0.0052 | 513 | 590 | 1.2 | 3.14 | 1328 | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 п.9.5 | Учащенный контроль | да
12 | ПЭ | ПГЭС |  | ЗГПС | ПС 110 кВ Судозавод | Т1 | ТМН-10000/35/6 | ТТЗ | 283 | 1982 | 1998 | 43000000020306 | 2023-09-27 | 46.2 | 48.35 | 64.05 | 3540 | 3830 | 1.1 | - | - | На контроле по Rом, перекос на обмотке ВН в 10,11 положениях. Испытан 15.08.2017г. Испытан 05.10.2018г. По Rом, перекос на обмотке ВН в 1-6,8,10-13 положениях. Испытан 30.07.2019г. перекос на обмотке ВН в 1,3,5,6,8-19 положениях. Испытан 09.2020г. После многих циклов работы РПН значения Rом обмотки ВН нестабильны. Во всех положениях РПН могут находиться как в норме, так и не в норме. Испытан 05.07.2021г. Перекос на обмотке ВН во всех положениях РПН, кроме 13. Следующее испытание в 2022г.Испытан 07.10.2022г. Перекос на обмотке ВН во всех положениях РПН. Следующее испытание в 2023г. Испытан 27.09.2023г. Перекос на обмотке ВН во всех положениях РПН, кроме 1,2,3,5,6. Следующее испытание в 2024г. | На контроле. Испытание 2024г. | да
13 | ПЭ | ПГЭС |  | ЗГПС | ПС 35 кВ Лесозаводская | Т1 | ТМН-6300/35/6 | ТТЗ | 94208 | 1975 | 1991 | 43000000005334 | 2023-10-18 | 31.65 | 33.67 | 45.61 | 4500 | 5200 | 1.2 | - | - | Перекос по омическому сопротивлению обмотки ВН в 1,2,3,4,5,6,>2%. Следующее испытание в 2024г. (апрель) | На контроле. Испытание 2024г. | да
14 | ПЭ | ПГЭС |  | ЗГПС | ПС 35 кВ Лесозаводская | Т2 | ТМН-6300/35/6 | ТТЗ | 93203 | 1975 | 1991 | 43000000005341 | 2023-11-02 | 9.2 | 9.8 | 12.1 | 900 | 1400 | 1.6 | - | - | Перекос по омическому сопротивлению обмотки ВН в 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14 >2%. Испытан 29.09.2022, перекос по омическому сопротивлению обмотки ВН в 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14 >2%. Следующее испытание в 2023г. Испытан 02.11.2023, перекос по омическому сопротивлению обмотки ВН в 1,2,3,5,7,8,9,13,14>2%. Следующее испытание в 2024г. (апрель) | На контроле. Испытание 2024г. | да
15 | ПЭ | ПГЭС |  | ЮГПС | ПС 110 кВ Балатовская | Т2 | ТДТН-25000/110/6 | п/я 4408 | 1103691 | 1977 | 1979 | 43000000018029 | 2023-04-13 | 40 | 40.31 | 58.22 | 4000 | 4500 | 1.1 | 0.365 | 9300 | Сопротивление обмоток постоянному току на стороне ВН выше нормы в 17,18,19 положениях. Следующее испытание 2025 | На контроле. Испытание 09.2024 | да
16 | ПЭ | ПГЭС |  | ЮГПС | ПС 110 кВ Южная | Т2 | ТДТН-40000/110/35/6 | Запорожский ТЗ | 96908 | 1976 | 1977 | 43000000023250 | 2024-09-12 | 54.1 | 54.9 | 81.2 | 3100 | 3800 | 1.2 | 0.27 | 12473 | Rом на стороне СН выше нормы в положениях: 1,2,5 | На контроле. Испытание 09.2025 | да
17 | ПЭ | ЦЭС |  | Пермский | ПС Кояново | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | ЗТЗ | 530 | 1951 | 1951 | 45000000004778 | 2022-07-18 | 20,500 | 20,500 | 26,000 | 730 | 1000 | 1,4 | 8,4 | 5174 | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 п.9.5 | Учащенный контроль | да
18 | ПЭ | ЦЭС |  | Ильинский | ПС Ильинская | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | ЗТЗ | 9931 | 1957 | 1957 | 45000000001844 | 2024-08-13 | 9,320 | 8,720 | 12,530 | 1800 | 2500 | 1,4 | 3,15 | 5258 | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 п.9.5 | Учащенный контроль | да
19 | ПЭ | ЦЭС |  | Ильинский | ПС Ильинская | Т-2 | ТМ 6300/35/10 | БТЗ | 84 | 1967 | 1967 | 4500000002777 | 2024-08-15 | 10,200 | 10,300 | 14,600 | 5000 | 7000 | 1,4 | 3,21 | 5364 | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 п.9.5 | Учащенный контроль | да
20 | ПЭ | ЦЭС |  | Култаевский | ПС Рассвет | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ЧТЗ | 1191 | 1985 | 1985 | 45000000001604 | 2024-09-23 | 3,65 | 4,79 | 6,25 | 7200 | 10000 | 1,4 | 0,33 | 4330 | Сопротивление постоянному току обмотки ВН не соответствует НТД в 7,15,17,18,20 положении | Учащенный контроль | да
21 | ПЭ | ЦЭС |  | Култаевский | ПС Дикая-Гарь | Т-1 | ТМН-6300/110/10 | ЗТЗ | 123953 | 1984 | 1984 | 45000000006294 | 2024-08-02 | 63,21 | 64,45 | 86,2 | 7500 | 10000 | 1,3 | 0,51 | 17000 | Сопротивление постоянному току обмотки ВН не соответствует НТД в 3,5,7,16,17,18 положении | Учащенный контроль | да
22 | ПЭ | ЧаЭС |  | ЧаРЭС | ПС 35/10 Фоки | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | ЗТЗ | 478 | 1979 | 1987 | 46000000006368 | 2023-02-20 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | ВН 11900 НН 10800 ВН+НН 30200 | ВН 15600 НН 20700 ВН+НН 51100 | ВН 1.31 НН 1.92 ВН+НН 1.71 | _ | _ | ∆ R Om обмотки ВН > 2 %, не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 п.9.4 | Учащенный контроль | да
23 | ПЭ | ЧаЭС |  | ЧаРЭС | ПС 110/35/6 Лукинцы | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | Тольяттинский ТЗ | 15541 | 1986 | 1986 | 46000000008078 | 2024-09-10 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | ВН-СН+НН 16600 СН-ВН+НН 8100 НН-ВН+СН 6940 | ВН-СН+НН 18700 СН-ВН+НН 7880 НН-ВН+СН 7500 | ВН-СН+НН 1,1 СН-ВН+НН 1,0 НН-ВН+СН 1,1 | ВН-СН+НН 0,2 СН-ВН+НН 0,23 НН-ВН+СН 0,24 | _ | Rпт обмотки СН > 2 % , не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 п.9.8 | Учащенный контроль | да
25 | ЧЭ | ЦЭС | 11782708 | Челябинский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Калачёво | Т2 | ТМТГ-7500/110/35/6 | МТЗ | 135747 | 1935 | 1945 | 61000000016820 | 2024-05-28 | - | - | - | 1,67 СН-ВН+НН+К 1,86 НН-ВН+СН+К | - | - | - | - | tgδ более 1,5 % | Выполнен КР в 2024г. Повторное измерение в ЭП 2026 при проведении текущего ремонта в августе . | да | да | 93
26 | ЧЭ | ЦЭС | 10230854 | Каслинский РЭС | ПС 35/10 кВ Тюбук | Т1 | ТМН-4000/35/10 | ЧТЗ | 118466 | 1982 | 1983 | 61000000014032 | 2023-05-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | Сопротивление постоянному току обмотки ВН более 2% | Проведена диагностика со вскрытием и осмотром. Запланирован ремонт для устранения дефекта в РПН в сентябре 2026г. | да | да | 69
27 | ЧЭ | ЦЭС | 10230873 | Еткульский РЭС | ПС 35/10 кВ Каратабан | Т2 | ТМН-4000/35/10 | ЧТЗ | 1021 | 1981 | 1983 | 61000000017591 | 2024-09-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Сопротивление постоянному току обмотки ВН более 2% | Запланирован КР в сентябре 2026г | да | да | 65
29 | ЧЭ | ЦЭС | 10723043 | Еманжелинский РЭС | ПС 110/6 кВ Батурино | Т2 | ТДТГ-7500/110//6 | ОАО АЛТАЙСКИЙ ТЗ | 5203 | 1952 | 1971 | 61000000012865 | 2022-12-16 | - | - | - | 1,45 НН-ВН+К 1,1 ВН- НН+К | - | - | - | - | tgδ более 1,0 % | Запланирован КР в июле 2026г | да | нет | 66
24 | ЧЭ | ЦЭС | 10822375 | Челябинский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи | Т2 | ТДТГ-31500/110/35/6 | МТЗ | 92789 | 1957 | 1960 | 61000000014384 | 2025-07-08 | - | - | - | 1,02 НН-ВН+СН+К | - | - | - | - | tgδ более 1 % | Нормативное значение не превышено. Ведется контроль за значением tgδ. При достижении 1,5% будет решаться вопрос о КР.Повторное измерение в ЭП 2026 при проведении текущего ремонта в июне при выводе в ремонт оборудования | да | нет | 71
31 | ЧЭ | ЦЭС | 11004908 | Еманжелинский РЭС | ПС 110/6 кВ Первомайка | Т2 | ТДГ-31500/110/6 | Запорожский ТЗ | 34201 | 1961 | 1961 | 61000000012912 | 2024-07-16 | - | - | - | 1,2 НН-ВН+К 1,1 ВН-НН+К | - | - | - | - | tgδ более 1,0 % | Нормативное значение не превышено. Ведется контроль за значением tgδ. При достижении 1,5% будет решаться вопрос о КР. Повторное измерение в ЭП 2026 при проведении текущего ремонта в октябре при выводе в ремонт оборудования. Замена трансформатора 2026-2027 в рамках ИПР. | да | нет | 80
33 | ЧЭ | ЗЭС |  | КРЭС | ПС 110/6 кВ Карат | Т1 | ТДН-16000/110/6 | УЭТМ, Екатеринбург | 47213 | 2008 | 2011 | 62000000006137 | 2023-03-16 |  |  |  | 5441 | 5441 | 1 | 1.48 | 5220 | tgδ более 1,0 % | Запланированы испытания на 2025г.
34 | ЧЭ | ЗЭС |  | СРЭС | ПС 35/6 кВ Зюраткуль | Т1 | ТМН-1800/35/10 | МТЗ | 839833 | 1979 | 2014 | 62000000006764 | 2023-09-06 |  |  |  | 426.3 | 447.1 | 1 | 7.45 | 3690 | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 tg превышает предельно допустимые значение 1,5% | Учащенный контроль
35 | ЧЭ | ЗЭС |  | ЮРЭС | ПС 35 кВ Зареченская | Т-2 | ТМН-7500/35 | ЗТЗ | 57407 | 1974 | - | 62000000000612 | 2018-09-18 |  |  |  | 10000 | 10000 | 1 | ВН=1,37 НН=1,19 | ВН=7884 НН=6026 | Соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 Контроль tg близок к предельно допустимому в 1,5% | Учащенный контроль
36 | ЧЭ | ЗЭС |  | УРЭС | ПС 35 кВ Мирная | Т-1 | ТМ 4000/35 | БЗСТ | 631 | 1977 | - | 62000000004607 | 2021-10-15 |  |  |  | 7000 | 10000 | 1.4 | ВН=4,16 НН=3 | ВН=6622 | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 tg ВН и НН превышает предельно допустимые значение 1,5% | Учащенный контроль
37 | ЧЭ | МЭС |  | Кизильский | ПС 35 /10 кВ Грязнушенскаяая | Т-1 | ТМН-3200/35/10 | Московское ПО "Электрозавод" | 838224 | 1967 | 1967 | 64000000010602 | 2023-10-07 | - | - | - | - | 1066.5 | - | 4.44 | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
38 | ЧЭ | МЭС |  | Агаповский | ПС 110/10 кВ Янгель | Т-1 | ТМ-6300/110/10 | ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1319 | 1993 | 1993 | 64000000012484 | 2024-06-28 | 15.58 | 16.29 | 22 | - | 506 | 1.3 | 1.78 | 10065 | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
39 | ЧЭ | МЭС |  | Брединский | ПС 35/10 кВ Сосновка | ТСН-1 | ТМ-100/35/0,4 | ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР | н/д | 1971 | 1971 | 64000000010631 | 2023-09-05 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | Rиз менее 300 Мом. | Учащенный контроль
40 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | ПС 35/6 кВ Гражданская | ТСН-1 | ТМ-100/35/0,4 | ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР | 243393 | 1969 | 1969 | 64000000010701 | 2023-09-19 | - | - | - | - | 163 | - | - | - | Rиз менее 300 Мом. | Учащенный контроль
41 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | ПС 35/6 кВ Гражданская | ТСН-2 | ТМ-100/35/0,4 | ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР | 242593 | 1968 | 1969 | 64000000010712 | 2023-09-20 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | Rиз менее 300 Мом. | Учащенный контроль
42 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | ПС 35/10 кВ Катенино | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД | 680399 | 1974 | 1974 | 64000000012850 | 2024-07-31 | - | - | - | - | 10525 | 1,5 | 1.61 | 5763 | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
43 | ЧЭ | МЭС |  | Брединский | ПС 35/10 Наследницкая | Т-1 | ТМ-3200/35/10 | БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД | 14101 | 1958 | 1958 | 64000000010375 | 2023-06-14 | - | - | - | - | 1190 | 1,2 | 2.77 | 4595 | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
44 | ЧЭ | МЭС |  | Нагайбакский | ПС 35/10 кВ Балканы | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2239 | 1985 | 1985 | 64000000005247 | 2020-09-22 | - | - | - | - | 3162 | 1,4 | 1,72 | 6405 | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
45 | ЧЭ | ТЭС |  | Октябрьский РЭС | ПС 35/10 кВ Новомосковская | Т2 | ТМН-4000/35/10 | БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД | 2027 | 1984 | 1987 | 63000000008960 | 2023-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
46 | ЧЭ | ТЭС |  | Увельский РЭС | ПС 35/10 кВ Рождественская | Т1 | ТМ5600/35/10 | Московский ТЗ | 678013 | 1956 | 1974 | 63000000007086 | 2023-09-19 | - | - | - | - | - | - | 3,93НН-ВН+К; 3,71ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
47 | ЧЭ | ТЭС |  | Варненский РЭС | ПС 35/10кВ Толстинская | Т1 | ТМ 5600/35/10 | Московское ПО "Электрозавод" | 1885 | 1952 | 1989 | 63000000007106 | 2023-09-27 | - | - | - | - | - | - | 1,87НН-ВН+К; 2,04ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
48 | ЧЭ | ТЭС |  | Пластовсксий РЭС | ПС 35/10кВ Степная | Т1 | ТМ 3200/35/10 | Московское ПО "Электрозавод" | 1307 | 1992 | 1992 | 63000000008981 | 2021-10-01 | - | - | - | - | - | - | 5,25НН-ВН+К; 5,74ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
49 | ЧЭ | ТЭС |  | Увельский РЭС | ПС 35/10кВ Хомутиненская | Т2 | ТМ 5600/35/10 | ЗТЗ | 7764 | 1958 | 1976 | 63000000006189 | 2022-07-29 | - | - | - | - | - | - | 2,1НН-ВН+К; 2,3ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
50 | ЧЭ | ТЭС |  | Увельский РЭС | ПС 35/10кВ Петровская | Т 1 | ТМ 6300/35 | УЭТМ | Р1402 | 1977 | 1977 | 63000000004502 | 2021-06-11 | - | - | - | - | - | - | 1,54НН-ВН+К; 1,57ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
51 | ЧЭ | ТЭС |  | Увельский РЭС | ПС 35/10кВ Спиркина | Т 1 | ТМ 5600/35/10 | БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД | 473980 | 1964 | 1991 | 63000000006290 | 2022-08-12 | - | - | - | - | - | - | 3,05НН-ВН+К; 2,94ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
52 | ЧЭ | ТЭС |  | Увельский РЭС | ПС 35/10кВ Увельская | Т1 | ТМ 6300/35 | ЗТЗ | Р794 | 1949 | 1950 | 63000000004597 | 2021-07-13 | - | - | - | - | - | - | 2,62НН-ВН+К; 3,24ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
53 | ЧЭ | ТЭС |  | Троицкий РЭС | ПС 35/10кВ Родники | Т1 | ТМ 6300/35 | СВПО "Трансформатор", г.Тольятти | Р729 | 1974 | 1974 | 63000000000302 | 2018-06-15 | - | - | - | - | - | - | 2,3НН-ВН+К; 2,4ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
54 | ЧЭ | ТЭС |  | Троицкий РЭС | ПС 35/10кВ Родники | Т2 | ТМ 6300/35 | СВПО "Трансформатор", г.Тольятти | Р1452 | 1979 | 1979 | 63000000001073 | 2018-06-18 | - | - | - | - | - | - | 1,4НН-ВН+К; 1,3ВН- НН+К | - | tgδ более 1,0 % | Учащенный контроль
55 | ЧЭ | ТЭС |  | Варненский РЭС | ПС 35/10кВ Дружба | Т1 | ТМН 4000/35 | БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД | 3320 | 1993 | 1993 | 63000000005421 | 2021-07-19 | - | - | - | - | - | - | 1,87НН-ВН+К; 1,93ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
56 | ЧЭ | ТЭС |  | Варненский РЭС | ПС 110/35/10кВ Бородиновская | Т3 | ТМ-4000/35/10 | ЗТЗ | 84959 | 1972 | 1972 | 63000000005237 | 24.05.2021 | - | - | - | - | - | - | 1,21НН-ВН+К; 1,27ВН- НН+К | - | tgδ более 1,0 % | Учащенный контроль
57 | ЧЭ | ТЭС |  | Октябрьский РЭС | ПС 35/10кВ Большеникольская | Т1 | ТМ 6300/35 | УЭТМ | 776 | 1977 | 1977 | 63000000005665 | 2022-05-25 | - | - | - | - | - | - | 2,7НН-ВН+К; 2,8ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
58 | ЧЭ | ТЭС |  | Октябрьский РЭС | ПС 35/10кВ Новомосковская | Т2 | ТМН 4000/35 | БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД | 2027 | 1983 | 1983 | 63000000008960 | 15.06.2023 | - | - | - | - | - | - | 2,99НН-ВН+К; 2,62ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
59 | ЧЭ | ТЭС |  | Троицкий РЭС | ПС 35/6кВ Энергетик | Т 1 | ТМ 5600/35/10 | Чехославакия | 91605 | 1956 | 1986 | 63000000006829 | 2023-06-05 | - | - | - | - | - | - | 1,85НН-ВН+К; 1,22ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
60 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 35/10кВ Новоеткульская | Т1 | ТМ 6300/35 | УЭТМ | 640090 | 1981 | 1981 | 63000000006391 | 2022-06-16 | - | - | - | - | - | - | 2,99НН-ВН+К; 2,62ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
61 | ЧЭ | ТЭС |  | Пластовсксий РЭС | ПС 35/10кВ Кособродская | Т1 | ТМ-1800/35/10 | Амурский трансформаторный завод | 2517 | 1965 | 1991 | 63000000005997 | 2022-06-16 | - | - | - | - | - | - | 2,3НН-ВН+К; 2,48ВН- НН+К | - | tgδ более 1,5 % | Учащенный контроль
62 | ЧЭ | ЧГЭС |  | ВВР | ПС 110/10 кВ Спортивная | Т1 | ТРДН-40000/110/10 | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 22595 | 2001 | 2003 | 63000000005936 | 2021-09-29 | - | - | - | - | - | - | 1,2 % ВН-НН1+НН2+К | - | tgδ более 1,0 % | Произвести измерения tgδ обмоток при температуре 20 °С и выше в 2025 г.
63 | ЧЭ | ЧГЭС |  | ВВР | ПС 110/6 кВ Комсомольская | Т1 | ТДН-10000/110/6 | "ЗТЗ" | 86071 | 1973 | н/д | 63000000009753 | 2024-05-30 | R обмоток постоянному току превышает 2 % на всех ступенях регулирования напряжения обмотки ВН. Максимальное отклонение - 11,3 % на 1 ступени | [7 empty] | ΔR обм. На одинаковых ответвлениях разных фаз >2 % | Ремонт электропривода РПН Произвести повторные измерения Rобм. после ремонта электропривода
64 | ЧЭ | ЧГЭС |  | ВВР | ПС 35/6 кВ Опытная | Т1 | ТДН-10000/110/6 | "ЗТЗ" | 86071 | 1964 | н/д | 833 | 2024-10-08 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | - | не более 1 % при 20 °С и не более 50 % от исходных значений | Произвести измерения tgδ обмоток при температуре 20 °С и выше
65 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Зап. РЭС | ПС 35 кВ Центральная | Т1 | ТД-16000/35/6,3 | ТТЗ | 181 | 1994 | 1994 | 251/3 | 2024-06-07 | 56 | 56 | 74 | 596 | 1104 | 1,9 | 0,28 | 11593 | Сопротивление постоянному току обмотки ВН не соответствует НТД | Ремонт ПБВ
66 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Зап. РЭС | ПС 35 кВ Водопроводная | Т1 | ТД-10000/35/6 | ЗТЗ | 10449 | 1957 | 1959 | 276/3 | 2024-06-16 | 130 | 127 | 163 | 1119 | 1266 | 1,1 | 1,65 | 6237 | Сопротивление постоянному току обмотки ВН не соответствует НТД | Ремонт ПБВ
67 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Зап. РЭС | ПС 35 кВ Береговая | Т1 | КОМ-1301/30 8000 кВА | Siemens | 939524 | 1947 | 1950 | 297/3 | 2024-06-25 | 78 | 80 | 101 | 121 | 148 | 1,1 | 1,55 | 12788 | Изоляция обмотки НН не соответствует НТД | Сушка изоляции, учащенный контроль
68 | АО ЕЭСК |  |  | Северный РЭС | ПС 35 кВ Металлист | Т1 | ТДТН-16000/35-10/6 | ЧТЗ | 22 | 1988 | 1989 | 265/3 | 2024-06-11 | 23,78 | 23,03 | 31,03 | 12460 | 13010 | 1,1 | 0,21 | 13027 | Сопротивление постоянному току обмотки ВН не соответствует НТД | Ремонт РПН
69 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный РЭС | ПС 110 кВ Изоплит | Т1 | ТДН-16000/110/10 | ТТЗ | 13778 | 1983 | 1983 | 289/6 | 2024-09-02 | 35 | 35 | 49 | 6400 | 8200 | 1,3 | 0,3 | 11256 | Сопротивление постоянному току обмотки ВН не соответствует НТД | Ремонт РПН
70 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Зап. РЭС | ПС 110 кВ Отрадная | Т1 | ТРДН-40000/110/10 | Электрозавод Москва | 1507760 | 2006 | 2006 | 599/3 | 2024-11-15 | 45 | 45 | 62 | 164060 | 245990 | 1,5 | 0,23 | 12336 | Обрыв цепи согласно ДРМ теста. | Ремонт РПН
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## Вводы_ВВИ
Форма ДЭ-1.2
(1 раз в квартал)
Отчет
по высоковольтным вводам 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей, находящимся на контроле по в/в испытаниям по ПАО Россети Урал на 06.02.2026
Форма ДЭ-1.2
(1 раз в квартал)
Отчет
по высоковольтным вводам 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей, находящимся на контроле по в/в испытаниям по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Диспетчерское наименование | Оборудование | Фаза | Тип ввода | Завод изготовитель | Заводской № | Заводской чертеж | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Дата предыдущих испыта ний | Номер протокола | Результаты испытаний | [6 empty] | Заключение | Принятые действия | ВВ находящиеся в области риска (да/нет) | ВВ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[17 empty] | Дата текущих испытаний | НТЗ | Tgδ1 (%) | Tgδ3 (%) | С1 (пф) | С3 (пф) | Rиз (МОм)
норма по НТД
[18 empty] | БМИ 110 кВ | 1.5 | 3 | 5% изм при вводе в экспл | _ | 500
[18 empty] | БМИ 220 кВ | 1.2 | 2 | 5% изм при вводе в экспл | _ | 500
[18 empty] | ТИ с масленным заполнением 35-110 кВ | 1.5 | - | 5% изм при вводе в экспл | _ | 500
[18 empty] | RIP 35-220 кВ | 1.2 | - | 5% изм при вводе в экспл | _ | 500
[18 empty] | ББИ 35 кВ | 9 | - | 5% изм при вводе в экспл | _ | 500
факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ЧЭ | ЦЭС | 10552642 | Уфалейский | Уфалей | В 110 кВ Мраморная-1 | Вводы 110кВ | А в стор. СШ | БМВ-110/600 | Мосизолятор | 34658 | 131-0-0 | 1951 | 1951 | 2021 | 61000000019493 | 2025-07-18 | БМИ 110 кВ | 0.38 | 20 | 362 | 786 | 27 | Заменить ввод. | Запланирована замена в мае 2026г. |  | да
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023
[18 empty] | 0 | [6 empty] | АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023
- превышение ПДЗ предельно-допустимого значения (величины контролируемого параметра).

## ТТ_ВВИ
Форма ДЭ - 1.3
(1 раз в квартал)
Отчет
по трансформаторам тока 35 кВ и выше, находящимся на контроле по в/в испытаниям по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Фаза | Завод изготовитель | Заводской № | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | N протокола | Дата испытаний | Измерение сопротивления изоляции обмоток, МОм |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) изоляции |  | Заключение | Принятые действи | ТТ находящиеся в области риска (да/нет) | ТТ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[15 empty] | Л-К+остальные обмотки | 1И-К+остальные обмотки | 2И-К+остальные обмотки | tgδ, % | C, пФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## ТН_ВВИ
Форма ДЭ - 1.3
(1 раз в квартал)
Отчет
по трансформаторам напряжения 35 кВ и выше, находящимся на контроле по в/в испытаниям по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Фаза | Завод изготовитель | Заводской № | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | N протокола | Дата испытаний | Измерение сопротивления изоляции обмоток |  |  | Измерение потерь холостого хода, Вт | Заключение | Принятые действи | ТН находящиеся в области риска (да/нет) | ТН находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[15 empty] | ВН-К+остальные обмотки | НН1-К+остальные обмотки | ННд-К+остальные обмотки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## СТ ФХА
Форма ДЭ - 2.2
(1 раз в квартал)
Отчет
по силовым трансформаторам 35 кВ и выше, находящимся на контроле по ФХА, по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Дисп. наименование | Тип трансформатора | Зав. № | Завод- изготовитель | Год изготовления ВВ | Год ввода в эксплуатацию ВВ | Дата отбора пробы | № протокола | Внешний вид | Пробивное напряжение, кВ (не менее 35кВ) | Тангенс угла диэлектрических потерь %, при 90 *С (не более 15) | Кислотное число, мг_КОН/г, (не более 0,15) | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, (рН водной вытяжки не менее 5,5 / 5,2) | Температура вспышки, С (не ниже 125) | Содержание мех. примеси, кл.ч. | Влагосодер- жание г/т. (не более 20/25) | Заключение | Принятые действия | СТ находящиеся в области риска (да/нет) | СТ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ЧЭ | ЦЭС | 10752589 | Каслинский | Касли | Т-1 | ТДТГ-15000/110/35/10 | 8232 | Запорожский трансформаторный завод | 1957 | 1957 | 2026-03-24 | 61000000021230 | чистое, прозрачное | 35 | 0.25 | 0.02 | 6,2/ 0,003 мг КОН/г | 144 | отс (визуально) | 16.5 | По пробивному напряжению находится в области риска. (Летом 2025 г. пробой был 24 кВ. влагосодержание 32,9 г/т) | Провести сушку масла в 3 квартале 2026 г (подано предложение по сушке установкой Transec) | да | нет | 81
| ЧЭ | ЦЭС | 12350533 | Сосновский | Долгая | бак контактора РПН Т-1 | PHTА-35/200 | 888 | Тольяттинский трансформатор | 2023 | 2024 | 20.04.2026 (повторный отбор) | 61000000021557 | чистое, прозрачное | 22 | - | - | - | - | - | 15.7 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор в мае 2026 г, по результатам взаимодействие с заводом изготовителем. | нет | нет | 67
| ЧЭ | ЦЭС | 10209273 | Еткульский | Селезян | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | 555870 | Московский трансформаторный завод | 1948 | 1948 | 07.11.2025 (повторный отбор) | 61000000020493 | чистое, прозрачное | 53 | 0.45 | 0.02 | 6,2/ 0,001 мг КОН/г | 142 | 5 | 15.2 | Соответствует требованиям НТД. (Ранее в 2025 г. пробой был 24 кВ. влагосодержание 26,5 г/т) | Провести контрольный отбор и анализ при установлении стабилных положительных температур в мае 2026 г. | нет | нет | 92
| ЧЭ | ЦЭС | 10277085 | Сосновский | База РЭС | Резервный СТ | ТМН-2500/110 | 387 | Тольяттинский трансформатор | 1979 | 1979 | 23.03.2026 | 61000000021551 | нерастворенная вода | - | - | 0 | 6,2/ 0,001 мг КОН/г | - | - | 87 | Не соответствует требованиям НТД. | Провести сушку масла в 2027 г при капитальном ремонте | нет | да | не считается
| ЧЭ | ЦЭС | 12428063 | Каслинский | Светлая | Т-2 | ТДНГ-10000/110 | н/д | Запорожский трансформаторный завод | 1963 | 1963 | 2026-03-24 | 61000000021233 | чистое, прозрачное | 76 | 1.62 | 0.08 | 5,4/ 0,021 мг КОН/г | 146 | отс (визуально) | 11.3 | Не соответствует требованиям НТД по содержанию ВКЩ и ионола | Заменить силикагель в термосифонном фильтре 3 квартал 2026 г (замена шиберов ТСФ, вывод СТ в ремонт на однотрансформаторной ПС) (КаслРЭС + СКРТ). Ввести присадку ионол в масло. | нет | да | 85
| ЧЭ | ЦЭС | 10721242 | Еманжелинский | Еманжелинка | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 19899 | Тольяттинский трансформатор | 1991 | 1992 | 2026-04-03 | 61000000021407 | чистое, прозрачное | 78 | 1.25 | 0.05 | 5,8/ 0,009 мг КОН/г | 142 | отс (визуально) | - | По содержанию водорастворимых кислот и щелочей близко к области риска | Заменить силикагель в термосифонном фильтре в 3 квартале 2026 г (ЕманРЭС + СКРТ) | нет | нет | 95
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## Вводы ФХА
Форма ДЭ - 2.1
(1 раз в квартал)
Отчет
по высоковольтным вводам 110 кВ и выше, находящимся на контроле по ФХА,
по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
ё
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Дисп. наименование | Оборудование | Фаза | Тип ввода | Зав. № | Завод изготовитель | Год изготовления ВВ | Год ввода в эксплуа тацию ВВ | Дата отбора пробы | № протокола | внешний вид | Пробивное напряжение, кВ (не менее 35кВ) | Тангенс угла диэлектрических потерь %, при 90 *С (не более 15) | Кислотное число, мг_КОН/г, (не более 0,15) | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, (рН водной вытяжки не менее 5,5 / 5,2) | Температура вспышки, С (не ниже 125) | Содержание мех. примеси, кл.ч. | Влагосодержание г/т. (не более 20/25) | Заключение | Принятые действия | ВВ находящиеся в области риска (да/нет) | ВВ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | СЭ | ВЭС |  | Богдановичский | Бараба | Т1 | ТАМГ-2500/110/10 | С | БМТ15-110/630 | Ч29133 | Мосизолятор | 1976 | 1991 | 2023-07-19 | 51000000008537 | жёлт. | 69 | 1.237 | 0.075 | 0.025 | 143 | отс. | 12.5 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
2 | СЭ | ВЭС |  | Камышловский | Камышлов | В 110кВ Т2 | МКП-110М-1000-18,4 | Ат | БМВУ-15-110/1000У1 | 42129 | УИЗ | 1981 | 1981 | 2021-09-09 | 51000000004946 | т.жёлт. | 76 | 3.589 | 0.08 | 0.027 | 139 | отс. | 7.43 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла | да
3 | СЭ | ВЭС |  | Камышловский | Камышлов | В 110кВ Т2 | МКП-110М-1000-18,4 | Ат | БМВУ-15-110/1000У1 | 42129 | УИЗ | 1981 | 1981 | 2024-06-26 | 51000000010187 | т.жёлт. | 71 | 3.711 | 0.082 | 0.029 | 141 | отс. | 9.02 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла | да
4 | СЭ | ВЭС |  | Камышловский | Камышлов | В 110кВ Т2 | МКП-110М-1000-18,4 | Аш | БМВУ-15-110/1000У1 | 42124 | УИЗ | 1981 | 1981 | 2024-06-26 | 51000000010188 | т.жёлт. | 73 | 4.278 | 0.073 | 0.024 | 141 | отс. | 9.42 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
5 | СЭ | ВЭС |  | Камышловский | Камышлов | В 110кВ Т2 | МКП-110М-1000-18,4 | Ст | БМВУ-15-110/1000У1 | 42123 | УИЗ | 1981 | 1981 | 2024-06-26 | 51000000004950 | т.жёлт. | 70 | 3.94 | 0.075 | 0.027 | 141 | отс. | 9.91 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла | да
6 | СЭ | ВЭС |  | Камышловский | Камышлов | В 110кВ Т2 | МКП-110М-1000-18,4 | Сш | БМВУ-15-110/1000У1 | 41746 | УИЗ | 1981 | 1981 | 2024-06-26 | 51000000004951 | т.жёлт. | 80 | 4.364 | 0.086 | 0.027 | 141 | отс. | 10.6 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
7 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Клевакино | СВ 110кВ | У-110-2000-40 | А2 | БМВ-15-110/2000 | Д13524 | Мосизолятор | 1977 | 1977 | 2023-07-27 | 51000000008131 | жёлт. | 59 | 2.093 | 0.058 | 0.019 | 142 | отс. | 24.4 | Влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Заменить до 30.04.2025 | да
8 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Синарская | В 110кВ Генераторная | МКП-110Б-1000/630-20 | Аш | БМВУ-15-110/1000 | 63592 | УИЗ | 1985 | 1985 | 2023-07-27 | 51000000008579 | т.жёлт. | 65 | 5.312 | 0.108 | 0.036 | 141 | отс. | 21.2 | Кислотное число, влагосодержание, содержание водорастворимых кислот в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017 | Заменить до 30.12.2024
9 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Синарская | В 110кВ Генераторная | МКП-110Б-1000/630-20 | Вл | БМВУ-15-110/1000 | 63517 | УИЗ | 1985 | 1985 | 2023-07-27 | 51000000008582 | т.жёлт. | 68 | 6.343 | 0.096 | 0.032 | 141 | отс. | 21.4 | Кислотное число, влагосодержание, содержание водорастворимых кислот в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017 | Заменить до 30.12.2024
10 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Синарская | В 110кВ Генераторная | МКП-110Б-1000/630-20 | Вш | БМВУ-15-110/1000 | 63790 | УИЗ | 1985 | 1985 | 2023-07-27 | 51000000008585 | т.жёлт. | 62 | 4.946 | 0.086 | 0.029 | 139 | отс. | 25 | Кислотное число, влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017 | Заменить до 30.12.2024 | да
11 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Синарская | В 110кВ Генераторная | МКП-110Б-1000/630-20 | Сл | БМВУ-15-110/1000 | 63790 | УИЗ | 1985 | 1985 | 2023-07-27 | 51000000008586 | т.жёлт. | 60 | 5.564 | 0.086 | 0.029 | 141 | отс. | 22.7 | Кислотное число, влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017 | Заменить до 30.12.2024
12 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Синарская | В 110кВ Генераторная | МКП-110Б-1000/630-20 | Сш | БМВУ-15-110/1000 | 63785 | УИЗ | 1985 | 1985 | 2023-07-27 | 51000000008587 | т.жёлт. | 71 | 5.761 | 0.086 | 0.029 | 141 | отс. | 23.6 | Кислотное число, влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017 | Заменить до 30.12.2024 | да
13 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Синарская | В 110кВ Т1 | МКП-110Б-1000/630-20 | Вл | БМВУ-15-110/1000 | 36301 | УИЗ | 1980 | 2000 | 2023-06-05 | 51000000008153 | жёлт. | 75 | 4.945 | 0.067 | 0.022 | 153 | отс. | 24.8 | Влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль влагосодержания масла
14 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ 238км | МКП-110М-600-18,4 | Ал | БМВУ-110/1000 | 33422 | УИЗ | 1979 | 1984 | 2024-06-16 | 51000000010050 | св.жёлт. | 29 | на поверке | 0.038 | 0.013 | 142 | отс. | 31.1 | Не соответствует по влагосодержанию и пробою СТО 34.01-23.1-001-2017 | Замена будет выполнена по ИПР в 2024 году | да
15 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Ал | БМВ-15-110/1000 | 27017 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2022-10-24 | 51000000006926 | т.жёлт. | 64 | 3.751 | 0.068 | 0.023 | 141 | отс. | 8 | Кислотное число близко к зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
16 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Ал | БМВ-15-110/1000 | 27017 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2024-09-17 | 51000000010900 | т.жёлт. | 66 | 2.864 | 0.072 | 0.024 | 142 | отс. | 7.43 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
17 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Аш | БМВ-15-110/1000 | 27031 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2022-10-24 | 51000000006929 | т.жёлт. | 79 | 4.306 | 0.068 | 0.023 | 143 | отс. | 8.6 | Кислотное число близко к зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
18 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Аш | БМВ-15-110/1000 | 27031 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2024-09-17 | 51000000010901 | т.жёлт. | 68 | 3.545 | 0.072 | 0.024 | 142 | отс. | 9.32 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
19 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Вл | БМВ-15-110/1000 | 27036 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2022-10-24 | 51000000006932 | т.жёлт. | 63 | 3.321 | 0.068 | 0.023 | 143 | отс. | 10.6 | Кислотное число близко к зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
20 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Вл | БМВ-15-110/1000 | 27036 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2024-09-17 | 51000000010902 | т.жёлт. | 72 | 3.738 | 0.072 | 0.024 | 142 | отс. | 10.7 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
21 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Вш | БМВ-15-110/1000 | 27027 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2022-10-24 | 51000000006934 | т.жёлт. | 72 | 3.783 | 0.075 | 0.025 | 143 | отс. | 10.1 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
22 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Вш | БМВ-15-110/1000 | 27027 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2024-09-17 | 51000000010903 | т.жёлт. | 78 | 3.644 | 0.076 | 0.025 | 142 | отс. | 14.4 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
23 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Сл | БМВ-15-110/1000 | 27037 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2022-10-24 | 51000000006936 | т.жёлт. | 69 | 5.476 | 0.08 | 0.027 | 143 | отс. | 10.6 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
24 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Сл | БМВ-15-110/1000 | 27037 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2024-09-17 | 51000000010904 | т.жёлт. | 78 | 4.615 | 0.078 | 0.026 | 142 | отс. | 14.4 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
25 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Сш | БМВ-15-110/1000 | 27021 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2022-10-24 | 51000000006938 | т.жёлт. | 69 | 3.988 | 0.075 | 0.025 | 143 | отс. | 10.6 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
26 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 2 | МКП-110М-1000/630-20 | Сш | БМВ-15-110/1000 | 27021 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2024-09-17 | 51000000010905 | т.жёлт. | 67 | 3.746 | 0.076 | 0.025 | 142 | отс. | 12 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
27 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | ШСВ 110кВ | МКП-110М-600-18,4 | А1 | БМВУ-15-110/1000 | 54172 | УИЗ | 1983 | 1983 | 2023-09-14 | 51000000009041 | жёлт. | 66 | 2.168 | 0.073 | 0.024 | 138 | отс. | 12.6 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
28 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | ШСВ 110кВ | МКП-110М-600-18,4 | А2 | БМВУ-15-110/1000 | 54171 | УИЗ | 1983 | 1983 | 2023-09-14 | 51000000009042 | жёлт. | 80 | 2.835 | 0.073 | 0.024 | 140 | отс. | 10.2 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
29 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | ШСВ 110кВ | МКП-110М-600-18,4 | В1 | БМВУ-15-110/1000 | 54166 | УИЗ | 1983 | 1983 | 2023-09-14 | 51000000009043 | жёлт. | 79 | 2.557 | 0.078 | 0.026 | 140 | отс. | 13 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
30 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | ШСВ 110кВ | МКП-110М-600-18,4 | В2 | БМВУ-15-110/1000 | 54058 | УИЗ | 1983 | 1983 | 2023-09-14 | 51000000009044 | жёлт. | 42 | 2.458 | 0.073 | 0.024 | 140 | отс. | 13.7 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
31 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | ШСВ 110кВ | МКП-110М-600-18,4 | С1 | БМВУ-15-110/1000 | 54142 | УИЗ | 1983 | 1983 | 2023-09-14 | 51000000009045 | жёлт. | 80 | 3.061 | 0.073 | 0.024 | 140 | отс. | 15.3 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
32 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | ШСВ 110кВ | МКП-110М-600-18,4 | С2 | БМВУ-15-110/1000 | 54127 | УИЗ | 1983 | 1983 | 2023-09-14 | 51000000009046 | жёлт. | 80 | 2.508 | 0.073 | 0.024 | 140 | отс. | 15.2 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
33 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Сирень 2 | МКП-110М-1000-18,4 | Ал | БМВУ-110/1000 | 33454 | УИЗ | 1979 | 1982 | 2024-11-18 | 51000000011145 | жёлт. | 70 | 3.23 | 0.075 | 0.025 | 141 | отс. | 6.15 | Кислотное число в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | Контроль кислотного числа масла
34 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетуринский | Гранит | Т-2 | ТДНГ-20000/110 | В | БМТ-110/630 | С 23605 | Мосизолятор | 1970 | 2017 | 2023-07-05 | 55000000015870 | т.жёлт. | 55 | 2.37 | 0.075 | 5.3 | 147 | отс. | 26 | Не соответствует по влагосодержанию | Заменить до 30.09.2024
35 | СЭ | ТалЭС |  | Тугулымский | Верховино | В-110 вв. Кармак | МКП-110М-630-20 | А2 | БМВУ-110/1000 | 28508 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2023-06-21 | 58000000015114 | т.жёлт. | 45 | 4.92 | 0.06 | - | 140 | отс. | 20 | Кислотное число и влагосодержание достигли ДЗ | Контроль кислотного числа масла | да
36 | СЭ | ТалЭС |  | Тугулымский | Верховино | В-110 вв. Кармак | МКП-110М-630-20 | А2 | БМВУ-110/1000 | 40806 | Мосизолятор | 1981 | 2001 | 2024-11-02 | 58000000019315 | т.жёлт. | 36 | 6.28 | 0.06 | - | 149 | отс. | 13.7 | Кислотное число достигло ДЗ. Низкое Uпр масла. | Контроль в 2025 году( заказ №1005038853). | да
37 | СЭ | ТалЭС |  | Тугулымский | Верховино | В-110 вв. Кармак | МКП-110М-630-20 | С2 | БМВУ-110/1000 | 28508 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2023-06-21 | 58000000015114 | т.жёлт. | 43.6 | 4.94 | 0.081 | - | 140 | отс. | 20 | Кислотное число и влагосодержание достигли ДЗ | Контроль кислотного числа масла
38 | СЭ | ТалЭС |  | Тугулымский | Верховино | В-110 вв. Кармак | МКП-110М-630-20 | С2 | БМВУ-110/1000 | 28508 | Мосизолятор | 1978 | 1978 | 2024-11-02 | 58000000019318 | т.жёлт. | 54.2 | 4.83 | 0.074 | - | 143 | отс. | 15.5 | Кислотное число достигло ДЗ | Контроль в 2025 году( заказ №1005038869). | да
39 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | ПС Ныроб | В 110 кВ Т-2 | МКП-110/600 | В в ст.тр-ра | БМВУ-110/1000 У1 | 30628 | Мосизолятор | 1979 | 1982 | 2022-07-08 | 40000000005041 | темно-желтый | 65 | _ | 0.051 | 0 | 138 | _ | 29.2 | Не соответствует требованиям СТО РС-ДЭиТОИР-13-2024 приложение 5, п. 4.1 по влагосодержанию > ПДЗ=25 г/т | Повторный отбор
40 | ПЭ | БЭС |  | Соликамский | ПС Керчево | СВ 110 кВ | МКП-110/600 | С в стор.2 СШ | БМВУ-110/1000 У1 | 33653 | Мосизолятор | 1982 | 1984 | 2023-10-02 | 40000000005729 | темно-желтый | вода визуально | 0 | 0.025 | 0 | 0 | _ | 53.6 | Не соответствует требованиям СТО РС-ДЭиТОИР-13-2024 приложение 5, п. 4.1 по влагосодержанию > ПДЗ=25 г/т | Повторный отбор
41 | ПЭ | СЭС |  | Кудымкарский | ПС 110/35/10 кВ Кудымкар | ВВ-110 В 110 кВ ВЛ Юсьва в ст ВЛ, ф С | БМВ | С | БМВ-15-110/1000 | С45010 | WWW.MOSIZOLYATOR.RU | 1972 | 1973 | 2023-11-14 | 320 | Желтое, прозрачное, без видимых загрязнений | 25.3 | --- | 0.03 | отс | 146 | отс | 29.3 | Не соответствует по пробивному напряжению и влагосодержанию СТО 34.01-23.1-001-2017 таблица 31.4 | Повторный отбор
42 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 кВ ВЛ Печмень ст. СШ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/Н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2022-04-05 | 46000000005192 | желтое, прозрачное | 60 | 16.3 | 0.026 | 0 | 138 | отс. | 16.1 | Не соответствует по тангенсу согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
43 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 кВ ВЛ Печмень ст. СШ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/Н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2022-04-05 | 46000000005193 | желтое, прозрачное | 45.6 | 17.3 | 0.024 | 0 | 142 | отс. | 18.8 | Не соответствует по тангенсу согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
44 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 кВ ВЛ Печмень ст. ВЛ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/Н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2022-04-05 | 46000000005196 | желтое, прозрачное | 62.3 | 15.1 | 0.017 | 0 | 141 | отс. | 18.6 | Не соответствует по тангенсу согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
45 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ ВЛ Светлая II цепь ст. 2С | МКП-110-1000-20 | А | БМВУ-110/1000 | 6740 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2024-06-25 | 460000000008149 | темно-желтое, прозрачное | 26.2 | 17.2 | 0.084 | 0.043 | 142 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ и тангенсу согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
46 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ ВЛ Светлая II цепь ст. 2С | МКП-110-1000-20 | В | БМВУ-110/1000 | 60410 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2024-06-25 | 46000000008150 | темно-желтое, прозрачное | 58.1 | 12.31 | 0.072 | 0.036 | 142 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле | да
47 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ ВЛ Светлая II цепь ст. ЛР | МКП-110-1000-20 | С | БМВУ-110/1000 | 6730 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2024-06-25 | 46000000008148 | темно-желтое, прозрачное | 54.3 | 19.42 | 0.13 | 0.046 | 143 | отс. | 40.8 | Не соответствует по содержанию ВКЩ ,влагосодержанию и тангенсу согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле | да
48 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | ОВ-110 кВ ст. ОС | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2024-07-18 | 46000000008151 | темно-желтое, прозрачное | 75.8 | 9.08 | 0.086 | 0.04 | 142 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
49 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | ОВ-110 кВ ст. ОС | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2024-07-18 | 46000000008152 | темно-желтое, прозрачное | 82.6 | 9.12 | 0.08 | 0.032 | 142 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
50 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | ОВ-110 кВ ст. 1 и 2 С | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2024-07-18 | 46000000008153 | Коричневое, прозрачное | 64.7 | 10.3 | 0.14 | 0.052 | 141 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
51 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | ОВ-110 кВ ст. 1 и 2 С | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2024-07-18 | 46000000008154 | Коричневое, прозрачное | 73.9 | 10.6 | 0.078 | 0.04 | 142 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
52 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-2 ст. 2СШ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | 5789 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-08-22 | 46000000005859 | Коричневое, прозрачное | 82.7 | 16.2 | 0.092 | 0.041 | 141 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ и тангенсу согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
53 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-2 ст. 2СШ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | 5801 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-08-22 | 46000000005861 | Коричневое, прозрачное | 86.6 | 11.9 | 0.089 | 0.034 | 140 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
54 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-2 ст. 2СШ | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | 5210 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-08-22 | 46000000005862 | темно-желтое, прозрачное | 81.3 | 14.9 | 0.062 | 0.032 | 140 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
55 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-2 ст. Т | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | 5782 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-08-22 | 46000000005841 | Коричневое, прозрачное | 43 | 16.2 | 0.084 | 0.038 | 143 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ и тангенсу согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
56 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-2 ст. Т | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | 5612 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-08-22 | 46000000005855 | темно-желтое, прозрачное | 49.6 | 7.2 | 0.075 | 0.034 | 141 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
57 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-2 ст. Т | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | 5783 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-08-22 | 46000000005856 | темно-желтое, прозрачное | 64.7 | 10.7 | 0.079 | 0.032 | 143 | отс. | 0 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
58 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-1 ст. 1СШ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-06-27 | 46000000007373 | темно-желтое, прозрачное | 68.9 | 11.1 | 0.11 | 0.054 | 140 | отс. | 21.5 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
59 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-1 ст. 1СШ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-06-27 | 46000000007374 | темно-желтое, прозрачное | 45.4 | 11.1 | 0.119 | 0.036 | 138 | отс. | 22 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
60 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ Т-1 ст.Т | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-06-27 | 46000000007377 | темно-желтое, прозрачное | 43.2 | 11.35 | 0.098 | 0.046 | 141 | отс. | 21.9 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
61 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ ВЛ Крылово ст. ВЛ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | 52046 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-03-21 | 46000000007067 | темно-желтое, прозрачное | 63.5 | 4.96 | 0.075 | 0.036 | 137 | отс. | 24.8 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
62 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | В-110 кВ ВЛ Крылово ст. ВЛ | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | 52027 | MOSIZOLYATOR | 1973 | 1975 | 2023-03-21 | 46000000007068 | темно-желтое, прозрачное | 81.7 | 5.97 | 0.07 | 0.043 | 141 | отс. | 20 | Не соответствует по содержанию ВКЩ согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 | на контроле
64 | ЧЭ
66 | ЧЭ
| ЧЭ | ЦЭС | 10552642 | Уфалейский | Уфалей | В 110 кВ Мраморная-1 | МКП-110М-600 | А в стор. СШ | БМВ-110/600 | 34658 | Мосизолятор | 1951 | 1951 | 12.12.2025 (поторный отбор) | 61000000020776 | светло-коричневый | 35 | 3.1 | 0.09 | pH 5,3 (ВКЩ=0,022 мгKOH/г) | 140 | отс (визуально) | 19.5 | Пробивное напряжение в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Запланирована замена в мае 2026г. | да | нет | 31
| ЧЭ | ЦЭС | 10593337 | Еманжелинский | Еманжелинка | В 110 кВ Сигнал-2 | МКП-110Б-630 | С в стор. СШ | БМВУ-110/1000 | Б/Н | Мосизолятор | 1981 | 1989 | 2024-08-08 | 61000000017452 | светло-коричневый | 42 | 0.21 | 0.03 | pH 6,2 (ВКЩ=0,002 мгKOH/г) | 144 | отс (визуально) | 21.6 | Влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Учащенный и расширенный контроль, отбор в 2026 г. Заменить масло в гидрозатворе во 3 квартале 2026 г. | да | нет | 88
81 | ЧЭ | МЭС |  | Агаповский | Агаповская | ШОВ-110 кВ | ввод | В осш | БМВУ-110/1000(230-0-0) | 22468 | "Завод ""Изолятор""" | 1977 | 1980 | 2024-11-27 | 64000000014034 | чистое | 28 | 1.04 | 0.009 | 0.001 | 144 |  |  | не соотв. Требованиям НТД | планируется замена масла
82 | ЧЭ | МЭС |  | Агаповский | Агаповская | ШОВ-110 кВ | ввод | А сш | БМВУ-110/1000(230-0-0) | 22461 | "Завод ""Изолятор""" | 1977 | 1980 | 2024-11-27 | 64000000014033 | чистое | 26 | 1.17 | 0.027 | 0.015 | 145 |  |  | не соотв. Требованиям НТД | планируется замена масла
83 | ЧЭ | МЭС |  | Агаповский | Агаповская | ШОВ-110 кВ | ввод | В сш | БМВУ-110/1000(230-0-0) | 22456 | "Завод ""Изолятор""" | 1977 | 1980 | 2024-11-27 | 64000000014032 | чистое | 22 | 1.3 | 0.023 | 0.014 | 144 |  |  | не соотв. Требованиям НТД | планируется замена масла
84 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Северная | МКП-110 | В-л | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 59796 | Мосизолятор | 0 |  | 2024-08-20 | 661 | чистое | 30.1 |  |  |  |  | отс | 33 | Пробивное напряжение и влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
85 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Северная | МКП-110 | В-ш | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 59666 | Мосизолятор | 0 |  | 2024-08-20 | 662 | чистое | 26.9 |  |  |  |  | отс | 27.8 | Пробивное напряжение и влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
86 | ЧЭ | ЗЭС |  | ЧРЭС | Курортная-110 | СВ-110 | МКП-110 | А2с.ш. | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 34335 | Мосизолятор | 1980 | 2004 | 2024-08-30 | 713 | чистое | [5 empty] | отс | 27.8 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
87 | ЧЭ | ЗЭС |  | ЧРЭС | Курортная-110 | СВ-110 | МКП-110 | С2с.ш. | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 53153 | Мосизолятор | 1980 | 2004 | 2024-08-30 | 714 | чистое | [5 empty] | отс | 27.2 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
88 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110 | В-110 Т-2 | МКП-110 | Сш | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 54896 | Мосизолятор | 1983 | 1994 | 2024-09-12 | 770 | чистое | 39.2 |  |  |  |  | отс | 29.3 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода |  | да
89 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-1 | МКП-110 | Атр | БМВПУ-15-110/1000 У1 | Т-55146 | Мосизолятор | 0 | 1995 | 2024-08-26 | 695 | чистое | 23.5 |  |  |  |  | отс | 32.5 | Пробивное напряжение и влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
90 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-1 | МКП-110 | А-ш | БМВПУ-15-110/1000 У1 | Д-54973 | Мосизолятор | 0 | 1995 | 2024-08-26 | 696 | чистое | 32.4 |  |  |  |  | отс | 34.4 | Пробивное напряжение и влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
91 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-1 | МКП-110 | Втр | БМВПУ-15-110/1000 У1 | Т-63826 | Мосизолятор | 0 | 1995 | 2024-08-26 | 697 | чистое | [5 empty] | отс | 32.8 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода |  | да
92 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-1 | МКП-110 | В-ш | БМВПУ-15-110/1000 У1 | Т-40467 | Мосизолятор | 0 | 1995 | 2024-08-26 | 698 | чистое | [5 empty] | отс | 29.7 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
93 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-1 | МКП-110 | Стр | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 53801 | Мосизолятор | 0 | 2003 | 2024-08-26 | 699 | чистое | [5 empty] | отс | 36 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
94 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-1 | МКП-110 | Сш | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 11040 | Мосизолятор | 0 | 1995 | 2024-08-26 | 700 | чистое | [5 empty] | отс | 29.9 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
95 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-2 | МКП-110 | Атр | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 54894 | Мосизолятор | 1983 | 1994 | 2024-09-12 | 765 | чистое | 39.7 |  |  |  |  | отс | 31.8 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
96 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-2 | МКП-110 | Аш | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 54782 | Мосизолятор | 1983 | 1994 | 2024-09-12 | 766 | чистое | 38.4 |  |  |  |  | отс | 31.1 | Влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
97 | ЧЭ | ЗЭС |  | МРЭС | Тургояк-110/10 | В-110 Т-2 | МКП-110 | Вш | БМВПУ-15-110/1000 У1 | 54884 | Мосизолятор | 1983 | 1994 | 2024-09-12 | 768 | чистое | 32.2 |  |  |  |  | отс | 30.6 | Пробивное напряжение и влагосодержание не соответствует требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Замена ввода
98 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110Т2 | ввод110 | Асш | БМВУ-110/1000 | б/н | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1375 | Тёмно жёлтый | 76 |  | 0.064 |  | 138 | отс | 26 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 6 протокола. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
99 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110Т2 | ввод110 | Всш | БМВУ-110/1000 | 66330 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1266 | Тёмно жёлтый | 37 |  | 0.035 |  | 140 | отс | 29 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 6 протокола. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
100 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110Т2 | ввод110 | Ссш | БМВУ-110/1000 | 66309 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1265 | Коричневый | 49 |  | 0.082 |  | 147 | отс | 25 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
101 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110Т2 | ввод110 | Атр | БМВУ-110/1000 | 32069 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1372 | Тёмно жёлтый | 75 |  | 0.054 |  | 140 | отс | 21 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
102 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110Т2 | ввод110 | Втр | БМВУ-110/1000 | 66486 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1373 | Светло коричневый | 71 |  | 0.062 |  | 139 | отс | 22 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в областириска | Учащенный контроль
103 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110Т2 | ввод110 | Стр | БМВУ-110/1000 | 66626 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1374 | Тёмно жёлтый | 68 |  | 0.054 |  | 152 | отс | 23 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
104 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод Т3 | ввод110 | А | БМТ-110/600 | 41065 | Мосизолятор | 1992 | 1994 | 2023-08-30 | 1406 | коричневый | 38 |  | 0.05 |  | 142 | отс | 6 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Пробивное напряжение масла находится в области риска | Учащенный контроль
105 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод Т3 | ввод110 | В | БМТ-110/600 | 41155 | Мосизолятор | 1992 | 1994 | 2023-08-30 | 1407 | коричневый | 34 |  | 0.066 |  | 145 | отс | 24 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 11 протокола. Кислотное число находится в области риска | Повторный отбор
106 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод Т3 | ввод110 | С | БМТ-110/600 | 84400 | Мосизолятор | 1992 | 1994 | 2023-08-30 | 1408 | коричневый | 45 |  | 0.065 |  | 143 | отс | 5 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Пробивное напряжение масла находится в области риска | Учащенный контроль
107 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Т3 | ввод110 | Асш | БМВУ-110/1000 | б/н | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1375 | Тёмно жёлтый | 76 |  | 0.064 |  | 138 | отс | 26 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 6 протокола. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
108 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Т3 | ввод110 | Всш | БМВУ-110/1000 | 66330 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1266 | Тёмно жёлтый | 37 |  | 0.035 |  | 140 | отс | 29 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 6 протокола. | Учащенный контроль
109 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Т3 | ввод110 | Ссш | БМВУ-110/1000 | 66309 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1265 | Коричневый | 49 |  | 0.082 |  | 147 | отс | 25 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
110 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Т3 | ввод110 | Атр | БМВУ-110/1000 | 32069 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1372 | Тёмно жёлтый | 75 |  | 0.054 |  | 140 | отс | 21 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль | да
111 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Т3 | ввод110 | Втр | БМВУ-110/1000 | 66486 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1373 | Светло коричневый | 71 |  | 0.062 |  | 139 | отс | 22 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
112 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Т3 | ввод110 | Стр | БМВУ-110/1000 | 66626 | Мосизолятор | 1983 | 2002 | 2023-08-08 | 1374 | Тёмно жёлтый | 68 |  | 0.054 |  | 152 | отс | 23 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
113 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Искра3 | ввод110 | Алин | БМВ-110/600 | 50378 | Мосизолятор | 1960 | 2003 | 2023-07-05 | 1074 | Тёмно жёлтый | 85 |  | 0.069 |  | 146 | отс | 10 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
114 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Искра3 | ввод110 | Слин | БМВ-110/600 | 47757 | Мосизолятор | 1960 | 2003 | 2023-07-05 | 1094 | Тёмно жёлтый | 72 |  | 0.058 |  | 144 | отс | 11 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
115 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Искра3 | ввод110 | Асш | БМВ-110/600 | С3245 | Мосизолятор | 1967 | 2003 | 2023-07-05 | 1095 | Тёмно жёлтый | 59 |  | 0.068 |  | 148 | отс | 11 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
116 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Искра3 | ввод110 | Всш | БМВ-110/600 | 47932 | Мосизолятор | 1960 | 2003 | 2023-07-05 | 1096 | Светло коричневый | 68 |  | 0.106 |  | 148 | отс | 11 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
117 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Искра3 | ввод110 | Ссш | БМВ-110/600 | 47847 | Мосизолятор | 1960 | 2003 | 2023-07-05 | 1097 | Светло коричневый | 45 |  | 0.057 |  | 144 | отс | 10 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
118 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Новая | ввод110 | Асш | БМВУ-110/1000 | Д-1682 | Мосизолятор | 1976 | 1982 | 2024-07-01 | 738 | Жёлтый |  |  | 0.082 |  |  |  | 25 | Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
119 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Новая | ввод110 | Всш | БМВУ-110/1000 | Д-1722 | Мосизолятор | 1976 | 1982 | 2024-07-01 | 739 | Жёлтый |  |  | 0.093 |  |  |  | 19 | Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
120 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Новая | ввод110 | Ссш | БМВУ-110/1000 | Д-1023 | Мосизолятор | 1976 | 1983 | 2024-07-01 | 728 | Светло коричневый | 25 |  | 0.065 |  |  |  |  | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 11 протокола. Кислотное число находится в области риска | Повторный отбор
121 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Новая | ввод110 | Алин | БМВУ-110/1000 | Д-1683 | Мосизолятор | 1976 | 1984 | 2024-07-01 | 771 | Тёмно жёлтый |  |  | 0.073 |  |  |  |  | Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
122 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Новая | ввод110 | Влин | БМВУ-110/1000 | Д-16! | Мосизолятор | 1976 | 1985 | 2024-07-01 | 772 | Тёмно жёлтый |  |  | 0.083 |  |  |  |  | Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
123 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС ВИЗ | ввод В110 Новая | ввод110 | Слин | БМВУ-110/1000 | Д-1723 | Мосизолятор | 1976 | 1986 | 2024-07-01 | 737 | Жёлтый |  |  | 0.064 |  |  |  | 28 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 6 протокола. Кислотное число находится в области риска | Повторный отбор
124 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод 220 АТ2 ф.А | ввод220 | А | БМТУ-220/1600 | Ч-49774 | Мосизолятор | 1994 | 1994 | 2022-07-12 | 795 | Светло коричневый | 61 |  | 0.057 |  | 144 | отс | 12 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
125 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод 220 АТ2 ф.В | ввод220 | В | БМТУ-220/1600 | Ч-49486 | Мосизолятор | 1993 | 1994 | 2022-07-12 | 796 | Светло коричневый | 75 |  | 0.062 |  | 145 | отс | 9 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
126 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод 220 АТ2 ф.С | ввод220 | С | БМТУ-220/1600 | Ч-55813 | Мосизолятор | 1994 | 1994 | 2022-07-12 | 797 | Светло коричневый | 53 |  | 0.051 |  | 146 | отс | 13 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
127 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 АТ2 | ввод110 | Атр | БМВ-110/2000 | с-47465 | Мосизолятор | 1972 | 2005 | 2023-09-19 | 1677 | Тёмно жёлтый | 65 |  | 0.061 |  | 146 | отс | 8 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
128 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 АТ2 | ввод110 | Втр | БМВ-110/2000 | с-57342 | Мосизолятор | 1973 | 2005 | 2023-09-19 | 1678 | Тёмно жёлтый | 58 |  | 0.062 |  | 146 | отс | 11 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в областириска | Учащенный контроль
129 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 АТ2 | ввод110 | Стр | БМВ-110/2000 | с-47458 | Мосизолятор | 1972 | 2005 | 2023-09-19 | 16789 | Светло коричневый | 72 |  | 0.063 |  | 146 | отс | 18 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится вобласти риска | Учащенный контроль
130 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 АТ2 | ввод110 | Алин | БМВ-110/2000 | с-47536 | Мосизолятор | 1972 | 2005 | 2023-09-19 | 1674 | Тёмно жёлтый | 57 |  | 0.066 |  | 142 | отс | 18 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
131 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 АТ2 | ввод110 | Влин | БМВ-110/2000 | с-47540 | Мосизолятор | 1972 | 2005 | 2023-09-19 | 1675 | Светло коричневый | 55 |  | 0.075 |  | 144 | отс | 16 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
132 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 АТ2 | ввод110 | Слин | БМВ-110/2000 | с-47568 | Мосизолятор | 1972 | 2005 | 2023-09-19 | 1676 | Тёмно жёлтый | 45 |  | 0.062 |  | 144 | отс | 13 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
133 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 ТЭЦ ВИЗа | ввод110 | Асш | БМВ-110/2000 | б/н | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 1464 | Тёмно жёлтый | 53 |  | 0.056 |  | 142 | отс | 19 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
134 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 ТЭЦ ВИЗа | ввод110 | Всш | БМВ-110/2000 | 41122 | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 1465 | Тёмно жёлтый | 55 |  | 0.063 |  | 144 | отс | 16 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
135 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 ТЭЦ ВИЗа | ввод110 | Ссш | БМВ-110/2000 | 40945 | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 1456а | Светло коричневый | 67 |  | 0.073 |  | 146 | отс | 16 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
136 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 ТЭЦ ВИЗа | ввод110 | Алин | БМВ-110/2000 | 41139 | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 1462 | Светло коричневый | 72 |  | 0.072 |  | 143 | отс | 20 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
137 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | ПС Искра | ввод В110 ТЭЦ ВИЗа | ввод110 | Влин | БМВ-110/2000 | 41212 | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 1463 | Светло коричневый | 26 |  | 0.05 |  | 143 | отс | 40 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 6,11 протокола. | Учащенный контроль
138 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Весна | ввод СВ110 | ввод110 | А1сш | БМВ-110/2000 | 39969 | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2023-08-03 | 1225 | Светло коричневый | 37 |  | 0.053 |  | 142 | отс | 14 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число и пробивное напряжение находится в области риска | Учащенный контроль | да
139 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Весна | ввод СВ110 | ввод110 | В1сш | БМВ-110/2000 | 41225 | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2023-08-03 | 1224 | Светло коричневый | 35 |  | 0.033 |  | 144 | отс | 14 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Пробивное напряжение находится в области риска | Учащенный контроль
140 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Весна | ввод СВ110 | ввод110 | С1сш | БМВ-110/2000 | 41284 | Мосизолятор | 1972 | 1973 | 2023-08-03 | 1235 | Коричневый | 54 |  | 0.055 |  | 141 | отс | 16 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
141 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | ввод В110 Маяк1 | ввод110 | Асш | БМБП-110/1000 | 2683 | Мосизолятор | 1972 | 1978 | 2023-05-24 | 527 | Коричневый | 71 |  | 0.053 |  | 145 | отс | 16 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
142 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | ввод В110 Маяк1 | ввод110 | Ал | БМБП-110/1000 | 2720 | Мосизолятор | 1972 | 1978 | 2023-05-24 | 516 | Коричневый | 72 |  | 0.067 |  | 145 | отс | 12 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
143 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | ввод В110 Маяк1 | ввод110 | Всш | БМБП-110/1000 | 1838 | Мосизолятор | 1972 | 1978 | 2023-05-24 | 528 | Коричневый | 46 |  | 0.057 |  | 145 | отс | 21 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
144 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | ввод В110 Маяк1 | ввод110 | Вл | БМБП-110/1000 | 2677 | Мосизолятор | 1972 | 1978 | 2023-05-24 | 517 | Коричневый | 76 |  | 0.056 |  | 143 | отс | 12 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
145 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | ввод В110 Маяк1 | ввод110 | Ссш | БМБП-110/1000 | 2692 | Мосизолятор | 1972 | 1978 | 2023-05-24 | 529 | Коричневый | 84 |  | 0.064 |  | 144 | отс | 11 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
146 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | ввод В110 Маяк1 | ввод110 | Сл | БМБП-110/1000 | 1839 | Мосизолятор | 1972 | 1978 | 2023-05-25 | 518 | Коричневый | 75 |  | 0.051 |  | 142 | отс | 15 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
147 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | В110 ОСШ | ввод110 | Во | БМВ-110/2000 | 3402 | Мосизолятор | 1986 | 2004 | 2023-06-14 | 726 | Тёмно жёлтый | 51 |  | 0.053 |  | 140 | отс | 15 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
148 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | В110 ОСШ | ввод110 | Всш | БМВ-110/2000 | 751 | Мосизолятор | 1986 | 2004 | 2023-06-14 | 723 | Тёмно жёлтый | 86 |  | 0.052 |  | 142 | отс | 19 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
149 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | ПС Сибирская | В110 ОСШ | ввод110 | Ссш | БМВ-110/2000 | 7518 | Мосизолятор | 1986 | 2004 | 2023-06-14 | 724 | Тёмно жёлтый | 40 |  | 0.066 |  | 140 | отс | 26 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
150 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | ПС Куйбышевская | Т1 | ввод110 | А | БМТ-110/600 | с-28349 | Мосизолятор | 1970 | 2006 | 2023-04-27 | 340 | Тёмно жёлтый | 76 |  | 0.086 |  | 142 | отс | 7 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
151 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | ПС Куйбышевская | Т1 | ввод110 | В | БМТ-110/600 | с 57423 | Мосизолятор | 1973 | 2006 | 2023-04-27 | 341 | Тёмно жёлтый | 49 |  | 0.072 |  | 142 | отс | 7 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
152 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | ПС Северная | ввод В110 Т1 | ввод110 | Алин | БМВУ-110/2000 | С31840 | Мосизолятор | 1975 | 2002 | 2023-05-19 | 556 | Жёлтый | 86 |  | 0.053 |  | 146 | отс | 11 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
153 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | ПС Северная | ввод В110 Т1 | ввод110 | Слин | БМВУ-110/2000 | С32260 | Мосизолятор | 1975 | 2002 | 2023-05-19 | 558 | Жёлтый | 83 |  | 0.054 |  | 140 | отс | 10 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
154 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | ПС Северная | ввод В110 Т1 | ввод110 | Асш | БМВУ-110/2000 | С31695 | Мосизолятор | 1975 | 2002 | 2023-05-19 | 559 | Жёлтый | 61 |  | 0.073 |  | 146 | отс | 11 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
155 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | ПС Северная | ввод В110 Т1 | ввод110 | Всш | БМВУ-110/2000 | С32071 | Мосизолятор | 1975 | 2002 | 2023-05-19 | 560 | Жёлтый | 86 |  | 0.08 |  | 148 | отс | 8 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль | да
156 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | ПС Северная | ввод В110 Т1 | ввод110 | Ссш | БМВУ-110/2000 | С47572 | Мосизолятор | 1975 | 2002 | 2023-05-19 | 561 | Жёлтый | 75 |  | 0.069 |  | 150 | отс | 10 | Результаты испытаний масла соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017. Кислотное число находится в области риска | Учащенный контроль
157 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | Северная | СВ110 | ввод110 | В1сш | БМВУ-110/1000 | С-40364 | Мосизолятор | 1972 | 1989 | 2023-06-20 | 768 | св.коричневый | 69 |  | 0.062 |  | 142 |  | 31 | Результаты испытаний масла не соответсвуют требованиям норм табл.31.4. СТО 34.01.-23-001-2017 по пункту 6 протокола. Кислотное число находится в зоне риска | Учащенный контроль | да
| ЧЭ | ЦЭС | 10593564 | Кыштымский | Пирит | В 110кВ Карабаш | БМВУ-110/1000 У1 | фВ ст вл | БМВУ-110/1000 | Д30712 | Мосизолятор | 1981 | 1990 | 2025-11-26 | 61000000020706 | светло-кричневый | 42 | 2.96 | 0.07 | pH 5,1(ВКЩ=0,035мгКОН/г | 140 | отс (визуально) | 10.4 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей выше нормы, согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Запланирована доливка свежим маслом при установлении стабильных положительных температур воздуха во 2 квартале 2026 г | нет | да | 63
| ЧЭ | ЦЭС | 10593565 | Кыштымский | Пирит | В 110кВ Карабаш | БМВУ-110/1000 У1 | фС ст вл | БМВУ-110/1000 | 66464 | Мосизолятор | 1981 | 1990 | 2025-11-26 | 61000000020708 | светло-кричневый | 50 | 2.4 | 0.07 | pH 4,9(ВКЩ=0,040мгКОН/г | 140 | отс (визуально) | 11.3 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей выше нормы, согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Запланирована доливка свежим маслом при установлении стабильных положительных температур воздуха во 2 квартале 2026 г | нет | да | 75
| ЧЭ | ЦЭС | 10597578 | Челябинский | Ю. Копи | В 110кВ Т-1 | МВ-110/600 | фВ тр | МВ-110/600 | Б-97578 | Мосизолятор | 1957 | 1957 | 2026-04-03 | 61000000021526 | светло-кричневый | 37 | 0.52 | 0.02 | pH 6,1 (ВКЩ=0,005 мгKOH/г) | 148 | отс (визуально) | 17.5 | Пробивное напряжение зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Учащенный и расширенный контроль, отбор в 2026 г. Заменить масло в гидрозатворе во 3 квартале 2026 г. | да | нет | 38
| ЧЭ | ЦЭС | 10593289 | Кыштымский | Кыштым | ОВ 110 кВ | МКП-110М-630 | С в стор. СШ | БМВУ-110/1000 | Б-93289 | Мосизолятор | 1983 | 1984 | 2026-04-14 | 61000000021646 | коричневое | 50 | 3.12 | 0.08 | pH 5,1 (ВКЩ=0,034 мгKOH/г) | 136 | отс (визуально) | 10.8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей выше нормы согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Запланирована доливка свежим маслом при установлении стабильных положительных температур воздуха в 2-3 квартале 2026 г | нет | да | 88
Сведения подготовил: ________________ _____________ __________________
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023
Сведения утвердил: ________________ _____________ __________________

## Выкл ФХА
Форма ДЭ - 2.3
(1 раз в квартал)
Отчет
по выключателям 35 - 220 кВ находящимся на контроле по ФХА, по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Дисп. наименование | Тип выключателя | Зав. № | Завод- изготовитель | Год изготовления ВВ | Год ввода в эксплуатацию ВВ | Дата отбора пробы | № протокола | Внешний вид | Пробивное напряжение, кВ (не менее 35кВ) | Тангенс угла диэлектрических потерь %, при 90 *С (не более 15) | Кислотное число, мг_КОН/г, (не более 0,15) | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, (рН водной вытяжки не менее 5,5 / 5,2) | Температура вспышки, С (не ниже 125) | Содержание мех. примеси, кл.ч. | Влагосодер- жание г/т. (не более 20/25) | Заключение | Принятые действия | Выключ находящиеся в области риска (да/нет) | Выключ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Южная | В 110кВ ВЛ ТЭЦ-6 - ТЭЦ-9 I, ф.А | МКП - 110М |  | Константиновский ЗВА | 1957 | 1957 | 2023-08-22 | 43000000021025 | Светло-коричневое | 13.3 | - | - | - | - | - | 31.7 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Пробивное напряжение ниже ПДЗ (норма 35), влагосодержание выше ПДЗ (норма 25) |  | да
| ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Южная | В 110кВ ВЛ ТЭЦ-6 - ТЭЦ-9 I, ф.В | МКП - 110М |  | Константиновский ЗВА | 1957 | 1957 | 2023-08-22 | 43000000021026 | Светло-коричневое | 23.5 | - | - | - | - | - | 28.2 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Пробивное напряжение ниже ПДЗ (норма 35), влагосодержание выше ПДЗ (норма 25) |  | да
2 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Южная | СВ 110кВ, ф.А | МКП - 110М |  | Константиновский ЗВА | 1957 | 1957 | 2023-08-21 | 43000000021022 | Светло-коричневое | 35.1 | - | - | - | - | - | 29.2 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Показатель П.Н. находится в "Области риска" (норма 40), влагосодержание выше ПДЗ (норма 25) |  | да
| ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Южная | СВ 110кВ, ф.В | МКП - 110М |  | Константиновский ЗВА | 1957 | 1957 | 2023-08-21 | 43000000021023 | Светло-коричневое | 32.3 | - | - | - | - | - | 28.4 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Пробивное напряжение ниже ПДЗ (норма 35), влагосодержание выше ПДЗ (норма 25) |  | да
| ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Южная | СВ 110кВ, ф.С | МКП - 110М |  | Константиновский ЗВА | 1957 | 1957 | 2023-08-21 | 43000000021024 | Светло-коричневое | 29.5 | - | - | - | - | - | 28.7 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Пробивное напряжение ниже ПДЗ (норма 35), влагосодержание выше ПДЗ (норма 25) |  | да
3 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Голованы | СВ 110кВ, ф.А | МКП - 110М |  | УЭТМ | 1961 | 1961 | 2024-09-05 | 507 | Светло-коричневое | 25.8 | - | - | - | - | - | 4 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Пробивное напряжение ниже ПДЗ (норма 35) |  | да
| ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Голованы | СВ 110кВ, ф.С | МКП - 110М |  | УЭТМ | 1961 | 1961 | 2024-09-05 | 509 | Светло-коричневое | 34.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Пробивное напряжение ниже ПДЗ (норма 35) |  | да
4 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС | Голованы | В 110кВ ВЛ Рассохинская I, ф.А | МКП - 110М |  | УЭТМ | 1961 | 1961 | 2024-09-18 | 551 | Светло-коричневое | 31.1 | - | - | - | - | - | 5.4 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4. Пробивное напряжение ниже ПДЗ (норма 35) |  | да
5 | ПЭ | СЭС |  | Кудымкарский | Кудымкар | В 110 кВ ВЛ ТЭЦ13 1, ф А | МКП - 110 | 4199 | УЭТМ | 1983 | 1983 | 2024-07-15 | 75 | жёлт. | 30.6 | [6 empty] | Не соответствует требованиям НТД (табл.31.4. СТО 34.01-23.1-001-2017) |  | да
| ПЭ | СЭС |  | Кудымкарский | Кудымкар | В 110 кВ ВЛ ТЭЦ13 1, ф В | МКП - 110 | 4199 | УЭТМ | 1983 | 1983 | 2024-07-15 | 75 | жёлт. | 25.1 | [6 empty] | Не соответствует требованиям НТД (табл.31.4. СТО 34.01-23.1-001-2017)
| ПЭ | СЭС |  | Кудымкарский | Кудымкар | В 110 кВ ВЛ ТЭЦ13 1, ф С | МКП - 110 | 4199 | УЭТМ | 1983 | 1983 | 2024-07-15 | 75 | жёлт. | 20.3 | [6 empty] | Не соответствует требованиям НТД (табл.31.4. СТО 34.01-23.1-001-2017)
6 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | Ныроб | В 110 кВ ВЛ Чердынь | МКП-110-630-20 | н/д | ОАО УралЭлектроТяжмаш | 1983 | 1983 | 2024-11-20 | 40000000006644 | мутное, вода визуально | ф.В - 27 кВ | [5 empty] | 45.5 | сушка масла
7 | СЭ | АртЭС |  | Алапаевский | Махнево | В 110 Т-1 ф.А | МКП-110-1000/20 | Н/Д | УЭТМ | 1977 | 1977 | 2024-01-01 | 10 | чистое/прозрачное | 34.6 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла
| СЭ | АртЭС |  | Алапаевский | Махнево | В 110 Т-1 ф.С | МКП-110-1000/20 | Н/Д | УЭТМ | 1977 | 1977 | 2024-01-01 | 10 | чистое/прозрачное | 32.8 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла | да
8 | СЭ | АртЭС |  | Алапаевский | Тычкино | СВ-110 ф.С | МКП-110-1000/20 | Н/Д | УЭТМ | 1977 | 1977 | 2024-01-01 | 13 | чистое/прозрачное | 16 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла | да
9 | СЭ | АртЭС |  | Алапаевский | Махнево | В 35 Т-1 ф.В | ВМД-35-600-6,6 с ПС-10 | Н/Д | НЗВА | 1955 | 1955 | 2024-06-24 | 153 | чистое/прозрачное | 23.4 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла | да
| СЭ | АртЭС |  | Алапаевский | Махнево | В 35 Т-2 ф. А | ВМД-35-600-6,6 с ПС-10 | Н/Д | НЗВА | 1955 | 1955 | 2024-07-22 | 189 | чистое/прозрачное | 23.9 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла | да
10 | СЭ | ВЭС |  | Камышловский | Еланская | СВ 110кВ фВ | МКП-110М-1000/630-20 | 2105 | УЭТМ | 1972 | 1975 | 2024-11-01 | 51000000011085 | желтое, прозрачное, наличие видимых примесей | 31 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Запланировать сушку масла 10.2025 | да
11 | СЭ | ВЭС |  | Асбестовский | Солнечная | В 35кВ Окунево фС | ВМ-35-600-6,6 с ПП-67 | нд | УЭТМ | 1972 | 1972 | 2024-11-21 | 51000000011157 | св.желтое, прозрачное, наличие видимой воды | 24 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Запланировать замену масла 09.2025 | да
12 | СЭ | ВЭС |  | Богдановичский | Фарфоровая | В 110кВ Т1 фС | МКП-110М-1000/630-20 | 5622 | УЭТМ | 1979 | 1979 | 2023-07-25 | 51000000008518 | желтое, прозрачное, наличие видимых примесей | 33 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла 07.2025 . Заказ-6001372491 | да
13 | СЭ | СЭС |  | Ивдельский | Атымья | В-110кВ Талая-2 ф.С | МКП-110Б-1000/630-20У1 | 11152 | УЭТМ | 1982 | 1984 | 2024-07-01 | 57000000012650 | прозрачное/желтое | 22.4 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла | да
14 | СЭ | СЭС |  | Ивдельский | Атымья | В-110кВ Першино-1 ф.С | МКП-110М-1000/630-20 | 1184 | УЭТМ | 1973 | 1973 | 2024-07-01 | 57000000012652 | прозрачное /тем.желтое | 21.9 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Сушка масла | да
15 | СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | СВ-110 ф.А | МКП-110Б-630-20 У1 | 9238 | УЭТМ | 1981 | 1982 | 2024-10-28 | 58000000019269 | желтое/прозрачное | 34.5 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 06.2025 (6001299485) |  | да
| СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | СВ-110 ф.В | МКП-110Б-630-20 У1 | 9238 | УЭТМ | 1981 | 1982 | 2024-10-28 | 58000000019269 | желтое/прозрачное | 34.3 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 06.2025 (6001299485)
| СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | СВ-110 ф.С | МКП-110Б-630-20 У1 | 9238 | УЭТМ | 1981 | 1982 | 2024-10-28 | 58000000019269 | желтое/прозрачное | 34.6 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 06.2025 (6001299485) |  | да
16 | СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | В-35 Т1 ф.А | С-35-630-10 с ПП-67 | 459 | ОАО УЭТМ | 1975 | 1975 | 2024-10-16 | 58000000019267 | желтое/прозрачное | 24.8 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 07.2025 (6001299486)
| СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | В-35 Т1 ф.В | С-35-630-10 с ПП-67 | 459 | ОАО УЭТМ | 1975 | 1975 | 2024-10-16 | 58000000019267 | желтое/прозрачное | 24 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 07.2025 (6001299486) | да
| СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | В-35 Т1 ф.С | С-35-630-10 с ПП-67 | 459 | ОАО УЭТМ | 1975 | 1975 | 2024-10-16 | 58000000019267 | желтое/прозрачное | 24.6 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 07.2025 (6001299486) | да
17 | СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | В-35 Т2 ф.А | С-35-630-10 с ПП-67 | 473 | ОАО УЭТМ | 1975 | 1975 | 2024-10-16 | 58000000019268 | желтое/прозрачное | 24.8 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 07.2025 (6001299487) | да
| СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | В-35 Т2 ф.В | С-35-630-10 с ПП-67 | 473 | ОАО УЭТМ | 1975 | 1975 | 2024-10-16 | 58000000019268 | желтое/прозрачное | 24.5 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 07.2025 (6001299487) | да
| СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Байкалово | В-35 Т2 ф.С | С-35-630-10 с ПП-67 | 473 | ОАО УЭТМ | 1975 | 1975 | 2024-10-16 | 58000000019268 | желтое/прозрачное | 24.9 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 07.2025 (6001299487) | да
18 | СЭ | ТалЭС |  | Буткинский | Бутка | СВ-110 ф.А | МКП-110Б-630-20 У1 | 11347 | УЭТМ | 1982 | 1984 | 2024-10-28 | 58000000019266 | желтое/прозрачное | 34.9 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 06.2025 (6001297757) | да
| СЭ | ТалЭС |  | Буткинский | Бутка | СВ-110 ф.В | МКП-110Б-630-20 У1 | 11347 | УЭТМ | 1982 | 1984 | 2024-10-28 | 58000000019266 | желтое/прозрачное | 34.2 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 06.2025 (6001297757) | да
| СЭ | ТалЭС |  | Буткинский | Бутка | СВ-110 ф.С | МКП-110Б-630-20 У1 | 11347 | УЭТМ | 1982 | 1984 | 2024-10-28 | 58000000019266 | желтое/прозрачное | 34.5 | [6 empty] | Не соответствует требованиям НТД. | Кап.ремонт 06.2025 (6001297757) | да
19 | СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Поклевская | В-110 "Маян-1" ф.А | МКП-110Б-630-20 У1 | 6441 | УЭТМ | 1978 | 1979 | 2024-10-01 | 58000000019146 | желтое/прозрачное | 34.7 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор 10.2024г. Кап.ремонт 06.2025 | да
| СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Поклевская | В-110 "Маян-1" ф.В | МКП-110Б-630-20 У1 | 6441 | УЭТМ | 1978 | 1979 | 2024-10-01 | 58000000019146 | желтое/прозрачное | 34.7 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор 10.2024г. Кап.ремонт 06.2025 | да
| СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Поклевская | В-110 "Маян-1" ф.С | МКП-110Б-630-20 У1 | 6441 | УЭТМ | 1978 | 1979 | 2024-10-01 | 58000000019146 | желтое/прозрачное | 28.5 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор 10.2024г. Кап.ремонт 06.2025 | да
20 | СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Поклевская | В-110 "Маян-2" ф.А | МКП-110Б-630-20 У1 | 6420 | УЭТМ | 1978 | 1979 | 2024-10-01 | 58000000019147 | желтое/прозрачное | 34.9 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор 10.2024г. Кап.ремонт 08.2025 | да
| СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Поклевская | В-110 "Маян-2" ф.В | МКП-110Б-630-20 У1 | 6420 | УЭТМ | 1978 | 1979 | 2024-10-01 | 58000000019147 | желтое/прозрачное | 34 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор 10.2024г. Кап.ремонт 08.2025 | да
| СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Поклевская | В-110 "Маян-2" ф.С | МКП-110Б-630-20 У1 | 6420 | УЭТМ | 1978 | 1979 | 2024-10-01 | 58000000019147 | желтое/прозрачное | 23.5 | - | - | - | - | - | - | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор 10.2024г. Кап.ремонт 08.2025 | да
22 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Загородная | В110 Т2 ф.А | У - 110 | 1617 | УЭТМ | 1974 | 1974 | 2024-05-16 | 332 | жёлт. | 10 | - | - | - | - | 8 | отс | Не соответствует требованиям НТД. |  | да
| АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Загородная | В110 Т2 ф.В | У - 110 | 1617 | УЭТМ | 1974 | 1974 | 2024-05-16 | 332 | Светло коричневый | 10 | - | - | - | - | отс | отс | Не соответствует требованиям НТД.
23 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Чкаловская | В110 Т2 | МКП - 110М | Н/Д | УЭТМ | 1957 | 1957 | 2024-08-09 | 1301 | жёлт. | 26 | - | - | - | - | 8 | отс | Не соответствует требованиям НТД.
24 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Искра | В110 Депо-1 | У - 110 | 1174 | УЭТМ | 1972 | 1972 | 2024-08-26 | 1443 | жёлт. | 30 | - | - | - | - | 8 | отс | Не соответствует требованиям НТД.
25 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Искра | В110 Свердловская ТЭЦ | У - 110 | 1003 | УЭТМ | 1972 | 1972 | 2024-08-26 | 1447 | жёлт. | 22 | - | - | - | - | 8 | отс | Не соответствует требованиям НТД. |  | да
26 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Суетинская | В110 Т1 | МКП - 110Б | 9982 | УЭТМ | 1981 | 1981 | 2024-09-10 | 1580 | жёлт. | 13 | - | - | - | - | 8 | отс | Не соответствует требованиям НТД. |  | да
27 | АО ЕЭСК |  |  | Северный РЭС | ПС Северная | В110 Т3 | МКП - 110Б | 159 | УЭТМ | 1972 | 1972 | 2024-09-04 | 1536 | жёлт. | 23 | - | - | - | - | 8 | отс | Не соответствует требованиям НТД. |  | да
28 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Чкаловская | В110 Т2 | МКП - 110М | Н/Д | УЭТМ | 1957 | 1957 | 2024-08-09 | 1301 | Светло коричневый | 26 | - | - | - | - | отс | отс | Не соответствует требованиям НТД. |  | да
29 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ВИЗ | ШСВ110 ф.А | МКП-110М-600-18,4 | 3703 | УЭТМ | 1959 | 1960 | 2024-08-30 | 1477 | Тёмно желтый | 35 | - | - | - | - | отс |  | Не соответствует требованиям НТД. |  | да
| АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ВИЗ | ШСВ110 ф.В | [5 empty] | 2024-08-30 | 1478 | Тёмно желтый | 27 | - | - | - | - | отс |  | Не соответствует требованиям НТД.
| АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ВИЗ | ШСВ110 ф.С | [5 empty] | 2024-08-30 | 1478а | Тёмно желтый | 36 | - | - | - | - | отс |  | Область риска
1 | ЧЭ | ЦЭС | 10248129 | Уфалейский | Уфалей | В 110 Т1 фаза С | МКП-110М-630-20 | 5989 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1978 | 1981 | 2026-05-05 | 61000000021728 | светло-кричневый | 33 | - | - | - | - | отс (визуально) | - | Не соответствует требованиям НТД | Провести повторный отбор масла | нет | да | 68
2 | ЧЭ | ЦЭС | 10558262 | Еманжелинский | Еткуль | В 35 Т1 фаза В | С-35-630-10У1 | 2721 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1973 | 1974 | 2026-05-07 | 61000000021779 | светло-кричневый | 11 | - | - | - | - | отс (визуально) | - | Не соответствует требованиям НТД | Заменить масло | нет | да | 66

## ТТ ФХА
Форма ДЭ - 2.2
(1 раз в квартал)
Отчет
по ТТ 35 - 220 кВ находящимся на контроле по ФХА, по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Дисп. наименование | Тип оборудования | Фаза | Зав. № | Завод- изготовитель | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Дата отбора пробы | № протокола | Внешний вид | Пробивное напряжение, кВ (не менее 35кВ) | Тангенс угла диэлектрических потерь %, при 90 *С (не более 15) | Кислотное число, мг_КОН/г, (не более 0,15) | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, (рН водной вытяжки не менее 5,5 / 5,2) | Температура вспышки, С (не ниже 125) | Содержание мех. примеси, кл.ч. | Влагосодер- жание г/т. (не более 20/25) | Заключение | Принятые действия | ТТ находящиеся в области риска (да/нет) | ТТ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | Пянтег | ТТ 110 кВ Т-2 ф.А | ТФНД-110 | А | 3969 | Свердл.з-д тр-ров тока | 1975 |  | 2024-07-15 | 40000000006443 | темно-желтый цвет | не измеряли | не измеряли | 0.041 | отс. | 139 | отс | 36.8 | Не соотвествует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл.31.4. п.4 | контроль
1 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Нагорная | ТТ 110 Т2, ф.В | ТФЗМ-110Б-III | В | 5371 | УЭТМ | 1989 | 1990 | 2022-04-14 | 133/2022 | св.жёлт. | 35 | - | 0.006 | - | 143 | отс | 21 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да | да
2 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Фильтровальная | ТТ 110 Т2, ф.С | ТФЗМ-110Б-I | С | 59082 | ЗЗВА | 1995 | 1995 | 2024-10-10 | 1765/2024 | т.жёлт. | 34 | - | - | - | - | отс | 26 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да
3 | АО ЕЭСК |  |  | Северный РЭС | ПС Заводская | ТТ 110 Т2, ф.А | ТФЗМ-110Б-I | А | - | ТТЗ | 1962 | 1962 | 2023-11-14 | 3025 | жёлт. | 34 | - | - | - | - | отс | 28 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да | да
4 | АО ЕЭСК |  |  | Северный РЭС | ПС Заводская | ТТ 110 Т2, ф.В | ТФЗМ-110Б-I | В | - | ТТЗ | 1962 | 1962 | 2024-06-07 | 963 | жёлт. | 25 | - | - | - | - | отс | 44 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да
5 | АО ЕЭСК |  |  | Северный РЭС | ПС Литейная | ТТ 110 Т1, ф.В | ТФЗМ-110Б-III | В | - | УЭТМ | 1992 | 1992 | 2022-07-20 | 828 | жёлт. | 36 | - | - | - | - | отс | 25 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да
| СЭ (нет на контроле) | [21 empty] | Нет дфектов
1 | ЧЭ | ЦЭС | 12427967 | Каслинский | Снежинская | ТТ-110 РП | ТФЗМ-110Б-IV 600/5 | А | н/д | н/д | н/д | н/д | 2025-11-17 | 61000000020714 | светло-коричневый | 64 | 8 | 0.03 | pH 5,7 (ВКЩ=0,011мгКОН/г) | 148 | отс (визуально) | 23,4 | Влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Проведение учащенного и расширенного контроля ФХА в 2026 г Замена масла 3 квартал 2026 г | да | нет | 25
2 | ЧЭ | ЦЭС | 12428220 | Каслинский | Снежинская | ТТ-110 РП | ТФЗМ-110Б-IV 600/5 | В | н/д | н/д | н/д | н/д | 2025-11-17 | 61000000020718 | светло-коричневый | 75 | 8.36 | 0.03 | pH 5,7 (ВКЩ=0,010мгКОН/г) | 146 | отс (визуально) | 24,4 | Влагосодержание в зоне "риска" согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Проведение учащенного и расширенного контроля ФХА в 2026 г Замена масла 3 квартал 2026 г | да | нет | 25
3 | ЧЭ | ЦЭС | 12428221 | Каслинский | Снежинская | ТТ-110 РП | ТФЗМ-110Б-IV 600/5 | А | н/д | н/д | н/д | н/д | 2025-11-17 | 61000000020720 | светло-коричневый | 66 | 8.36 | 0.04 | pH 5,7 (ВКЩ=0,010мгКОН/г) | 146 | отс (визуально) | 38.8 | Влагосодержание выше нормы, согласно требованиям СТО 34.01.-23.1-001-2017. | Проведение учащенного и расширенного контроля ФХА в 2026 г Замена масла 3 квартал 2026 г | нет | да | 25
4 | ЧЭ | ЦЭС | 10757235 | Уфалейский | Уфалей | ТТ 110 Никель 2 | ТФЗМ-110Б 300/5 | А | 19197 | "Куйбышевский завод ""Электрощ | 1981 | 2001 | 2023-05-15 | 61000000014231 | светло-коричневый | 76 | 1.92 | 0.02 | pH 6,1 (ВКЩ=0,004мгКОН/г) | 142 | отс (визуально) | 20.3 | Показатель влагосодержание находится в "Области риска". | Проведение расширенного контроля ФХА в 2026 г. Плановый отбор в 2025 г не был проведен в связи с реконструкцией ПС Уфалей | да | нет | 85
5 | ЧЭ | ЦЭС | 10757237 | Уфалейский | Уфалей | ТТ 110 Никель 2 | ТФЗМ-110Б 300/5 | С | 19166 | "Куйбышевский завод ""Электрощ | 1981 | 2001 | 2023-05-15 | 61000000014231 | светло-коричневый | 77 | 3.57 | 0.03 | pH 5,8 (ВКЩ=0,009мгКОН/г) | 140 | отс (визуально) | 20.8 | Показатель влагосодержание находится в "Области риска". | Проведение расширенного контроля ФХА в 2026 г. Плановый отбор в 2025 г не был проведен в связи с реконструкцией ПС Уфалей | да | нет | 85
6 | ЧЭ | ЦЭС | 11875925 | Уфалейский | Уфалей | ТТ 110 Нязепетровск | ТФЗМ-110БУХЛ1 | А | 2423 | НПП "ИТРАН" | 2018 | 2019 | 2023-07-18 | 61000000015097 | светло-коричневый | 71 | 0.17 | 0.01 | pH 6,2 (ВКЩ=0,001мгКОН/г) | 144 | отс (визуально) | 21.2 | Показатель влагосодержание находится в "Области риска". | Проведение расширенного контроля ФХА в 2026 г. Плановый отбор в 2025 г не был проведен в связи с реконструкцией ПС Уфалей | да | нет | 96

## ТН ФХА
Форма ДЭ - 2.2
(1 раз в квартал)
Отчет
по ТН 35 - 220 кВ находящимся на контроле по ФХА, по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Дисп. наименование | Тип оборудования | Фаза | Зав. № | Завод- изготовитель | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Дата отбора пробы | № протокола | Внешний вид | Пробивное напряжение, кВ (не менее 35кВ) | Тангенс угла диэлектрических потерь %, при 90 *С (не более 15) | Кислотное число, мг_КОН/г, (не более 0,15) | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, (рН водной вытяжки не менее 5,5 / 5,2) | Температура вспышки, С (не ниже 125) | Содержание мех. примеси, кл.ч. | Влагосодер- жание г/т. (не более 20/25) | Заключение | Принятые действия | ТН находящиеся в области риска (да/нет) | ТН находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | ПС 110 кВ Красновишерск | ТН-1 110кВ ф.В | НКФ-110 | В | 2161 | г.Москва ПО "Электрозавод" | 2005 | 2005 | 2024-09-05 | 40000000006543 | цвет темно-желтый | 10 | не измеряли | 0.014 | не измеряли | не измеряли | отс. | 60.6 | СТО РС-ДЭиТОИР-13-2024 приложение 5, п. 4.1 Влагосодержание ПДЗ=25г/т | контроль
1 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Искра | ТН1СШ110, ф.А | НКФ-110-57 | А | 100630 | МЭЗ | 1971 | 1972 | 2023-10-31 | 3022/2023 | св.коричневый. | 9 | - | 0.037 | - | 141 | Следы мех. Примеси | более 50 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да
2 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Искра | ТН1СШ110, ф.В | НКФ-110-57 | В | 100649 | МЭЗ | 1971 | 1972 | 2023-10-31 | 3023/2023 | т.желтое | 24 | - | 0.038 | - | 143 | отс. | 38 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да
3 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Искра | ТН1СШ110, ф.С | НКФ-110-57 | С | 100612 | МЭЗ | 1971 | 1972 | 2023-10-31 | 3024/2023 | т.желтое | 37 | - | 0.038 | - | 141 | отс. | более 50 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да | да
4 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Искра | ТН2СШ110, ф.С | НКФ-110-57 | С | 100618 | МЭЗ | 1971 | 1972 | 2022-05-30 | 1022/2022 | т.желтое | 12 | - | 0.038 | - | 142 | Следы мех. Примеси | более 50 | Не соответствует требованиям НТД. | Повторный отбор пробы | да
5 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | ПС Чкаловская | ТН2С110, ф.В | НКФ-110-57 | В | 715256 | МЭЗ | 1959 | 1959 | 2022-06-08 | 988/2022 | желтое | 34 | - | - | - | - | отс. | 27 | Не соответствует требованиям НТД.
| СЭ (нет на контроле) | [21 empty] | Нет дефектов
| ЧЭ (нет на контроле) | [21 empty] | Нет дефектов

## СТ ХАРГ
Форма ДЭ-3.1
Отчет | [25 empty] | (1 раз в квартал)
по силовым трансформаторам 35-110 кВ, находящимся на контроле по ХАРГ, по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Тип трансформатора | Дисп. наименование | Зав. № | Завод изготовитель | Год изготовления СТ | Год ввода в эксплуатацию СТ | Дата отбора пробы | № протокола | Цвет | Мех. Примеси | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | C2H4 (ppm) | C2H2 (ppm) | C2H6 (ppm) | H2 (ppm) | CO (ppm) | H2O (г/т) 25 | Заключение | Оборудование на контроле | Принятые действия | СТ находящиеся в области риска (да/нет) | СТ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[16 empty] | ПДЗ | ПДЗ | ПДЗ | ПДЗ | ПДЗ | ПДЗ | ПДЗ
[16 empty] | 35кВ - 30 | 35кВ - 4000 | 35кВ - 90 | 35кВ - 25 | 35кВ - 35 | 35кВ - 100 | 35кВ - 350
[16 empty] | 110кВ - 50 | 110кВ - 5100 | 110кВ - 250 | 110кВ - 60 | 110кВ - 40 | 110кВ - 80 | 110кВ - 500
[16 empty] | 220кВ - 200 | 220кВ - 7000 | 220кВ - 500 | 220кВ - 20 | 220кВ - 180 | 220кВ - 170 | 220кВ - 700
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | СЭ | АртЭС |  | Ирбитский | Ерёмино | ТДМ-2500/110 | Т-1 | 1053238 | Московский ТЗ | 1975 | 1975 | 2024-11-21 | 407 | св.жёлт. |  | 119.8 | 1006.4 | 129.2 | 0.3 | 26.7 | 6.1 | 16.1 | 3.9 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СН4 превышает ПДЗ, дефекты термического характера в диапазоне средних температур, затронута повреждением твердая изоляция. | запланируем ремонт на 2026году | да
2 | СЭ | АртЭС |  | Тавдинский | Карьер | ТАМГ-2500/110/10 | Т-1 | 6123 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1974 | 1974 | 2024-11-15 | 457 | св.коричн. |  | 5.7 | 8689.4 | 24.6 | 0 | 9.5 | 5.4 | 257.2 | 13.3 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2 превышает ПДЗ. Возможно повреждением затронута целлюлозная изоляция и вероятен низкотемпературный дефект с температурой менее 160 С. | Дата следующего отбора масла 09.01.2025г. По результатам анализа будем принимать дальнейшее решение | да
3 | СЭ | АртЭС |  | Режевской | Лесная | ТДН-10000/110 | Т-2 | 1934 | Тольяттинский ТЗ | 1968 | 1968 | 2024-12-19 | 512 | т.желт. |  | 2.2 | 6464.4 | 3.1 | 0 | 0 | 43.8 | 125.7 | 13.3 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2 превышает ПДЗ, прогнозируются признаки активного разрушения целлюлозной изоляции. | дата следующего отбора масла 15.01.2025, запланируем ремонт на 2026году | да
4 | СЭ | АртЭС |  | Алапаевский | Мечта | ТАМГ-2500/110/10 | Т-2 | 5441 | ПРП Свердловэлектроремон | 1972 | 1995 | 2024-02-28 | 43 | т.желтый |  | 1725.2 | 4636.5 | 8094.2 | 12 | 2631 | 13.4 | 372.9 | 18.7 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2, С2Н2 превышает ДЗ, Концентрация С2Н4, СН4, С2Н6 выше ПДЗ, высокотемпературный нагрев. | дата следующего отбора масла 14.01.2025 | да
5 | СЭ | АртЭС |  | Ирбитский | Новгородово | ТМН-6300/110/10 | Т-2 | 509 | Чирчикский ТЗ | 1985 | 1985 | 2024-09-20 | 408-1 | желт. |  | 4.3 | 6014.3 | 12.7 | 0 | 3.2 | 5.9 | 335.5 | 9.6 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2 превышает ПДЗ | Дата следующего отбора 04.02.2025 | да
6 | СЭ | АртЭС |  | Тавдинский | Оверино | ТАМГ-2500/110/10 | Т-2 | 2858 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1969 | 1969 | 2024-11-11 | 446 | св.коричн. |  | 4.4 | 6015.5 | 39.9 | 0 | 4.8 | 11 | 333.4 | 13.5 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2 превышает ПДЗ | Дата следующего отбора 04.02.2025 | да
7 | СЭ | АртЭС |  | Ирбитский | Осинцево | ТМ-6300/110/10 | Т-1 | 49935, Р.8826 | Запорожский ТЗ | 1963 | 1963 | 2024-09-25 | 417 | св.коричн. |  | 6.7 | 2399.7 | 41 | 40 | 5.6 | 12.6 | 238.7 | 21.9 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация С2Н2 превышает ПДЗ | Дата следующего отбора 04.02.2025 | да
8 | СЭ | АртЭС |  | Тавдинский | Пионерская | ТДТГ-31500/110/35/6 | Т-1 | 11479 | Московский ТЗ | 1952 | 1952 | 2024-12-26 | 515 | корич. |  | 8.6 | 8535.6 | 103.5 | 0 | 8.9 | 11.9 | 471.3 | 15.8 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2 и С2Н4 превышает ДЗ | Дата следующего отбора масла 09.01.2025г. По результатам анализа будем принимать дальнейшее решение | да
9 | СЭ | АртЭС |  | Тавдинский | ТГЗ | ТДН-10000/35/6 | Т-1 | 45141 | Тольяттинский ТЗ | 1964 | 1964 | 2024-12-24 | 514 | т.желт. |  | 15.9 | 743.6 | 76.7 | 2.5 | 10.6 | 6.5 | 69.2 | 11.2 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СН4, СО2, СО, С2Н4, превышает ПДЗ. | Дата следующего отбора масла 09.01.2025г. В работе, по результатам анализа будет принято решение | да
10 | СЭ | АртЭС |  | Ирбитский | Харлово | ТАМГ-2500/110/10 | Т-1 | 5837 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1973 | 1973 | 2024-09-20 | 409 | т.жёлт. |  | 1.4 | 6535.6 | 37.6 | 4.9 | 0.5 | 2.4 | 222.2 | 11.3 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2 превышает ПДЗ | Дата следующего отбора 04.02.2025 | да
11 | СЭ | АртЭС |  | Тавдинский | Чапаевская | ТАМГ-2500/110/10 | Т-1 | 2838 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1968 | 1989 | 2024-11-19 | 460 | св.коричн. |  | 4.1 | 5593.3 | 19.7 | 0 | 2.5 | 34.3 | 299.6 | 9.3 | Масло не соответствует требованиям НТД. | Концентрация СО2 превышает ПДЗ | Дата следующего отбора 04.02.2025 | да
12 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Анна | ТРДНС 40000/220 | Т1 | 159922 | ОАО "ЗТР" | 2009 | 2009 | 2024-07-15 | 51000000010296 | бесцв. | отс. | 32.3 | 229 | 44.2 | 0 | 24.5 | 7.44 | 481 |  | Содержания газов соответствуют требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Общее газосодержание =3,58%, что превышает ДЗ | Контроль1 раз в год | Запланировать дегазацию в 2025 г. | да
13 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Анна | ТРДНС 40000/220 | Т2 | 159923 | ОАО "ЗТР" | 2009 | 2009 | 2024-07-25 | 51000000010305 | бесцв. | отс. | 43.2 | 310 | 53.4 | 0 | 23.7 | 7.05 | 511 |  | Содержания отдельных газов соответствуют требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Общее газосодержание =3,32%, что превышает ДЗ | Контроль1 раз в год | Запланировать дегазацию в 2025 г. | да
14 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Багаряк | ТМ-1800/35/10 | Т1 | 8489 | МТЗ | 1956 | 2009 | 2024-11-25 | 51000000011177 | желтый | отс. | 1.84 | 3230 | 42.6 | 0 | 0.87 | 0 | 179 |  | Содержание С2Н4 и СО2 выше ДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Скорости роста газов не превышают ДЗ. Термический дефект | Контроль через 6 месяцев | Контроль через 6 месяцев | да
15 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Бирюза | ТРДН 32000/110/10 | Т2 | 13494 | А7681 | 1999 | 1968 | 2023-08-09 | 51000000008706 | св.жёлт. | 7 кл.ч. | 3.16 | 703 | 1.5 | 0 | 0.77 | 56.8 | 60.7 |  | Содержание Н2 превышает ДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Повышение | Контроль по графику | Запланровать ремонт трансформатора | да
16 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Бирюза | ТРДН 32000/110/10 | Т2 | 13494 | А7681 | 1999 | 1968 | 2024-11-25 | 51000000011173 | св.жёлт. | 7 кл.ч. | 9.52 | 981 | 1.47 | 0 | 2.25 | 93.6 | 94.1 |  | Содержание Н2 превышает ПДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | Контроль по графику | Запланровать ремонт трансформатора Включен в план комплексного обследования. | да
17 | СЭ | ВЭС |  | Асбестовский | Островная | ТМ 1000/35/6 | Т1 | 468642 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1956 | 1949 | 2024-08-05 | 51000000010604 | жёлт. | 7 кл.ч. | 5 | 5764 | 21.2 | 0 | 1.01 | 0 | 263 |  | Содержание СО2 и СО превышают допустимые значения согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Процесс естественного старения изоляции | Контроль по графику | Контроль по графику | да
18 | СЭ | ВЭС |  | Богдановичский | Черданцы | ТМТН-6300/110/35/10 | Т1 | 96217 | ЗТЗ | 1976 | 1976 | 2024-06-17 | 51000000010060 | жёлт. | 7 кл.ч. | 4.16 | 1739 | 13.4 | 25.1 | 1.07 | 4.06 | 84.7 |  | С2Н2 превышает ДЗ согласно требовниям СТО 34.01-23-003-2019, повышение | Контроль по графику | Контроль по графику | да
19 | СЭ | ВЭС |  | Богдановичский | Грязновская | ТМТН-6300/110/10 | Т1 | 91878 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1975 | 2024 | 2024-09-30 | 58000000019111 | желтый | 7 кл.ч. | 1.02 | 1174 | 7.21 | 0.88 | 0.21 | 50.9 | 88.9 |  | Содержание Н2 выше ДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | Следующий анализ через 3 месяца, 10.12.2024 | Следующий анализ 10.12.2024 | да
20 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | ЖБК | ТМ-6300/110/10 | Т2 | 1327 | Чирчикский ТЗ | 1993 | 2007 | 2024-10-15 | 51000000011061 | св.жёлт. | отс. | 1.25 | 610 | 3.94 | 17.9 | 0.29 | 6.37 | 33.5 |  | Содержание С2Н2 превышает ДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. С2Н2 выделяется из целлюлозной изоляции обмоток после устранения тех.нарушения | Следующий анализ через 6 месяцев | Следующий анализ через 6 месяцев
21 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский | Мамино | ТАМГ-2500/110/10 | Т1 | 2860 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1968 | 1969 | 2024-03-14 | 51000000009664 | желтый | 7 кл.ч. | 4.91 | 3725 | 21 | 0.08 | 4.69 | 0 | 253 |  | Содержание СО2 превышает ДЗ согласно нормам СТО 34.01-23-003-2019 | Контроль по графику | Контроль по графику
22 | СЭ | ЗЭС |  | Михайловский | Атиг | ТМТГ-7500/110/35/6 | Т-1 | 5716 | Запорожский ТЗ | 1955 | 1971 | 2024-05-21 | 52000000010371 | т.жёлт. | отс. | 9.1 | 2401 | 26.9 | 0 | 5.3 | 22 | 303 |  | Заменить селикагель в ТСФ, добавить ионол | Заменить селикагель в ТСФ, добавить ионол | Заменить селикагель в ТСФ в 2025г, добавить ионол, Следующий отбор по графику
23 | СЭ | ЗЭС |  | Михайловский | Атиг | ТМН-6300/110/6 | Т-2 | 88827 | Запорожский ТЗ, п/я М5972 | 1974 | 1974 | 2024-05-21 | 52000000010374 | жёлт. | отс. | 1.4 | 922.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.6 |  | Заменить селикагель в ТСФ, добавить ионол | Заменить селикагель в ТСФ, добавить ионол | Заменить селикагель в ТСФ в 2025г, добавить ионол, Следующий отбор по графику
24 | СЭ | ЗЭС |  | Красноуфимский | Гипсовая | ТМ-4000/35/10 | Т-1 | 12683 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1985 | 1976 | 2023-06-02 | 52000000007779 | жёлт. | отс. | 6.4 | 4447 | 21.4 | 0 | 6 | 9.1 | 170.1 |  | Содержание Н2О превышает ДЗ. | Содержание Н2О превышает ПДЗ. | Сушка в 2024 г. | да
25 | СЭ | ЗЭС |  | Ревдинский | Космос | ТМ-5600/35/6 | Т-2 | 181213 | Запорожский ТЗ | 1965 | 1965 | 2024-07-25 | 52000000010619 | т.корич. | отс. | 21 | 5943 | 78 | 0 | 3 | 374 | 1058 |  | Содержание газов превышает ДЗ | Содержание Н2, СО, Н2О превышает ПДЗ. | Запланирована сушка и регенерация в 2025 г. | да
26 | СЭ | ЗЭС |  | Артинский | Малая Тавра | ТМГ-10000/110/10 | Т-1 | 583308 | Самарский ТЗ | 1950 | 1984 | 2024-01-24 | 52000000010375 | жёлт. | отс. | 7.7 | 4155.1 | 40.3 | 0 | 9.9 | 0 | 242.6 |  | добавить ионол | добавить ионол | добавить ионол в 2025г, Следующий отбор по графику | да
27 | СЭ | ЗЭС |  | Михайловский | Михайловская | ТРДН-40000/110/6 | Т-1 | 10625 | Тольяттинский ТЗ | 1979 | 1980 | 2024-05-14 | 52000000010372 | т.корич. | отс. | 0 | 3411.3 | 126.8 | 4.1 | 5.7 | 0 | 595.1 |  | Регенерация масла, добавление ионола | Регенерация масла, добавление ионола | Регенерация масла, добавление ионола в 2025г, Следующий отбор по графику | да
28 | СЭ | ЗЭС |  | Михайловский | Подъемная | ТМН-6300/110/6 | Т-1 | 104658, РЕМ.13125 | Запорожский ТЗ | 1982 | 1986 | 2024-05-27 | 52000000010373 | жёлт. | отс. | 1.5 | 971.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 67.5 |  | добавить ионол | добавить ионол | добавить ионол в 2025г, Следующий отбор по графику | да
29 | СЭ | ЗЭС |  | Южный | Полевская | ТДТ-16000-110/35/6 У1 | Т-1 | 188500 РЕМ.№2801 | Московский ТЗ им.В.В.Куйбышева | 1969 | 1972 | 2024-06-17 | 52000000010457 | корич. | отс. | 33 | 3400 | 99 | 1 | 11 | 40 | 273 |  | Рост газов отсутствует | Содержание Н2О превышает ПДЗ. | Сушка в 2024 г. | да
30 | СЭ | ЗЭС |  | Артинский | Поташка | ТМ-1800/35/10 | Т-1 | 7023, РЕМ.6324 | Запорожский ТЗ | 1956 | 1956 | 2024-01-19 | 52000000010369 | т.корич. | отс. | 4.9 | 2615 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 359.9 |  | Заменить селикагель в ТСФ | Заменить селикагель в ТСФ | Заменить селикагель в ТСФ в 2025г, Следующий отбор по графику | да
31 | СЭ | ЗЭС |  | Красноуфимский | Приданниково | ТМТ-1800-35/10/0,4 У | Т-1 | 34822 | Запорожский ТЗ | 1970 | 1974 | 2024-04-30 | 52000000010370 | корич. | отс. | 1.8 | 1207.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 180.2 |  | Заменить селикагель в ТСФ | Заменить селикагель в ТСФ | Заменить селикагель в ТСФ в 2025г, Следующий отбор по графику | да
32 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетагильский | Гальянка | ТРДH-25000/110/10 | Т-2 | 6762 | СВ п/о "Трансформатор" | 1975 | 2007 | 2024-11-02 | 55000000017905 | жёлтый | отс. | 44 | 1195 | 106 | 0 | 28 | 0 | 93 | 14 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение СН4 по ДЗ, С2Н4 и С2Н6 по ДЗ | учащенный контроль | да
33 | СЭ | НТЭС |  | Верхнетуринский | Гороблагодатская | ТДТГ-31500/110/35/6 | Т-2 | 13275 | УРЭАП | 1963 | 1968 | 2024-10-15 | 55000000017769 | жёлтый | 9 | 2.5 | 1911 | 2.9 | 0 | 1.8 | 94 | 164 | 24.2 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение Н2 по ПДЗ | учащенный контроль | да
34 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетагильский | Приречная | ТРДН-25000/110/6 | Т-2 | 1512276 | Электрозавод | 2009 | 2012 | 2024-11-21 | 55000000017984 | св.жёлт. | отс. | 30 | 3036 | 240 | 0 | 48 | 0 | 146 | 7.5 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение СН4 и С2Н4 по ДЗ, С2Н6 по ПДЗ | учащенный контроль | да
35 | СЭ | НТЭС |  | Нижнетагильский | Шайтанка | ТМН-6300/35/10 | Т-1 | 2117 | Биробиджан | 1992 | 2013 | 2024-11-25 | 55000000017985 | жёлт. | отс. | 4.4 | 1268 | 8.8 | 0 | 2.1 | 84 | 100 | 14.1 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение Н2 по ДЗ | учащенный контроль | да
36 | СЭ | НТЭС |  | Верхнесалдинский | Титан | ТДТН-16000/110-80У1 | Т-2 | 14399 | Электрозавод | 1984 | 2023 | 2024-12-16 | 55000000004168 | жёлт. | отс | 9.8 | 639 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 92 | 76 | 8.2 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение Н2 по ДЗ | учащенный контроль 1 раз в 3 месяца (март 2025г) | да
37 | СЭ | НТЭС |  | Верхнесалдинский | Хвойная | ТАМГ-2500/110/10 | Т-1 | 2167 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1966 | 1968 | 2024-08-14 | 55000000017248 | жёлт. | отс. | 6.2 | 5580 | 15.1 | 6 | 6 | 39 | 450 | 19.5 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение СО2 по ПДЗ | контроль по графику | да
38 | СЭ | СЭС |  | Карпинский | Антрацит | ТМ-3200/35 | Т-2 | 553767 | Куйбышевский ТЗ | 1948 | 553767 | 2024-10-22 | 57000000013256 | т.жёлт. | отс | 4 | 7921 | 74 | 0.4 | 0.9 | 4 | 486 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | Запланирована сушка и дегазация мала в баке в 2025г. | да
39 | СЭ | СЭС |  | Карпинский | Антрацит | ТМ-3200/35/6 | Т-3 | 551938 | Куйбышевский ТЗ | 1947 | 551938 | 2024-10-22 | 57000000013257 | т.корич. | отс | 8 | 4975 | 222 | 0.4 | 0.9 | 6 | 718 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | Запланирована дегазация масла в баке в 2025г. | да
40 | СЭ | СЭС |  | Серовский | Воронцовский Гок | ТДН-10000/110/10 | Т-2 | 530 | Чирчикский ТЗ | 1990 | 1995 | 2024-08-30 | 57000000012954 | жёлт. | отс | 5 | 8173 | 18 | 0.4 | 1 | 29 | 544 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | учащенный контроль | да
41 | СЭ | СЭС |  | Ивдельский | Пелым | ТАМГ-2500/110/10 | Т-1 | 11508 | ПРП Свердловэлектроремонт | 1982 | 11508 | 2024-08-21 | 57000000012855 | т.желт. | отс | 6 | 8700 | 23 | 0.4 | 10 | 10 | 303 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | учащенный контроль | да
42 | СЭ | СЭС |  | Серовский | Ферросплав | ТРДН-80000/110-У1 | Т1 | 162100 | ОАО Запарожтрансформатор | 2013 | 2013 | 2024-05-29 | 57000000012233 | жёлт. | отс. | 9 | 581 | 0,9 | 0,4 | 1 | 7 | 704 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Содержание СО превышает ПДЗ. | Провести комплексное обследование трансформатора | да
43 | СЭ | СЭС |  | Серовский | Ферросплав | ТРДН-63000/110 | Т-6 | 161824 | Запорожский ТЗ | 2012 | 2013 | 2024-10-04 | 57000000013166 | св.жёлт. | отс | 13 | 442 | 19 | 0.4 | 6 | 7 | 834 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | учащенный контроль
44 | СЭ | СЭС |  | Карпинский | Черная | ТДТН-16000/110 | Т-1 | 2419 | ПЯ А-7681 | 1969 | 1971 | 2024-10-11 | 57000000013187 | корич. | отс | 5 | 4420 | 75 | 0.4 | 0.9 | 7 | 1131 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | Запланирована замена сорбента в ТСФ и введение ионола в 2025г. | да
45 | СЭ | СЭС |  | Карпинский | Ш.Капитальная | ТМ-1800/35 | Т-2 | 575208 | Тольятти | 1977 | 1984 | 2024-08-19 | 57000000012847 | т. желт. | отс | 4 | 6095 | 6 | 0.4 | 1 | 10 | 191 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | учащенный контроль | да
46 | СЭ | СЭС |  | Карпинский | Ш.Капитальная | ТМ-1800/35 | Т-3 | 12859 | Запорожский ТЗ | 1958 | 1977 | 2024-08-20 | 57000000012848 | т. желт. | отс | 5 | 6999 | 6 | 0.4 | 1 | 11 | 223 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | учащенный контроль | да
47 | СЭ | СЭС |  | Карпинский | Юлия | 36,5Т76/62 3150/35 | Т-1 | 1.170 412 | Českomoravská Kolben-Daněk | 1963 | 1965 | 2024-10-11 | 57000000013186 | жёлт. | отс | 7 | 16271 | 14 | 0.4 | 0.9 | 112 | 1012 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ | Контроль. Планируется замена трансформатора в 2025 г. | да
48 | СЭ | ТалЭС |  | Пышминский | Ощепково | ТДН-10000/110/10 | Т-2 | 101174 | Запорожский ТЗ | 1977 | 1988 | 2024-08-05 | 58000000018870 | т.жёлт. | отс. | 2.7 | 1644.9 | 22 | 41.1 | 1 | 0 | 81.4 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ по С2Н2 | Запланировать кап. ремонт на 2026г. | да
49 | СЭ | ТалЭС |  | Талицкий | Паново | ТМН 6300/110/10 | Т-1 | 104991 | п/я М-5111 | 1978 | 1979 | 2024-07-09 | 58000000018449 | св.жёлт. | отс. | 12.1 | 944.5 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 109.5 | 52 |  | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ по Н2 | Запланировать кап. ремонт на 2026г. | да
50 | ПЭ | БЭС |  | Березниковский | Яйва | ТДНС-10000/35/6 | Т-1 | 71460 | Московский ТЗ | 1967 | 1968 | 2024-11-25 | 40000000006757 | светло-коричневый | ­-- | 2.8 | 2467.1 | 66.4 | ­-- | 2.2 | 0.7 | 172.4 | 5.4 | Термический дефект высокой температуры | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 7.1, табл. 3 Превышение ДЗ по С2Н4>30ppm | контрольный отбор масла февраль 2025г. | да
51 | ПЭ | БЭС |  | Березниковский | Яйва | ТДНС-10000/35/6 | Т-2 | 64246 | Московский ТЗ | 1967 | 1968 | 2024-11-25 | 40000000006758 | темно-желтый | ­-- | 5.8 | 4287.3 | 50.4 | ­-- | 5.5 | 1.6 | 212.9 | 8.6 | Термический дефект высокой температуры, увлажнение | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 7.1, табл. 3 Превышение ПДЗ по СО2>4000ppm. Превышение ДЗ по С2Н4>30ppm. | контрольный отбор масла февраль 2025г. | да
52 | ПЭ | БЭС |  | Березниковский | Содовая-1 | ТД-10000/35/6 | Т-3 | 7055 | Запорожский ТЗ | 1956 | 1957 | 2024-12-03 | 40000000006766 | желтый | ­-- | 7.3 | 5420.7 | 9.9 | ­-- | 8.4 | 4.8 | 173.2 | 7.3 | Возможно окислительное старение масла, увлажнение целлюлозной изоляции | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 7.1, табл. 3 Превышение ПДЗ по СО2>4000ppm. Граничное значение ДЗ по метану СН4 6,8≤7ppm | контрольный отбор масла апрель 2025г. | да
53 | ПЭ | БЭС |  | Березниковский | Содовая-2 | ТМ-4000/35/6 | Т-1 | 84756 | Запорожский ТЗ | 1972 | 2024 | 2024-12-20 | 41000000005721 | темно-желтый | ­-- | 4 | 1579.7 | 46.1 | 3.5 | 2 | 0.8 | 60.5 | 5.2 | Термический дефект высокой температуры | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 7.1, табл. 3 Превышение ДЗ по С2Н4>30ppm | контрольный отбор масла декабрь 2024г. | да
54 | ПЭ | БЭС |  | Соликамский | Половодово | ТМ-3200/35/10 | Т-2 | 552569 | Биробиджанский ТЗ | 1948 | 1986 | 2024-12-18 | 226 | темно-желтый | ­-- | 3.4 | 2685.8 | 10.3 | ­-- | 3.3 | 5.2 | 137.1 | 8.35 | Возможно окислительное старение масла, увлажнение целлюлозной изоляции | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 7.1, табл. 3 Превышение ДЗ по СО2>2600ppm. | контрольный отбор масла апрель 2025г. | да
55 | ПЭ | БЭС |  | Березниковский | Романово | ТМ-3200/35/10 | Т-1 | б/н | Биробиджанский ТЗ | 0 | 2022-08-30 | 2024-12-08 | 45000000007904 | желтый | ­-- | 5 | 4276.9 | 4.6 | ­-- | 3.1 | 7.5 | 223.1 | 4.15 | Возможно окислительное старение масла, увлажнение целлюлозной изоляции | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 7.1, табл. 3 Превышение ДЗ по СО2>2600ppm. | контрольный отбор масла апрель 2025г. | да
56 | ПЭ | КуЭС |  | Суксунский | Суксун | ТДТН-10000-110/35/10 | Т-1 | 70450 | ЗТЗ | 1967 | 1982 | 2024-07-19 | 619 | корич. | отс | 2.8 | 6014.8 | 284.6 | 0 | 0.5 | 5 | 643,4 | не треб | Возможен нагрев твёрдой изоляции | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
57 | ПЭ | КуЭС |  | Суксунский | Суксун | ТДТН-10000-110/35/10 | Т-2 | 97157 | ЗТЗ | 1976 | 1977 | 2024-07-23 | 620 | корич. | отс | 11,1 | 4617.4 | 199.5 | 112.9 | 3,5 | 15,9 | 400.9 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
58 | ПЭ | КуЭС |  | Ординский | Карьёво | ТДТН-16000-110/35/6 | Т-1 | 7439 | Тольятти | 1976 | 1977 | 2024-09-13 | 816 | св.желт | отс | 3,6 | 2672,5 | 155,4 | 19,5 | 1 | 10,8 | 454,7 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
59 | ПЭ | КуЭС |  | Ординский | Карьёво | ТДТН-16000-110/35/6 | Т-2 | 7440 | Тольятти | 1979 | 1979 | 2024-10-10 | 953 | св.желт | отс | 2,2 | 3259,5 | 231,5 | 0,9 | 1,2 | 5 | 550 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 1 мес. | да
60 | ПЭ | КуЭС |  | Березовский | Калиничи | ТДТН-25000-110/35/10 | Т-2 | 115539 | ЗТЗ | 1981 | 1982 | 2024-10-15 | 991 | св.желт | отс | 2,6 | 915,8 | 67,7 | 9,6 | 17,4 | 5 | 58,4 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес. | да
61 | ПЭ | КуЭС |  | Городской | Комсомольская | ТМ-6300-35/10,5 | Т-1 | 767 | Бирибиджан | 1992 | 1992 | 2024-05-29 | 486 | св.желт | отс | 0,7 | 502,2 | 17,6 | 24 | 0,3 | 5 | 39,8 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
62 | ПЭ | КуЭС |  | Ординский | Медянка | ТМН-4000-35/11 | Т-2 | 2166 | Бирибиджан | 1985 | 1985 | 2024-09-27 | 871 | св.желт | отс | 38,5 | 727,6 | 140 | 1,6 | 23,4 | 17,9 | 15,8 | не треб | Возможен нагрев твёрдой изоляции | превышение ПДЗ | пробоотбор через 3 мес | да
63 | ПЭ | КуЭС |  | Березовский | Асово | ТМ-1600/35/10 | Т-1 | 72764 | г. Приднепровский | 1968 | 1968 | 2024-08-06 | 669 | желт | отс | 1 | 4272 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 63,5 | не треб | Возможен нагрев твёрдой изоляции | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
64 | ПЭ | КуЭС |  | Ергачинский | Ергач | ТМ-5600/35/6.3 | Т-2 | 456576 | ЗТЗ | 1956 | 1956 | 2024-07-11 | 562 | желт | отс | 2,3 | 5677,7 | 19,5 | 0 | 0,7 | 5 | 215,6 | не треб | возможен икскровой процесс | контроль | контроль через 3 мес | да
65 | ПЭ | КуЭС |  | Суксунский | Посад | ТДН-1000/110/10 | Т-2 | 146824 | Бирибиджан | 1956 | 1956 | 2024-07-16 | 592 | желт | отс | 1,6 | 893,1 | 3,1 | 14 | 0,2 | 5 | 58,7 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
66 | ПЭ | КуЭС |  | Суксунский | Кр. Яр | ТМ-1600/35/10.5 | Т-1 | 7061 | Бирибиджан | 1956 | 1956 | 2024-07-16 | 593 | корич. | отс | 3,2 | 2473,6 | 25,1 | 0 | 0,5 | 5 | 232,9 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
67 | ПЭ | КуЭС |  | Березовский | Сосновка | ТМ-5600/35/10 | Т-2 | 1517086 | Бирибиджан | 1956 | 1956 | 2024-10-15 | 990 | желт | отс | 1,1 | 3505,4 | 14,3 | 0 | 0,2 | 28,7 | 55 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
68 | ПЭ | КуЭС |  | Городской | Промбаза | ТМ-5600/35/6.3 | Т-1 | 2617 | ЗТЗ | 1950 | 1950 | 2024-09-04 | 752 | желт | отс | 14,9 | 2561,1 | 157,8 | 1,1 | 23,1 | 5 | 71,9 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
69 | ПЭ | КуЭС |  | Ординский | Воскресенск | ТМ-1800-35/10.5 | Т-2 | 4318 | ЗТЗ | 1955 | 1955 | 2024-09-27 | 864 | желт | отс | 2,2 | 5574,3 | 28,4 | 0 | 1,3 | 5 | 137,5 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
70 | ПЭ | КуЭС |  | Ординский | Суда | ТДТН-10000-110/35/10 | Т-2 | 103655 | ЗТЗ | 1978 | 2012 | 2024-09-27 | 869 | корич. | отс | 1,9 | 1856,9 | 8,9 | 14,3 | 0,7 | 5 | 55,2 | не треб | возможен икскровой процесс | превышение ПДЗ | контроль через 3 мес | да
71 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | Городская | ТДТН-10000/110/35/10 | Т-1 | 19160 | ЧТЗ | 1989 | 1989 | 2024-09-04 | 759 | ж. | отс. | 3.1 | 1178.5 | 35.9 | 71.6 | 3.9 | 5 | 78.1 | 4.7 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2005 г | да
72 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | Городская | ТДТН-10000/110/35/10 | Т-2 | 19621 | ЧТЗ | 1990 | 1990 | 2024-09-05 | 760 | ж. | отс. | 5 | 1289 | 81.1 | 50.3 | 13.3 | 5.5 | 64.1 | 6.15 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2, С2Н4 | учащенный контроль с 2006 г | да
73 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | Морозово | ТМН-6300/110/10 | Т-2 | 773 | ЧТЗ | 1988 | 1989 | 2024-09-06 | 779 | т. ж. | отс. | 1.2 | 636.7 | 6.2 | 24.4 | 0.3 | 5 | 28.8 | 2.6 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2005 г | да
74 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | Морозово | ТМН-6300/110/10 | Т-1 | 775 | ЧТЗ | 1988 | 1989 | 2024-09-06 | 778 | св.ж. | отс. | 2.7 | 894.7 | 12.7 | 33.1 | 1.4 | 5 | 42.8 | 6.5 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2006 г | да
75 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | Ударник | ТМН-6300/110/10 | Т-1 | 912 | ЧТЗ | 1989 | 1989 | 2024-10-08 | 929 | ж | отс. | 5 | 414 | 67.9 | 160.9 | 11.7 | 5.9 | 37.8 | 3.4 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - C2H4; Превышение ПДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2008 г | да
76 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | Сепыч | ТМН-6300/110/10 | Т-2 | 783 | ЧТЗ | 1988 | 1989 | 2024-09-05 | 763 | ж | отс. | 3.6 | 917.1 | 15.3 | 74.5 | 2 | 5 | 56.5 | 1.9 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2009 г | да
77 | ПЭ | ОЭС |  | Сивинский | С.Коммунар | ТДТН-10000/110/35/10 | Т-2 | 16952 | ТТЗ | 1987 | 1987 | 2024-10-08 | 939 | ж. | отс. | 2.8 | 961.8 | 12.8 | 37.3 | 1.4 | 5 | 46.2 | 1.9 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2007 г | да
78 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | Рождественск | ТМН-2500/35/10 | Т-1 | 2693 | МТЗ | 1992 | 1992 | 2024-10-07 | 927 | св. кор. | отс. | 1 | 799.6 | 5.4 | 14.1 | 0.8 | 5 | 29.3 | 4.7 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2017 г | да
79 | ПЭ | ОЭС |  | Оханский | Оханск | ТМН-6300/35/10 | Т-1 | 150779 | ЗТЗ | 1993 | 1993 | 2024-12-24 | 1250 | т.ж. | отс. | 114.2 | 355.5 | 1.3 | 7.6 | 23.8 | 2391.4 | 16.3 | 2.8 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ - СН4; Н2 Превышение ДЗ - С2Н6 | учащенный контроль с 2017 г | да
80 | ПЭ | ОЭС |  | Оханский | Оханск | ТМН-6300/35/10 | Т-2 | 135093 | ЗТЗ | 1988 | 1988 | 2024-11-01 | 1067 | т.ж. | отс. | 1 | 646.5 | 1.7 | 13.8 | 0.2 | 5 | 17.4 | 2.8 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2021г | да
81 | ПЭ | ОЭС |  | Сивинский | Сива | ТМН-6300 /35/10 | Т-2 | 133226 | ЗТЗ | 1987 | 1988 | 2024-10-09 | 942 | ж. | отс. | 1.1 | 883.2 | 3.3 | 17.5 | 0.6 | 5 | 25.7 | 2.9 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2013г | да
82 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | Савино | ТМН-6300 35/10 | Т-2 | 23801 | ТТЗ | 2008 | 2008 | 2024-07-15 | 580 | св. ж. | отс. | 1.2 | 702.3 | 2.4 | 27.2 | 0.3 | 5 | 27.4 | 3.4 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2019 г | да
83 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | Нердва | ТМН-6300/110/10 | Т-1 | 1114 | ЧТЗ | 1990 | 2006 | 2024-07-12 | 576 | ж. | отс. | 17.7 | 1430.7 | 39.7 | 89 | 2.9 | 6.8 | 60.2 | 4.2 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - СН4 Превышение ПДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2009 г | да
84 | ПЭ | ОЭС |  | Частинский | Бабка | ТМН-6300 110/35/10 | Т-1 | 535 |  | 1985 | 1985 | 2024-09-06 | 777 | ж | отс. | 1.1 | 871.8 | 4.2 | 11.7 | 0.3 | 5 | 30.1 | 1.55 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - С2Н2 | учащенный контроль с 2022 г
85 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | Зюкайка | ТДТН-10000/110/35/10 | Т-1 | 16340 | ТДТН | 1986 | 1986 | 2024-10-08 | 928 | т. ж. | отс. | 6.9 | 1355.6 | 34.6 | 73.9 | 2.6 | 17 | 96.7 | 2 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ- С2Н2 Превышение ДЗ - Н2 | учащенный контроль с 1999 г | да
86 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | Сепыч | ТМН-6300/110/10 | Т-1 | 130 | ЧТЗ | 1979 | 1979 | 2024-11-29 | 1180 | ж. | отс. | 19.4 | 503.5 | 19.7 | 74.3 | 4.4 | 246.4 | 43.8 | 4.6 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ - Н2, С2Н2 Превышение ДЗ - СН4 | учащенный контроль с 2021 г | да
87 | ПЭ | ОЭС |  | Сивинский | Сива | ТМН-6300 /35/10 | Т-1 | 122574 |  | 1984 | 1984 | 2024-10-08 | 941 | ж. | отс. | 2.3 | 749.3 | 6.6 | 28.2 | 1.1 | 6.5 | 25.3 | 12 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ- С2Н2 | учащенный контроль с 2024 г | да
88 | ПЭ | ОЭС |  | Оханский | Факел | ТДТМ-10000/110/35/10 | Т-1 | 90060 |  | 1974 | 1982 | 2024-09-18 | 810 | ж. | отс. | 3.7 | 1803.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 20.2 | 55.7 | 2 | повторить пробу | Превышение ДЗ- Н2 | контроль с 2023 г | да
89 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | Вознесенск | ТДТМ-16000/110/35/10 | Т-2 | 10564 | ТТЗ | 1979 | 1979 | 2024-11-29 | 1183 | ж | отс. | 3.2 | 892.5 | 15.8 | 27.6 | 0.6 | 27.4 | 78.3 | 11 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ- С2Н2; Н2 | учащенный контроль с 2007 г | да
90 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | Павловская | ТДТН-40000/110/10 | Т-1 | 12303 | ТДТН | 1981 | 1984 | 2024-11-27 | 145 | св.ж. | отс. | 39.6 | 765 | 51.1 | 95.6 | 2.6 | 113.2 | 74.4 | 2.3 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ - СН4 Превышение ПДЗ - С2Н2, Н2 | контроль с 2024 г | да
91 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/10/6 кВ Бор | ТРДН-25000/110/10/6 | Т-1 | 9492 | ТТЗ | 1978 | 1978 | 2024-10-14 | 43000000023666 | Коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.9 | 2588.4 | 117.3 | 10.3 | 1 | 5 | 218 | 21.9 | Тепловой переходящий в электрический, твердая изоляция не затронута | Превышение С2Н4 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Показатель влагосодержание находится в "Области риска", согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4 | контроль через 3 мес. | да
92 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ ЭПВРЗ | ТДТН-20000/110/35/6 | Т-1 | 72196 | МТЗ | 1970 | 1970 | 2024-12-20 | 43000000024355 | Бесцветное | прозрачное, без видимых загрязнений | 11 | 2352.2 | 2.1 | 0.5 | 7.4 | 93.6 | 96.8 | 8 | Дефект электрического характера, затронута твердая изоляция | Превышение СН4 по ДЗ, Н2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
93 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Закамская | ТМ-3200/35/6 | Т-2 | 555448 | г. Москва | 1958 | 1958 | 2024-12-20 | 43000000024356 | Светло-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.3 | 6651.7 | 18.9 | 0.5 | 1.5 | 5 | 114.5 | 2.1 | Тепловой переходящий в электрический, затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
94 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Судозавод | ТМН-10000/35/6 | Т-2 | 85959 | ЗТЗ | 1981 | 1982 | 2024-12-20 | 43000000024358 | Светло-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 4.8 | 2889.1 | 17.3 | 0.5 | 2.6 | 5 | 81.9 | 8.6 | Тепловой перегрев масла, затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
95 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Ива | ТРДН-25000/110/6 | Т-2 | 84-47733 | УЭТМ | 2011 | 2011 | 2024-11-12 | 43000000023962 | Бесцветное | прозрачное, без видимых загрязнений | 3.9 | 3915.7 | 6.8 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 203.2 | 2.5 | Тепловой перегрев масла, твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
96 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Разгуляй | ТДТН-25000/110/6 | Т-1 | 23081 | ТТЗ | 2005 | 2005 | 2024-11-20 | 43000000024335 | Бесцветное | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.9 | 4216.9 | 1 | 0.5 | 1.3 | 5 | 111.4 | 6.5 | Дефект электрического характера, затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
97 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Разгуляй | ТДТН-25000/110/6 | Т-2 | 23062 | ТТЗ | 2005 | 2005 | 2024-10-07 | 43000000023663 | Бесцветное | прозрачное, без видимых загрязнений | 3.1 | 3815.5 | 8.9 | 0.9 | 1.6 | 5 | 136.7 | 0.6 | Тепловой переходящий в электрический (разряды большой мощности), затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
98 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/10/6 кВ Технологическая | ТДТН-25000/110/10/6 | Т-1 | 19317 | ТТЗ | 1989 | 1999 | 2024-10-07 | 43000000023665 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 66.8 | 1435.4 | 82.6 | 70.5 | 5.9 | 82.6 | 85.2 | 11.6 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), затронута твердая изоляция | Превышение С2Н4 по ДЗ, Н2, СН4, С2Н2 по ПДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
99 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Выставка | ТДНС-10000/35/6 | Т-1 | 45796 | УЭТМ | 2006 | 2006 | 2024-11-12 | 43000000023952 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.7 | 6649.1 | 14.9 | 2.4 | 4.9 | 5 | 109 | 1 | Тепловой переходящий в электрический (разряды большой мощности), затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
100 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Выставка | ТДНС-10000/35/6 | Т-2 | 45806 | УЭТМ | 2006 | 2006 | 2024-10-07 | 43000000023662 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.7 | 6067.3 | 14.1 | 5 | 7.9 | 5 | 74.9 | 2.4 | Тепловой переходящий в электрический (разряды малой мощности), затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
101 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Гипермаркет | ТДНС-10000/35/6 | Т-1 | 46704 | УЭТМ | 2008 | 2020 | 2024-11-12 | 43000000023955 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.9 | 5304.4 | 11.7 | 1.9 | 1 | 5 | 106.4 | 15.4 | Дефект электрического характера, затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
102 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Гипермаркет | ТДНС-10000/35/6 | Т-2 | 46629 | УЭТМ | 2007 | 2019 | 2024-10-07 | 43000000023661 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.9 | 6797.7 | 2.7 | 0.5 | 6.2 | 5 | 86.8 | 9.1 | Тепловой переходящий в электрический, затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
103 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Грачёва | ТДНС-16000/35/6 | Т-1 | 124438 | ЗТЗ | 1983 | 1984 | 2024-11-12 | 43000000023953 | Тёмно-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 6.9 | 7609.4 | 239.2 | 8.4 | 9.2 | 5 | 385 | 8.8 | Термич. дефект свыше 700° С, тепловой перегрев масла, твердая изоляция затронута | Превышение СО, СО2, С2Н4 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
104 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Грачёва | ТДНС-16000/35/6 | Т-2 | 120866 | ЗТЗ | 1983 | 1983 | 2024-10-07 | 43000000023664 | Тёмно-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 3.6 | 3323.7 | 128.9 | 24.2 | 2.3 | 7.6 | 294.3 | 13.3 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), затронута твердая изоляция | Превышение С2Н2, СО, СО2 по ДЗ, С2Н4 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
105 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Телецентр | ТДНС-10000/35/6 | Т-1 | 70632 | г. Москва | 1962 | 2000 | 2024-11-20 | 43000000023987 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 14.1 | 420 | 4.1 | 0.5 | 9 | 5 | 62.8 | 8.6 | Тепловой переходящий в электрический, твердая изоляция не затронута | Превышение СН4 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
106 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Телецентр | ТДНС-10000/35/6 | Т-2 | 58856 | ЗТЗ | 1975 | 2006 | 2024-11-12 | 43000000023954 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 3.1 | 6702.3 | 2.7 | 0.5 | 6.3 | 5 | 92.2 | 12.4 | Тепловой переходящий в электрический, затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. | контроль через 3 мес. | да
107 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Берег | ТДТН-40000/110/35/6 | Т-2 | 46227 | УЭТМ | 2008 | 2008 | 2024-11-18 | 43000000023964 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 3.2 | 5506.3 | 14.7 | 0.7 | 1.8 | 5.9 | 189.4 | 9.1 | Тепловой перегрев масла, заторонута твердая изоляция | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
108 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Данилиха | ТДТН-63000/110/35/6 | Т-1 | 18055 | ТТЗ | 1988 | 1988 | 2024-10-16 | 43000000023719 | Коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 4.7 | 5015.4 | 122.9 | 0.5 | 13.8 | 5 | 209.5 | 9.1 | Термич. дефект свыше 700° С, тепловой перегрев масла, твердая изоляция затронута | Превышение СО2, С2Н4 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
109 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Данилиха | ТДТН-63000/110/35/6 | Т-2 | 19586 | ТТЗ | 1990 | 1990 | 2024-12-12 | 43000000024346 | Тёмно-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.9 | 3814.9 | 113.2 | 0.5 | 2 | 5 | 210.3 | 14.9 | Тепловой перегрев масла, твердая изоляция затронута | Превышение С2Н4, СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
110 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Кристалл | ТДНС-10000/35/6 | Т-2 | 98852 | ЗТЗ | 1977 | 1977 | 2024-12-25 | 43000000024362 | Светло-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 8.5 | 7338.6 | 355.9 | 1.4 | 82.9 | 63.5 | 70.1 | 8.5 | Тепловой переходящий в электрический, затронута твердая изоляция | Превышение СН4, Н2 по ДЗ, С2Н6, СО2, С2Н4 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
111 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Набережная | ТДНС-10000/35/6 | Т-2 | 86823 | ЗТЗ | 1973 | 1974 | 2024-12-12 | 43000000024345 | Светло-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 102.7 | 1201.6 | 292.3 | 2.3 | 44.9 | 30.2 | 64.7 | 16.6 | Термич. дефект свыше 700° С, тепловой перегрев масла, твердая изоляция затронута | Превышение Н2 по ДЗ; СН4, С2Н6, С2Н4 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
112 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Театральная | ТМН-6300/35/6 | Т-1 | 23212 | ТТЗ | 2004 | 2004 | 2024-11-18 | 43000000024336 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.4 | 2413.9 | 5.4 | 3.1 | 1 | 5 | 76.6 | 13.3 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
113 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Театральная | ТМН-6300/35/6 | Т-2 | 23205 | ТТЗ | 2004 | 2004 | 2024-11-18 | 43000000024337 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.3 | 2484.8 | 3.2 | 0.7 | 1.1 | 5 | 85.8 | 6.5 | Дефект электрического характера (разряды малой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
114 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Телефонная | ТМН-6300/35/6 | Т-1 | 1504650 | г. Москва | 2005 | 2005 | 2024-11-18 | 43000000024338 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.9 | 3295.3 | 12 | 9.9 | 2.5 | 5 | 58.5 | 8.6 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
115 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Телефонная | ТМН-6300/35/6 | Т-2 | 1502452 | г. Москва | 2006 | 2006 | 2024-11-18 | 43000000024339 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.8 | 2742.6 | 4.6 | 7.8 | 1 | 5 | 63.6 | 5.9 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес.
116 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Центральная | ТДНС-16000/35/6 | Т-3 | 45494 | УЭТМ | 2006 | 2006 | 2024-09-11 | 43000000023315 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.2 | 3615.7 | 7.6 | 10.5 | 1.2 | 5 | 84.1 | 12.1 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение С2Н2 по ДЗ, СО2 по ПДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес.
117 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Андроновская | ТДН-16000/110/6 | Т-2 | 46577 | УЭТМ | 2007 | 2007 | 2024-12-12 | 43000000024349 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.3 | 1478.7 | 7.9 | 32.5 | 1 | 5 | 60.1 | 8.4 | Тепловой переходящий в электрический (разряды малой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение С2Н2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес.
118 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Плеханова | ТДТН-25000/110/35/6 | Т-1 | 84-47738 | УЭТМ | 2011 | 2011 | 2024-11-01 | 43000000023891 | Бесцветное | прозрачное, без видимых загрязнений | 6.3 | 2554.8 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 5 | 671.4 | 7.2 | Тепловой переходящий в электрический, твердая изоляция затронута | Превышение СО по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
119 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Плеханова | ТДТН-25000/110/35/6 | Т-2 | 84-47737 | УЭТМ | 2011 | 2011 | 2024-11-01 | 43000000023892 | Бесцветное | прозрачное, без видимых загрязнений | 7.4 | 3450.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 5 | 683.8 | 12.1 | Тепловой переходящий в электрический, твердая изоляция не затронута | Превышение СО, СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
120 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Портовая | ТДН-10000/110/6 | Т-2 | 114894 | ЗТЗ | 1981 | 1981 | 2024-11-01 | 43000000023890 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.2 | 1638 | 22.8 | 34.2 | 1.4 | 5 | 83.5 | 13.7 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение С2Н2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
121 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Южная | ТДТН-40000/110/35/6 | Т-2 | 96908 | ЗТЗ | 1976 | 1976 | 2024-12-25 | 4300000002435 | Тёмно-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2 | 1271.2 | 27.6 | 11.8 | 1 | 8.2 | 96.4 | 1.4 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция не затронута | Превышение С2Н2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
122 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Гудкова | ТДНС-16000/35/6 | Т-2 | 40558 | УЭТМ | 1999 | 1999 | 2024-12-25 | 43000000024384 | Светло-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 3 | 2508.2 | 6 | 0.5 | 3 | 5 | 80.2 | 1.2 | Тепловой перегрев масла (термич. дефект до 150° С), твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
123 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Дзержинская | ТД-10000/35/6 | Т-1 | 43422 | ЗТЗ | 1962 | 1962 | 2024-12-17 | 43000000024354 | Тёмно-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.3 | 2662.1 | 17.8 | 0.5 | 2.7 | 5 | 88.3 | 9.3 | Тепловой переходящий в электрический, затронута твердая изоляция | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
124 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Дзержинская | ТДНС-10000/35/6 | Т-3 | 109100 | ЗТЗ | 1979 | 2013 | 2024-11-07 | 43000000023941 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.1 | 2153.9 | 17.5 | 33.2 | 1.9 | 5 | 63.9 | 16.7 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение С2Н2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
125 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Дорожная | ТONC-3150/35/6 | Т-1 | 86080 | Братислава | 1957 | 1957 | 2024-12-12 | 43000000024347 | Тёмно-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 4.5 | 7765.9 | 6.6 | 0.5 | 1 | 13.1 | 832.1 | 19.1 | Тепловой переходящий в электрический, твердая изоляция не затронута | Превышение СО, СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
126 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/10/6 кВ Первомайская | ТМ-5600/35/10/6 | Т-4 | 575316 | г. Москва | 1954 | 1977 | 2024-10-08 | 43000000023668 | Тёмно-коричневое | прозрачное, без видимых загрязнений | 7.7 | 6743.6 | 56.1 | 31.5 | 3.6 | 29.7 | 216.4 | 17.7 | Дефект электрического характера, твердая изоляция затронута | Превышение Н2, СН4, С2Н4, СО по ДЗ, С2Н2, СО2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
127 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/10/6 кВ Первомайская | ТМ-6300/35/10/6 | Т-3 | 561183 | г. Москва | 1971 | 1971 | 2024-10-08 | 43000000023667 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 7.3 | 2178.5 | 13.6 | 28.8 | 2.4 | 17.4 | 156.2 | 11.7 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение СН4 по ДЗ, С2Н2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
128 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Шлюзовая | ТМН-6300/110/35/6 | Т-1 | 132013 | ТТЗ | 1987 | 1987 | 2024-12-26 | 43000000024386 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.8 | 665.9 | 7.1 | 23.1 | 1 | 5 | 27.1 | 8.5 | Дефект электрического характера (разряды малой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение С2Н2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
129 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Гайва | ТМ-10000/35/6 | Т-1 | 65 | ЗТЗ | 1964 | 2006 | 2024-10-22 | 43000000023894 | Жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 2.5 | 1897.3 | 4.9 | 0.5 | 2.6 | 5 | 56.9 | 8.1 | Дефект электрического характера (разряды малой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
130 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Гайва | ТМ-6300/35/6 | Т-2 | 90483 | ЗТЗ | 1978 | 1978 | 2024-12-18 | 43000000024351 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 9.5 | 1674.8 | 11 | 1.6 | 12 | 5 | 43.5 | 9.9 | Тепловой переходящий в электрический, затронута твердая изоляция | Превышение СН4, С2Н6 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
131 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Нагорная | ТМ-3200/35/6 | Т-1 | 179760 | г. Москва | 1950 | 1950 | 2024-12-18 | 43000000024353 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.4 | 3339.2 | 4 | 0.5 | 1 | 5 | 51.7 | 24.3 | Дефект электрического характера (разряды большой мощности), твердая изоляция затронута | Превышение СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Показатель влагосодержание находится в "Области риска". | контроль через 3 мес. | да
132 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 35/6 кВ Река | ТДНС-16000/35/6 | Т-2 | 112178 | ЗТЗ | 1980 | 1980 | 2024-10-22 | 43000000023884 | Тёмно-жёлтое | прозрачное, без видимых загрязнений | 1.5 | 1098 | 12.8 | 22.5 | 1 | 20.1 | 54.3 | 14.6 | Дефект электрического характера, твердая изоляция затронута | Превышение Н2, С2Н2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | контроль через 3 мес. | да
133 | ПЭ | СЭС |  | Кудымкарский | ПС 35/10 кВ Ленинск | ТМ-1800/35/10 | Т-2 | 270 | Алтайский ТЗ | 1963 | 1982 | 2024-12-03 | 158 | Коричневое | Прозрачное, без видимых загрязнений | 5.9 | 2945.9 | 7.7 | 0.5 | 1 | 5 | 138.2 | 13.2 | Не соответствует требованиям СТО-34.01-23-003-2019, таблица 3 | Превышение ДЗ по СО2. | учащенный контроль | да
134 | ПЭ | СЭС |  | Гаинский | ПС 35/10 кВ Серебрянка | ТМН-2500/35/10 | Т-2 | 2569 | ЧТЗ | 1991 | 2005 | 2024-10-17 | 110 | Желтое | Прозрачное, без видимых загрязнений | 1.8 | 855.6 | 1 | 36.7 | 1 | 5 | 47.3 | 9.9 | Не соответствует требованиям СТО-34.01-23-003-2019, таблица 3 | Превышение ПДЗ по С2Н2 | учащенный контроль | да
135 | ПЭ | СЭС |  | Кудымкарский | ПС 110/35/10 кВ Кудымкар | РТДУ-25000/110-У1 | РТДУ | 155978 | ОАО ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР | 1997 | 1997 | 2024-12-23 | 163 | Коричневое | Прозрачное, без видимых загрязнений | 18.5 | 8235.3 | 48.9 | 0.5 | 1 | 5 | 602.9 | 8.6 | Не соответствует требованиям СТО-34.01-23-003-2019, таблица 3 | Превышение ДЗ по СО и ПДЗ по СО2. | учащенный контроль | да
136 | ПЭ | СЭС |  | Кочевский | ПС 110/35/10 кВ Юрла | ТДТН-10000/110/35/10 | Т-2 | 119271 | ОАО ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР | 1983 | 1993 | 2024-07-22 | 78 | Темно-жёлтое, | Прозрачное, без видимых загрязнений | 2.5 | 973.3 | 7.2 | 20.3 | 1 | 5 | 76.6 | 7.9 | Не соответствует требованиям СТО-34.01-23-003-2019, таблица 3 | Превышение ДЗ по С2Н2 | учащенный контроль | да
137 | ПЭ | СЭС |  | Юсьвенский | ПС 35/10 кВ Габово | ТМ-1800/35/10 | Т-1 | 578130 | МТЗ | 1949 | 1994 | 2024-11-15 | 144 | Темно-жёлтое, | Прозрачное, без видимых загрязнений | 5.8 | 2880.3 | 8.4 | 0.5 | 1 | 5 | 139.2 | 20 | Не соответствует требованиям СТО-34.01-23-003-2019, таблица 3 | Превышение ДЗ по СО2. | учащенный контроль | да
138 | ПЭ | ЦЭС |  | КуРЭС | ПС 35/10 кВ Восход | ТМ-6300/35/10 | Т-2 | 1605 | Биробиджанский | 1983 | 1985 | 2024-12-27 | 47000000006224 | тем. жел. | 8 | 8.3 | 645 | 137 | 0.3 | 51.9 | 5 | 17.6 | 6.1 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ПДЗ: С2Н4, С2Н6; ДЗ: СН4 Поменяли, с ПС Кына (ПО ЧуЭС) 07.09.2023 г. | контроль через 3 мес. | да
139 | ПЭ | ЦЭС |  | ИРЭС | ПС 35/10 кВ Ильинская | ТМ-5600/35/10 | Т-1 | 9931 | ЗТЗ | 1957 | 1972 | 2024-12-24 | 45000000007912 | корич. | отс. | 30.7 | 9904 | 143.5 | 0.5 | 12.3 | 42.4 | 328.4 | 7.7 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ПДЗ: СО2, С2Н4, СН4; ДЗ: Н2,С2Н6,СО | контроль через 3 мес. | да
140 | ПЭ | ЦЭС |  | КРЭС | ПС 35/6 кВ Краснокамск | ТДНС-10000/35/6 | Т-2 | 72621 | ЗТЗ | 1969 | 1969 | 2024-10-21 | 45000000007845 | корич. | отс. | 1.6 | 8794.8 | 34.9 | 0.2 | 1.3 | 5 | 136.3 | 17 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ПДЗ:СО2. | контроль через 3 мес. | да
141 | ПЭ | ЦЭС |  | ПРЭС | ПС 35/6 кВ Кояново | ТМ-3200/35/6 | Т-2 | 769 | МТЗ | 1972 | 1972 | 2024-11-11 | 45000000007880 | желт. | отс. | 10.5 | 3743.5 | 111.8 | 1.1 | 27.2 | 5 | 95.2 | 10 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ПДЗ: С2Н4. ДЗ:СО2, СН4, С2Н6. | контроль через 3 мес. | да
142 | ПЭ | ЦЭС |  | ДРЭС | ПС 110/10 кВ Гари | ТДН-10000/110/10 | Т-1 | 104702 | Чирчикский ТЗ | 1984 | 1978 | 2024-11-28 | 42000000010134 | св. желт. | 9 | 1.4 | 1038 | 5.6 | 23.1 | 0.6 | 5 | 50.7 | 3.1 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ДЗ:С2Н2. Поменяли, с ПС Частые (ПО ОЭС) 09.08.2023 г. | контроль через 3 мес. | да
143 | ПЭ | ЦЭС |  | КуРЭС | ПС 35/6 кВ Красава-1 | ТМ-5600/35/6 | Т-1 | 337712 | МТЗ | 1940 | 1959 | 2024-10-22 | 45000000007854 | желт. | отс. | 2.7 | 3228 | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 6.8 | 152.5 | 10.6 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ДЗ:СО2. | контроль через 3 мес. | да
144 | ПЭ | ЦЭС |  | КуРЭС | ПС 35/6 кВ Горшки | ТМН-4000/35/10 | Т-2 | 1776 | Биробиджанский | 1983 | 1983 | 2024-10-01 | 41000000005473 | св. желт. | отс. | 160.1 | 743.1 | 619.8 | 0.5 | 166.8 | 5 | 23.6 | 5.9 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ПДЗ:СН4, С2Н4,С2Н6. | контроль через 3 мес. | да
145 | ПЭ | ЦЭС |  | КРЭС | ПС 35/6 кВ Краснокамск | ТДНС-10000/35/6 | Т-1 | 75851 | ЗТЗ | 1969 | 1969 | 2024-10-21 | 45000000007843 | корич. | отс. | 3 | 3224.1 | 21 | 0.5 | 1.8 | 5 | 90 | 19 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ДЗ:СО2. | контроль через 3 мес. | да
146 | ПЭ | ЦЭС |  | ДРЭС | ПС 35/6 кВ Полазна | ТД-10000/35/6 | Т-1 | 244 | ЧТЗ | 1975 | 1976 | 2024-11-28 | 45000000007905 | св. желт. | отс. | 1.8 | 2668 | 3.3 | 0.5 | 1.1 | 5 | 89 | 12.1 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 3 | Превышение ДЗ:СО2. | контроль через 3 мес. | да
147 | ПЭ | ЦЭС |  | КуРЭС | ПС 110/10 кВ Гамово | ТДН-10000/110/10 | Т-1 | 157 | Чирчикский ТЗ | 1984 | 1984 | 2024-10-25 | 45000000007860 | желт. | отс. | 1.2 | 1453.9 | 10.1 | 4 | 0.6 | 30.9 | 83.5 | 4.9 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 7 табл. 7 | Превышение ДЗ:Н2. | контроль через 3 мес. | да
148 | ПЭ | ЧаЭС |  | Чернушинский РЭС | ПС Октябрьская | ТМН-6300/35/10 | Т-2 | 1597 | ПКХКЭ г. Москва | 1983 | 1983 | 2024-04-03 | 46000000007647 | Жёлтое, прозрачное. | Без видимых загрязнений | 20.1 | 1258.4 | 185.4 | 49.2 | 37.7 | 3.1 | 58.9 | 0 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4 и ПДЗ по С2Н4, С2Н2, С2Н6. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль | да
149 | ПЭ | ЧаЭС |  | Чернушинский РЭС | ПС Уразметьево | ТМН-2500/35/10 | Т-1 | 132783 | Запорожский ТЗ | 1987 | 1987 | 2024-06-14 | 46000000007875 | Светло-жёлтое, прозрачное. | Без видимых загрязнений | 1.1 | 636.9 | 4.5 | 25.7 | 0.3 | 0.6 | 53.4 | 0 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ по С2Н2. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль | да
150 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Шермейка | ТМ-2500/35/10 | Т-1 | 179761 | Запорожский ТЗ | 1950 | 1950 | 2024-08-23 | 46000000008155 | Темно-коричневое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 32.3 | 5487.4 | 28.9 | 0.1 | 9.4 | 33 | 386.7 | 0 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ по СО2 и СО и ДЗ по СН4 и С2Н4. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль | да
151 | ПЭ | ЧаЭС |  | Куединский РЭС | ПС Большая Уса | ТМ-3200/35/10 | Т-2 | 1028 | Запорожский ТЗ | 1951 | 1985 | 2024-08-21 | 46000000008156 | Желтое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 2.1 | 23448.3 | 10.6 | 0 | 14 | 38.1 | 130.1 | 0 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ по С02. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль | да
152 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Комарово | ТАМГ-2500/110/10 | Т-1 | 2206 | Уралэлектротяжмаш | 1967 | 1967 | 2024-08-12 | 46000000008157 | Желтое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 12.8 | 9643.9 | 562.7 | 2.6 | 129.1 | 5.8 | 244.6 | 0 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ по С02, С2Н4, С2Н6 и ДЗ по СН4. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль | да
153 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Печмень | ТМТ-6300/110/35/6 | Т-2 | 70447 | Запорожский ТЗ | 1967 | 1969 | 2024-08-23 | 46000000008158 | Желтое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 3 | 5976.4 | 22.3 | 0 | 1.2 | 3.6 | 144.7 | 0 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ по СО2. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль
154 | ПЭ | ЧаЭС |  | Куединский РЭС | ПС Б.Талмаз | ТМ-1800/35/10 | Т-2 | 754506 | Московский ТЗ | 1960 | 1960 | 2024-01-11 | 46000000007441 | Желтое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 7.6 | 4475.2 | 17.5 | 0 | 12.2 | 6.4 | 154.3 | 0 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ по СО2 и ДЗ по СН4, С2Н6. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль
155 | ПЭ | ЧаЭС |  | Чайковский РЭС | ПС Фоки | ТМН-6300/35/10 | Т-2 | 478 | Запорожский ТЗ | 1985 | 1987 | 2024-05-12 | 46000000007732 | Желтое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 22.1 | 1102.8 | 44.9 | 0 | 19.7 | 1.9 | 54.9 | 0 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ по СН4, С2Н4 и С2Н6. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль |  | да
156 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Паль | ТДТН-10000/110/35/10 | Т-1 | 60848 | Запорожский ТЗ | 1965 | 1965 | 2024-08-19 | 46000000008023 | Темно-желтое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 2.7 | 5487.4 | 14.7 | 0 | 1.3 | 5.6 | 152.1 | 0 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017. | Превышение ДЗ по СО2. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль
157 | ПЭ | ЧаЭС |  | Чайковский РЭС | ПС Лукинцы | ТДТН-10000/110/35/10 | Т-1 | 15541 | Запорожский ТЗ | 1986 | 1986 | 2024-08-21 | 46000000008024 | Желтое, прозрачное | Без видимых загрязнений | 1.8 | 5096.9 | 13.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 182 | 0 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017. | Превышение ДЗ по СО2. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 3) | учащенный контроль
158 | ПЭ | ЧуЭС |  | КРЭС | Кизел-Городская | ТДНС-10000/35/6 | Т-1 | 85958 | ЧТЗ | 1973 | 1974 | 2024-08-05 | 661 |  |  | 6.8 | 2483.9 | 52.5 | 0 | 10.4 | 5 | 107.1 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной С2Н4,С2Н6 | Учащенный отбор проб масла | да
159 | ПЭ | ЧуЭС |  | КРЭС | Угольная | ТДТН-16000/110/35/6 | Т-3 | 6022 | ТТЗ | 1974 | 1992 | 2023-09-21 | 762 |  |  | 2.5 | 2683.6 | 112.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 304.2 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной С2Н4,СО | Учащенный отбор проб масла | да
160 | ПЭ | ЧуЭС |  | КРЭС | Гремячая-1 | ТДТН-25000/110/35/6 | Т-2 | 101287 | ЗТЗ | 1977 | 1980 | 2024-03-06 | 206 |  |  | 1.3 | 1865.7 | 80.5 | 0 | 0.9 | 5 | 131 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной С2Н4 | Учащенный отбор проб масла | да
161 | ПЭ | ЧуЭС |  | КРЭС | Усьва | ТМ | Т-1 | 1656 |  | 1952 | 2006 | 2023-10-16 | 851 |  |  | 1.5 | 2757.3 | 3.9 | 0 | 1 | 5 | 91.8 |  | Дефект вызванный частичными разрядами | концентрац. выше граничной СО2. | Учащенный отбор проб масла | да
162 | ПЭ | ЧуЭС |  | КРЭС | Усьва | ES-6677/56 | Т-2 | 916072 | Чехословакия | 1954 | 1954 | 2023-10-17 | 852 |  |  | 2.1 | 4199.8 | 15.8 | 0 | 0.8 | 47.4 | 99.7 |  | Дефект вызванный частичными разрядами | концентрац. выше граничной Н2, СО2 | Учащенный отбор проб масла | да | да
163 | ПЭ | ЧуЭС |  | КРЭС | Губаха | ТДНС | Т-1 | 130621 |  | 1986 | 1986 | 2024-03-25 | 308 |  |  | 4.6 | 2562.6 | 18.6 | 0 | 0.9 | 7 | 285.6 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной СО | Учащенный отбор проб масла | да
164 | ПЭ | ЧуЭС |  | ГРЭС | Чунжино | ТДТН-16000/110/35/6 | Т-2 | 18313 | ТТЗ | 1989 | 1991 | 2024-02-29 | 158 |  |  | 1.1 | 1655 | 95.8 | 0 | 0.4 | 5 | 188.1 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной С2Н4 | Учащенный отбор проб масла | да
165 | ПЭ | ЧуЭС |  | ЦРЭС | Комариха | ТМ-1800/35/10 | Т-1 | 494839 | ЧТЗ | 1963 | 2001 | 2024-04-03 | 350 |  |  | 1.9 | 6200.4 | 11.8 | 0 | 0.3 | 5 | 162.2 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной СО2 | Учащенный отбор проб масла | да
166 | ПЭ | ЧуЭС |  | ЦРЭС | Cкальная | ТДН-16000/110/6 | Т-2 | 4840 | ТДН | 1972 | 2023 | 2024-05-29 | 496 |  |  | 10.7 | 931.8 | 61.9 | 1 | 4.8 | 5 | 124.6 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной СН4 | через 6 мес после включения, повторить для подтверждения | да
167 | ПЭ | ЧуЭС |  | ЦРЭС | Левобережная | ТДНС-10000/35/10 | Т-2 | 23221 | ТТЗ | 2005 | 2005 | 2024-03-14 | 249 |  |  | 3,8 | 1484,0 | 15,7 | 52,4 | 1,2 | 5,0 | 31,9 |  | Дефект термического характера | концентрац. выше граничной С2Н2 | Учащенный отбор проб масла | да
168 | ЧЭ | ЧГЭС |  | Высоковольтный РЭС | ПС 110 кВ Заречная | ТДН-16000/110/6 | Т-1 | 47219 | УЭТМ | 2008 | 2008 | 2024-06-15 | 493 | светл. | отс | 77.3 | 1712.2 | 304.8 | 2.5 | 43.6 | 40.2 | 65.9 |  | на контроле | Концентрация метана выше ПДЗ. Значение абсолютной скорости роста концентрации газов и СРГ ниже ПДЗ. | отбор раз в 2 месяца (ЦЭС) | да
170 | ЧЭ | ЧГЭС |  | Высоковольтный РЭС | ПС 110кВ Паклинская | ТРДН-40000/10 | Т-2 | 46863 | УЭТМ | 2010 | 2010 | 2024-07-13 | 536 | светл. | отс | 123.6 | 909.5 | 473 | 22.3 | 48.2 | 53.8 | 72.4 |  | на контроле | отбор раз в месяц (ЦЭС) | Контроль ХАРГ. | да
172 | ЧЭ | ЗЭС |  | Саткинский РЭС | Соц.город-35 | ТДНС-10000/35/6 | Т-1 | 86005 | ЗТЗ | 1973 | 1973 | 2024-08-06 | 272 | светло-коричневое, прозрачное | Визуально отсутствуют | 3.1 | 8034.9 | 44.4 | < 0,5 | 1.7 | 22.3 | 314.3 | 38.8 | Не соответствует требованиям НТД | Влагосодержание не.соответствует требованиям п.4.1 Приложения 5 СТО РС-ДЭиТОиР-13-2024. Превышение ПДЗ концентрации двуокиси углерода свидетельствует об увлажнении и ускоренном старении целлюлозной изоляции, а также о перегреве твердой изоляции. Возможные причины: перегрузка трансформатора; высокая влажность масла; снижение эффективности системы охлаждения. Пробу масла повторить на Uпр и влагосодержание. | Планируется сушка масла | да
173 | ЧЭ | ЗЭС |  | Миасский РЭС | Солнечная долина | ТД-16000/110 | Т-1 | 1632 |  | 1968 | 2010 | 2024-10-04 | 440 | темно-коричневое, прозрачное | Визуально отсутствуют | 1.6 | 4269.2 | 55.7 | < 0,5 | 2.6 | 98.4 | 306.1 | 23.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ концентрации водорода. | Планируется сушка масла | да
174 | ЧЭ | ЗЭС |  | Миасский РЭС | Миасс-золото | ТМ-5600/35/6 | Т-2 | 590936 | МОСКОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1950 | 1950 | 2024-10-04 | 442 | темно-коричневое, прозрачное | Визуально отсутствуют | [7 empty] | 34.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ концентрации водорода. | Планируется сушка масла | да
175 | ЧЭ | ТЭС |  | Увельский РЭС | Увельская 35 кВ | ТМ 6300/35/10 | Т1 | Р794 | Запорожский трансформаторный завод | 1949 | 1950 | 2024-09-10 | 63000000009060 | коричневое | отс | 3 | 2391 | 43 | 0.5 | 10 | 5 | 140 | 21 | Поставлено на контроль
176 | ЧЭ | ТЭС |  | Увельский РЭС | Увельская 35 кВ | ТМ 6300/35/10 | Т 2 | Р1401 | Запорожский трансформаторный завод | 1971 | 1971 | 2024-09-10 | 63000000009061 | красно-коричневое | отс | 3 | 2625 | 37 | 0.5 | 14 | 5 | 155 | 20 | Поставлено на контроль
177 | ЧЭ | ТЭС |  | Троицкий РЭС | Скалистая 35/10 кВ | ТМ 4000/35/10 | Т2 | 89234 | Запорожский трансформаторный завод | 1974 | 1974 | 2024-06-04 | 63000000008282 | желтое | отс | 1 | 781 | 3 | 0.5 | 3 | 5 | 9 | 21 | Поставлено на контроль
178 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | Городская | ТРДНР-40000/110/10/6 | Т1 | 1020007 | СВЭЛ | 2010 | 2010 | 2024-11-06 | 1241 | Светло жёлтый | Визуально отсутствуют | 50 | 7048 | 1 | 0.5 | 9 | 108 | 1228 | 5 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации диоксида углерода, оксида углерода и водорода в масле превышают предельно допустимые значения (табл.3 СТО 34.01 – 23 – 003 – 2019). Роста концентраций не наблюдается. Рекомендуется провести профилактические испытания трансформатора с целью идентификации и устранения дефекта. В случае невозможности отключения трансформатора установить периодичность отбора 1 раз в месяц. | Контроль 1 раз в месяц
179 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | Исток | ТДНС-16000/35/6 | Т1 | 101245 | ЗТЗ | 1978 | 1983 | 2024-10-31 | 1246 | Тёмно-коричневый | Визуально отсутствуют | 3 | 2983 | 49 | 36.1 | 2 | 5 | 317 | 12 | Не соответствует требованиям НТД | : Концентрация ацетилена в масле превышает предельно допустимое значение (табл.3 СТО 34.01 – 23 – 003 – 2019). Значительного роста концентраций по сравнению с предыдущим анализом (протокол испытаний №1354/2024 от 29.11.2023) нет. Рекомендуется провести профилактические испытания трансформатора с целью идентификации и устранения дефекта. В случае невозможности отключения трансформатора установить периодичность отбора 1 раз в месяц. | Контроль 1 раз в месяц | да | да
180 | АО ЕЭСК |  |  | Восточный | Нива | ТМ-5600/35/6 | Т1 | 67962 | ОКС "Свердловэнергоремонт" | 1976 | 1976 | 2024-11-07 | 1251 | Тёмно жёлтый | Визуально отсутствуют | 10 | 6482 | 84 | 0.5 | 6 | 10 | 188 | 20 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации диоксида углерода в масле превышает предельно допустимое значение (табл.З СТО 34.01 —23 003 — 2019). Следующий отбор через З месяца. | Контроль 1 раз в 3 месяца | да
181 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | Северная | ТДТНГ-31500/110/35/6 | Т2 | 54982 | ЗТЗ | 1964 | 1964 | 2024-12-05 | 1094 | Темно желтый | Визуально отсутствуют | 3 | 1808 | 26 | 19 | 3 | 102 | 108 | 12 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрация водорода в масле превышает предельно допустимое значение (табл.З СТО 34.01 — 23 — 003 — 2019). Установить периодичность отбора раз в неделю. | Трансформатор выведен из работы | да
182 | АО ЕЭСК |  |  | Северный | Узловая | ТРДН-25000/110/10/6 | Т2 | 47066 | УЭТМ | 2008 | 2008 | 2024-11-02 | 1335 | Светло жёлтый | Визуально отсутствуют | 6 | 1097 | 24 | 83.8 | 1 | 6 | 54 | 5 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрация ацетилена в масле превышает предельно допустимое значение (табл.З СТО 34.()1 — 23 — 003 — 2019). Роста ацетилена в сравнении с предыдущим испытанием (Протокол №1100/2024 от 02.11.2024) нет. Рекомендуется провести профилактические испытания трансформатора с целью идентификации и устранения дефекта. В случае невозможности отключения трансформатора установить периодичность отбора 1 раз в месяц. | Контроль 1 раз в месяц | да
183 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | Московская | ТДТНГ 20000/110/35/10 | Т1 | 587957 | МТЗ | 1976 | 1976 | 2024-10-01 | 929 | Коричневый | Визуально отсутствуют | 170 | 7351 | 471 | 6.4 | 109 | 12 | 341 | 22 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации метана, диоксида углерода, этилена, этана и "сумма углеводородных газов и водорода" в масле предельно допустимые значения (табл.3 СТО 34.01 – 23 – 003 – 2019). Прогнозируется высокотемпературный дефект. Рекомендуется провести профилактические испытания трансформатора с целью идентификации и устранения дефекта. В случае невозможности отключения трансформатора установить периодичность отбора 1 раз в месяц. | Контроль 1 раз в месяц | да
184 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный РЭС | Отрадная | ТРДН 40000/110/10 | Т1 | 1507760 | МТЗ | 2006 | 2006 | 2024-10-04 | 1215 | Светло жёлтый | Визуально отсутствуют | 43 | 1058 | 233 | 3.1 | 43 | 5 | 64 | 5 | Не соответствует требованиям НТД | Роста концентраций в сравнении с предыдущим испытанием нет (Протокол № 930/2024 от 01.102024). Концентрация этана в масле превышает предельно допустимые значения (табл.З СТО 34.01 — 23 — 003 —2019). | Учащенный контроль

## Вводы ХАРГ
Форма ДЭ_3.4
(1 раз в квартал)
Отчет
по высоковольтным вводам 110 кВ, находящимся на контроле по ХАРГ, по ПАО Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Дисп. наименование | Оборудование | Фаза | Тип ввода | Зав. № | Завод изготовитель | Год изготовления ВВ | Год ввода в эксплуатацию ВВ | Дата отбора пробы | № протокола | Цвет | Мех. Примеси | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | C2H4 (ppm) | C2H2 (ppm) | C2H6 (ppm) | H2 (ppm) | CO (ppm) | H2O (г/т) | Заключение | Принятые действия | ВВ находящиеся в области риска (да/нет) | ВВ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | СЭ | ВЭС |  | Камышловский | Камышлов | В 110кВ Еланская | МКП-110М-630-20 | Сш | БМВУ-15-110/1000 | 32070 | УИЗ | 1979 | 1990 | 2023-08-19 | 51000000008828 | жёлт. | отс. | 3.24 | 3513 | 6.64 | 0,0 | 5.7 | 74.3 | 156 | 16.1 | Содержание СО2 превышает ПДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | Контроль масла по графику | да
2 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Сирень 1 | МКП-110М-600-18,4 | Вш | БМВУ-15-110/1000 | 30693 | Мосизолятор | 1979 | 1980 | 2024-05-18 | 51000000009897 | жёлт. | отс. | 424 | 938 | 2.05 | 0 | 62.2 | 2888 | 38.3 | 7.34 | Содержания Н2, СН4,С2Н6 выше ДЗ согласно СТО 34.01-23-003-2019 | Учащенный контроль масла через год
3 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский | Сухой Лог | В 110кВ Фарфоровая 1 | МКП-110М-600-18,4 | Сш | БМВУ-15-110/1000 | 20808 | Мосизолятор | 1977 | 1977 | 2023-08-11 | 51000000008760 | жёлт. | отс. | 5.5 | 2483 | 24.2 | 0 | 19.2 | 3.79 | 114 | 9.4 | Содержание С2Н4 выше ДЗ согласно СТО 34.01-23-003-2019 | Учащенный контроль масла через год |  | да
4 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Барда ст.ВЛ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2021-10-14 | 51 | желтое, прозрачное | отс. | 388.1 | 1923.1 | 7.3 | 2.9 | 191.8 | 2202.7 | 67.2 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
5 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Барда ст.ВЛ | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2021-10-14 | 52 | желтое, прозрачное | отс. | 7173.9 | 869.1 | 8.9 | 7.1 | 274.3 | 27417.5 | 36.1 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да | да
6 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Барда ст.СШ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2021-10-14 | 53 | желтое, прозрачное | отс. | 122.1 | 1783.3 | 6.1 | 0.1 | 73.6 | 810.4 | 77.4 | н/д | Содержание Н2 превышают значения, ограничивающее область допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
7 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Барда ст.СШ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2021-10-14 | 54 | желтое, прозрачное | отс. | 3289.3 | 1309.9 | 8.4 | 4.2 | 922.3 | 14780.7 | 654 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
8 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Печмень ст.ВЛ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 46000000008126 | желтое, прозрачное | отс. | 1323 | 1053 | 132.3 | 6 | 1503 | 4249 | 1053 | н/д | Содержание СН4,С2Н4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
9 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Печмень ст.ВЛ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 46000000008127 | желтое, прозрачное | отс. | 1594.2 | 1300.1 | 9.2 | 4.8 | 667 | 7817.9 | 804 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
10 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Печмень ст.ВЛ | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 46000000008128 | желтое, прозрачное | отс. | 541.6 | 2088.3 | 4.8 | 0.6 | 243.6 | 2225.3 | 790.7 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
11 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Печмень ст.СШ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 46000000008130 | желтое, прозрачное | отс. | 5074.5 | 11303.6 | 10.9 | 6.2 | 2556 | 7901.2 | 54.4 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да | да
12 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Печмень ст.СШ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 46000000008133 | желтое, прозрачное | отс. | 250 | 1575.9 | 11.2 | 7.3 | 300.3 | 1009.5 | 926 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
13 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Печмень ст.СШ | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1973 | 2024-08-19 | 46000000008135 | желтое, прозрачное | отс. | 4861.5 | 1123.6 | 5 | 6.3 | 2433.9 | 9937.7 | 50.8 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
14 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Оса ст. ВЛ | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1985 | 2024-08-21 | 46000000008162 | желтое, прозрачное | отс. | 3081.2 | 853.9 | 1.4 | 0 | 591.6 | 2829.1 | 51.9 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
15 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Оса ст. ВЛ | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1985 | 2024-08-21 | 46000000008163 | желтое, прозрачное | отс. | 1594.2 | 1300.1 | 9.2 | 4.8 | 6670 | 7817.9 | 80.4 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
16 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Оса ст. ВЛ | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1985 | 2024-08-21 | 46000000008164 | желтое, прозрачное | отс. | 1924.6 | 1310.1 | 6.4 | 4.3 | 731.6 | 7962.6 | 51.2 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
17 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Оса ст. СШ (Т) | МКП-110-630-20 | А | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1985 | 2024-08-21 | 46000000008159 | желтое, прозрачное | отс. | 8746 | 1452.7 | 5.1 | 0 | 1426 | 11102.5 | 57.1 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
18 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Оса ст. СШ (Т) | МКП-110-630-20 | В | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1985 | 2024-08-21 | 46000000008160 | желтое, прозрачное | отс. | 2457.9 | 1519.9 | 8.9 | 1.9 | 659.7 | 9579.8 | 68.7 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 и С2Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
19 | ПЭ | ЧаЭС |  | Бардымский РЭС | ПС Константиновка | В-110 ВЛ Оса ст. СШ (Т) | МКП-110-630-20 | С | БМВУ-110/1000 | Б/н | MOSIZOLYATOR | 1972 | 1985 | 2024-08-21 | 46000000008161 | желтое, прозрачное | отс. | 930.7 | 1224.7 | 2.8 | 1.2 | 308.1 | 7175 | 84.7 | н/д | Содержание СН4, С2Н6, Н2 превышают значения, ограничивающее область предельно допустимого значения. СТО 34.01-23-003-2019 (табл. 11) | Контроль | да
20 | ЧЭ | МЭС |  | КРЭС | Карталы районная | Т-1 | ввод | А | ГМТА-45-150/630У1 | Ч-5425 | "Изолятор" | 1989 | 1995 | 2023-10-23 | 64000000012335 | светлое, прозрачное | отс. | 20 | 2220 | 1.71 | 0 | 4.7 | 11.83 | 2220 | 10.5 | Не соответствует требованиям НТД по ОГС | установлен на контроль
21 | ЧЭ | МЭС |  | КРЭС | Карталы районная | Т-1 | ввод | В | ГМТА-45-150/630У1 | Т98595 | "Изолятор" | 1989 | 1995 | 2023-10-23 | 64000000012334 | светлое, прозрачное | отс. | 16 | 2902 | 2.16 | 0 | 2.64 | 4.44 | 404.36 | 8.3 | Не соответствует требованиям НТД по ОГС | установлен на контроль
22 | ЧЭ | МЭС |  | КРЭС | Карталы районная | Т-1 | ввод | С | ГМТА-45-150/630У1 | Ч-5123 | "Изолятор" | 1989 | 1995 | 2023-10-23 | 64000000012335 | светлое, прозрачное | отс. | 19 | 3413 | 2.35 | 0 | 2.94 | 28.35 | 375.7 | 9.8 | Не соответствует требованиям НТД по ОГС | установлен на контроль
23 | ЧЭ | ЗЭС |  | Юрюзанский | Первогорская | В-110 Кропачево-1 | ввод | Ал | БМВУ-15-110/1000 У1 | 42159 | Мосизолятор | 1981 | 1981 | 2024-04-24 | 126 | светлое, прозрачное | отс | 2.1 | 1058.3 | 2.5 | < 0,5 | 1.3 | 4.8 | 275.3 | 26.6 | Влагосодержание не соответствует требованиям п.4.1 Прил. 5 СТО РС-ДЭиТОиР-13-2024. | Контроль
24 | ЧЭ | ЗЭС |  | Юрюзанский | Первогорская | В-110 Кропачево-1 | ввод | Аш | БМВУ-15-110/1000 У1 | 73401 | Мосизолятор | 1981 | 1981 | 2024-04-24 | 127 | светлое, прозрачное | отс | 3.2 | 1532.8 | 5.1 | < 0,5 | 4.5 | 7.4 | 251.1 | 26.9 | Влагосодержание не соответствует требованиям п.4.1 Прил. 5 СТО РС-ДЭиТОиР-13-2024. | Контроль
25 | ЧЭ | ЗЭС |  | Юрюзанский | Первогорская | В-110 Кропачево-1 | ввод | Вш | БМВУ-15-110/1000 У1 | 74095 | Мосизолятор | 1981 | 1981 | 2024-04-24 | 129 | светлое, прозрачное | отс | 4.6 | 2394.2 | 9.2 | < 0,5 | 4 | < 5 | 215.1 | 26.1 | Влагосодержание не соответствует требованиям п.4.1 Прил. 5 СТО РС-ДЭиТОиР-13-2024. | Контроль
26 | ЧЭ | ЗЭС |  | Миасский | Миасс | Т-1 | ввод | А | ГМТА-90/110-2000 У1 | Т-88381 | Мосизолятор | 1988 | 2002 | 2019-11-13 | 607 | свело-желтый | отс | 14.3 | 10033 | < 1 | < 0,5 | 2.2 | 14.2 | 628.8 | 5.8 | Конц-я СО2 выше ПДЗ | в работе ввиду невозможности вывести тр-р
27 | ЧЭ | ЗЭС |  | Миасский | Миасс | Т-1 | ввод | С | ГМТА-90/110-2000 У1 | Т-88425 | Мосизолятор | 1988 | 2002 | 2019-11-13 | 609 | свело-желтый | отс | 11.2 | 8389 | < 1 | < 0,5 | 2.1 | 10.4 | 560.5 | 8.3 | Конц-я СО2 выше ПДЗ | в работе ввиду невозможности вывести тр-р
28 | АО ЕЭСК (нет на контроле) | [24 empty] | Нет на контроле ВВ
29 | ЧЭ | ЦЭС | 10597402 | Челябинский | Ю-Копи | Ввод В-110 КозыревоТ 1 | ввод | Алэп | БМВУ-110/1000 | н/д | Мосизолятор | 1957 | 1957 | 2025-11-28 | 61000000021214 | светло-коричневое | отс | 3.9 | 5218 | 23.2 | < 0,5 | 9.4 | < 5 | 150.8 |  | Концентрация С2Н4 превышает соответсвующее ДЗ, концентрация СО2 превышает соответсвующее ПДЗ. Концентрация С2Н2, СРГ и величина абсолютной скорости нарастания не превышает ПДЗ. | В/в поставлен на учащенный контроль согласно п.10.3.5 СТО 34.01-23-003-2019. Отбор 12.2026 | да | нет | 88
30 | ЧЭ | ЦЭС | 10597405 | Челябинский | Ю-Копи | Ввод В-110 КозыревоТ 1 | ввод | Асш | БМВУ-110/1000 | н/д | Мосизолятор | 1957 | 1957 | 2025-11-28 | 61000000021215 | светло-коричневое | отс | 3.7 | 7178.8 | 72.2 | < 0,5 | 5.2 | < 5 | 284.4 |  | Концентрация С2Н4 и СО2 превышает соответсвующее ПДЗ. Концентрация С2Н2, СРГ и величина абсолютной скорости нарастания не превышает ПДЗ. | В/в поставлен на учащенный контроль. согласно п.10.3.5 СТО 34.01-23-003-2019. Отбор 12.2026 | да | нет | 75
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## ТТ ХАРГ
Форма ДЭ-3.2
(1 раз в квартал)
Отчет
по ТТ 110 кВ и выше, находящимся на контроле по ХАРГ, по Россети Урал на 15.05.2026
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Год ввода в эксплуатацию ТТ | Дисп. номер | Тип оборудования | Фаза | Завод изготовитель | Зав. № | Год изготовления ТТ | Дата отбора пробы | № протокола | Цвет | ПДЗ ТТ | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | C2H4 (ppm) | C2H2 (ppm) | C2H6 (ppm) | H2 (ppm) | CO (ppm) | H2O (г/т) 25 | Заключение | Оборудование на контроле | Принятые действия | ТТ находящиеся в области риска (да/нет) | ТТ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[16 empty] | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | ПДЗ - 1700 | ПДЗ - 1740 | ПДЗ - 16 | ПДЗ - 7 | ПДЗ - 450 | ПДЗ - 2700 | ПДЗ - 240
[16 empty] | ТТ 110 кВ кроме ТФЗМ | ПДЗ - 100 | ПДЗ - 1800 | ПДЗ - 29 | ПДЗ - 12 | ПДЗ - 130 | ПДЗ -280 | ПДЗ - 270
[16 empty] | ТТ 220 кВ | ПДЗ - 40 | ПДЗ - 2600 | ПДЗ - 13 | ПДЗ - 4 | ПДЗ - 40 | ПДЗ - 100 | ПДЗ - 260
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | СЭ | АЭС |  | Алапаевский | Махнево | 1965 | ТТ В-110кВ Тычкино | ТФМ-110 | В | СЗТТ | 2930 | 1965 | 2024-02-28 | 36 | жёлт. | - | 2.1 | 1915 | 10.8 | отс. | 2.8 | 21.4 | 345 | - | Термический дефект. Возможен плохой контакт в болтовых и сварных соединениях, приводящий к их перегреву | Превышение ДЗ по СО,СО2. | контрольный отбор масла декабрь 2024г. | да
2 | СЭ | АЭС |  | Алапаевский | Махнево | 1965 | ТТ В-110кВ Тычкино | ТФМ-110 | С | СЗТТ | 2909 | 1965 | 2024-02-28 | 37 | жёлт. | - | 1.3 | 1647 | 7.8 | отс. | 1.2 | 18 | 312 | - | Термический дефект. Возможен плохой контакт в болтлвых и сварных соединениях, приводящий к их перегреву | Превышение ДЗ по СО. | контрольный отбор масла декабрь 2024г. | да
3 | СЭ | АЭС |  | Алапаевский | Мечта | 1992 | ТТ В-110кВ Т-1 | ТФМ-110 | А | СЗТТ | 4826 | 1992 | 2024-02-29 | 57 | жёлт. | - | 1.4 | 1561 | 7.9 | отс. | 1.2 | 23 | 290 | - | Термический дефект. Возможен плохой контакт в болтлвых и сварных соединениях, приводящий к их перегреву | Превышение ДЗ по СО. | контрольный отбор масла декабрь 2024г. | да
4 | СЭ | СЭС |  | Серовский | Гари | 1997 | ТТ 110кВ Т-2 | ТФЗМ-110кВ Б 1У1 | С | Запорожский ТЗ | 11299 | 1968 | 2024-08-20 | 57000000013024 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1939 | 786 | 0.9 | 0.5 | 688 | 5486 | 40 | 22.8 | Не соответствует требованиям НТД | превышают ПДЗ: Н2, С2Н6,СН4 | планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да | да
5 | СЭ | СЭС |  | Серовский | Гари | 1997 | ТТ 110кВ Т-2 | ТФЗМ-110кВ Б 1У1 | В | Запорожский ТЗ | 11298 | 1968 | 2024-08-20 | 57000000013023 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 630 | 850 | 0.9 | 0.4 | 276 | 2312 | 35 | 15 | Не соответствует требованиям НТД | превышают ДЗ: Н2 | планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
6 | СЭ | СЭС |  | Верхотурский | Красная Гора | 1991 | ТТ-110кВ Т-2 | ТФЗМ-110 | С | Запорожский ТЗ | 22787 | 1983 | 2024-08-08 | 57000000012734 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 643 | 1464 | 2 | 0.4 | 439 | 1464 | 57 | 15.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышает ДЗ : СО2, С2Н6 след.отбор ч/з 1год | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
7 | СЭ | СЭС |  | Верхотурский | Кордюково | 1989 | ТТ 110кВ Т-1 | ТФЗМ-110кв | С | Запорожский ТЗ | Н/Д | 1989 | 2023-11-30 | 57000000011527 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1362 | 673 | 0.9 | 0.4 | 411 | 3446 | 18 | 4.2 | Не соответствует требованиям НТД | превышают ПДЗ: Н2, превышают ДЗ:С2Н6,СН4 | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
8 | СЭ | СЭС |  | Сосьвинский | Олта | 2003 | ТТ 110кВ Т-1 | ТФЗМ-110 | А | Запорожский ТЗ | 61180 | 2003 | 2024-03-28 | 57000000012484 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1206 | 754 | 0.9 | 0.4 | 313 | 1688 | 17 | 17.6 | Не соответствует требованиям НТД | превышают ДЗ: С2Н6, Н2 | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
9 | СЭ | СЭС |  | Сосьвинский | Полуночное | 1970 | TТ 110кВ Т1 | ТФЗМ-110М IV | В | Запорожский ТЗ | Н/Д | 1970 | 2023-03-27 | 138 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 190 | 1239 | 2 | 4 | 118 | 362 | 128 | 5.6 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ СО2 | Отобрать повторно в 2025г. | да
10 | СЭ | СЭС |  | Сосьвинский | Полуночное | 1970 | TТ 110кВ Т1 | ТФЗМ-110М IV | С | Запорожский ТЗ | Н/Д | 1970 | 2023-03-27 | 139 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 70 | 175 | 2 | 0.4 | 1 | 4 | 144 | 6.8 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ДЗ СО | Отобрать повторно в 2025г. | да
11 | СЭ | СЭС |  | Сосьвинский | Романово | 1994 | ТТ 110кВ Кошай | ТФЗМ-110Б-IV | С | Запорожский ТЗ | 6908 | 1994 | 2023-03-24 | 130 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1223 | 800 | 0.9 | 0.4 | 6 | 40 | 17 | 7.2 | Не соответствует требованиям НТД. | ПревышениеДЗ С2Н4 | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
12 | СЭ | СЭС |  | Сосьвинский | Романово | 1994 | ТТ-110кВ Т-1 | ТФЗМ-110Б-IV 600/5 | В | Запорожский ТЗ | № 6903 | 1994 | 2024-06-14 | 57000000012479 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1333 | 790 | 0.9 | 0.4 | 410 | 3427 | 24 | 11.8 | Не соответствует требованиям НТД | превышают ПДЗ:Н2, превышают ДЗ:С2Н6 | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
13 | СЭ | СЭС |  | Серовский | Сотрино | 1963 | ТТ 110кВ Т-1 | ТФЗМ-110 | А | Запорожский ТЗ | 2225 | 1989 | 2024-08-07 | 57000000012735 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 2208 | 5456 | 1 | 0.4 | 762 | 5456 | 72 | 9.7 | Не соответствует требованиям НТД | Превышает ПДЗ : СН4, С2Н6, Н2 след.отбор ч/з 1год | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
14 | СЭ | СЭС |  | Серовский | Сотрино | 1963 | ТТ 110кВ Т-1 | ТФЗМ-110 | С | Запорожский ТЗ | 2498 | 1989 | 2024-08-07 | 57000000012738 | св.жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1348 | 5905 | 2 | 0.4 | 487 | 5905 | 76 | 9.9 | Не соответствует требованиям НТД | Превышает ДЗ : СН4, ПДЗ: С2Н6, Н2 след.отбор ч/з 1год | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
15 | СЭ | СЭС |  | Верхотурский | Ступино | 1982 | ТТ 110кВ ОВ | ТФЗМ-110 | С | Запорожский ТЗ | 20055 | 1982 | 2024-07-15 | 57000000012696 | жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 2 | 941 | 2 | 9 | 9 | 4 | 59 | 10.3 | Не соответствует требованиям НТД | превышают ПДЗ: С2Н2 | Планировать замену масла в 2025 г., после замены учащённый контроль, при возрастании газов планировать ремонт (замену ТТ) | да
16 | СЭ | ТалЭС |  | Байкаловский | Шаламово | 1999 | ТТ-110кВ Т-2 | ТФЗМ-110Б-IV У1 | В | ОАО ЗЗВА | 9492 | 1995 | 2024-07-26 | 58000000018767 | жёлт. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1.1 | 1541 | 26.7 | 0 | 0.4 | 0 | 212.1 | 12.3 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение ПДЗ С2Н4 | Контроль в 2025 г. | да
17 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | Пянтег | 1977 | ТТ 110 кВ Т-2 | ТФНД-110 | А | Свердл.з-д тр-ров тока | 3969 | 1975 | 2024-07-15 | 40000000006443 | темно-желтый | ПДЗ ТФНД 110 кВ | 2.6 | 1341.3 | 3.8 |  | 0.4 | 4,6 | 236,9 | 36.8 | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 11.2, табл. 13 Превышение ДЗ по СО2>1260 ppm и СО>190 ppm. Термический дефект. Возможен нагрев и увлажнение. | повторный отбор | повторный отбор | да
18 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-1 РП | ТФЗМ | А | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-05-11 | 328 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1136.1 | 808.9 | 0.7 | 0.1 | 389.4 | 912.6 | 70.7 | 22.4 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4 | Контроль с 2018 | да
19 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-1 РП | ТФЗМ | С | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-05-11 | 330 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1280.9 | 755 | 0.8 | 0.2 | 376.8 | 1484.6 | 22 | 23.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4 | Контроль с 2018 | да
20 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-1 ВЛ Апрельская | ТФЗМ | А | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-05-12 | 340 | темно-желтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1096.4 | 640 | 0.7 | 0.2 | 481.6 | 1100.6 | 21.1 | 20.8 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по С2Н6 | Контроль с 2018 | да
21 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-1 ВЛ Апрельская | ТФЗМ | В | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-05-12 | 341 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1270.7 | 821.6 | 0.7 | 0.1 | 535.9 | 1104.4 | 34.6 | 21.9 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4 Превышение ПДЗ по С2Н6 | Контроль с 2018 | да
22 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-1 ВЛ Апрельская | ТФЗМ | С | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-05-12 | 342 | темно-желтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1279.9 | 684.8 | 0.6 | 0.3 | 401 | 1271.4 | 24.5 | 18.5 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4; С2Н6 | Контроль с 2018 | да
23 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-2 ВЛ Апрельская | ТФЗМ | А | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-05-12 | 343 | темно-желтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1129 | 711.6 | 0.5 | 0.1 | 311.1 | 1123.8 | 24.2 | 19.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4 | Контроль с 2018 | да
24 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-2 ВЛ Апрельская | ТФЗМ | С | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-05-12 | 345 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1210 | 810.7 | 0.7 | 0.2 | 370.1 | 807.5 | 20.1 | 24.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4 | Контроль с 2018 | да
25 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТТ-1 ВЛ Очер | ТФЗМ | С | ООО ЗЗВА | н/д | 1989 | 2023-06-30 | 488 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1702.2 | 741.2 | 1 | 0.3 | 676 | 2341.4 | 37 | 23.9 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по Н2 Превышение ПДЗ по С2Н6; СН4 | Контроль с 2018 | да
26 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1990 | ТТ-2 ВЛ Очер | ТФЗМ | А | ООО ЗЗВА | н/д | 1990 | 2023-06-30 | 489 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1465.8 | 869.5 | 1.8 | 4.4 | 652.5 | 1532.1 | 41.1 | 22.4 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4; С2Н2 Превышение ПДЗ по С2Н6 | Контроль с 2018
27 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1991 | ТТ-2 ВЛ Очер | ТФЗМ | В | ООО ЗЗВА | н/д | 1991 | 2023-06-30 | 490 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1738.6 | 804.2 | 1.2 | 0.4 | 615.6 | 1726.7 | 31.6 | 21.3 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по Н2 Превышение ПДЗ по С2Н6; СН4 | Контроль с 2018
28 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1992 | ТТ-2 ВЛ Очер | ТФЗМ | С | ООО ЗЗВА | н/д | 1992 | 2023-06-30 | 491 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1627.1 | 714.2 | 0.9 | 0.3 | 600.5 | 1861.5 | 28.9 | 24.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по Н2; СН4 Превышение ПДЗ по С2Н6 | Контроль с 2018
29 | ПЭ | ОЭС |  | Б. Сосновский | ПС 110 кВ Б. Соснова | 1997 | ТТ-1 Т-2 | ТФЗМ | А | ООО ЗЗВА | н/д | 1997 | 2023-06-27 | 492 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1130.6 | 680.9 | 0.6 | 0.2 | 641.2 | 2042.5 | 22.8 | 23.7 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по Н2; СН4 Превышение ПДЗ по С2Н6 | Контроль с 2017 | да
30 | ПЭ | ОЭС |  | Б. Сосновский | ПС 110 кВ Б. Соснова | 1998 | ТТ-2 Т-2 | ТФЗМ | В | ООО ЗЗВА | н/д | 1998 | 2023-05-25 | 379 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1652 | 726.9 | 0.9 | 0.3 | 853.6 | 1357.4 | 26.2 | 18.9 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СН4 Превышение ПДЗ по С2Н6 | Контроль с 2017 | да | да
31 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | ПС 110кВ Сепыч | 1979 | ТТ -2 | ТФЗМ | В | Свердловский завод | н/д | 1979 | 2024-09-05 | 770 | св. коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 307.5 | 833.1 | 1.1 | 0 | 207 | 507.4 | 33.9 | 21.4 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по Н2; С2Н6; СО2 | Контроль с 2024 | да
32 | ПЭ | ОЭС |  | Верещагинский | ПС 110кВ Сепыч | 1979 | ТТ -2 | ТФЗМ | С | Свердловский завод | н/д | 1979 | 2024-09-05 | 771 | т. ж. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 484.8 | 947 | 1.1 | 0.1 | 260.7 | 727.1 | 49.9 | 22.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по Н2; С2Н6; СО2; СН4 | Контроль с 2024 | да
33 | ПЭ | ОЭС |  | Частинский | ПС 110кв Бабка | 1976 | ТТ -1 | ТФЗМ | А | Свердловский завод | н/д | 1976 | 2024-09-10 | 792 | т.ж. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 3.2 | 610.4 | 5.4 | 35.3 | 0.3 | 27.6 | 26.4 | 24.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по С2Н2 | Контроль с 2024 | да
34 | ПЭ | ОЭС |  | Частинский | ПС 110кв Бабка | 1976 | ТТ -2 | ТФЗМ | А | Свердловский завод | н/д | 1976 | 2024-09-10 | 792 | т.ж. | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1.1 | 898.6 | 6.1 | 0 | 0.3 | 5 | 70.8 | 23.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по С2Н4 | Контроль с 2024 | да
35 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/10 Бахаревка | 2003 | ТТ-110 Т1 | ТФЗМ | С | ЗЗВА | 24914 | 2003 | 2023-08-14 | 43000000019893 | Светло-коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1.1 | 928.3 | 11.4 | 0.5 | 1 | 5 | 93.8 | 13.5 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение С2Н4 ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 13 | учащенный контроль | да
36 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 Суханки | 1999 | ТТ-110 Т1 | ТФНД | А | ЗЗВА |  | 1999 | 2024-05-07 | 43000000021927 | Светло-жёлтое | ТТ 110 кВ кроме ТФЗМ | 1653.9 | 1040.9 | 1.6 | 0.5 | 722.3 | 21989.6 | 60.8 | 17 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение СН4, С2Н6, Н2 ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл.13 | учащенный контроль | да
37 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 Суханки | 1999 | ТТ-110 Т1 | ТФНД | В | ЗЗВА |  | 1999 | 2024-05-07 | 43000000021932 | Светло-жёлтое | ТТ 110 кВ кроме ТФЗМ | 749.6 | 1279.1 | 8.6 | 0.5 | 326.5 | 7747.3 | 74.4 | 20 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение СО2 по ДЗ, Н2, СН4, С2Н6 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл.13 | учащенный контроль | да
38 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 Суханки | 1999 | ТТ-110 Т1 | ТФНД | С | ЗЗВА |  | 1999 | 2024-05-07 | 43000000021933 | Светло-жёлтое | ТТ 110 кВ кроме ТФЗМ | 2590.4 | 1396.3 | 4.3 | 3.2 | 978.2 | 20926.9 | 92.4 | 17 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение СО2, С2Н2 по ДЗ, Н2, СН4, С2Н6 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл.13 | учащенный контроль | да
39 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 Суханки | 1999 | ТТ-110 Т2 | ТФНД | С | ЗЗВА |  | 1999 | 2024-05-13 | 43000000021934 | Тёмно-жёлтое | ТТ 110 кВ кроме ТФЗМ | 124 | 839.2 | 1 | 0.5 | 96.3 | 1481.8 | 44.5 | 20.9 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение С2Н6 ДЗ, СН4, Н2 ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 13 | учащенный контроль | да
40 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Голованы | 1992 | ТТ-2 110 Т2 | ТФЗМ | В | Свердловский з-д ТТ |  | 1992 | 2024-08-26 | 43000000023092 | Тёмно-жёлтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 209.7 | 1110.8 | 1.8 | 0.5 | 136.9 | 1739.3 | 89.5 | 6.9 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение Н2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл.13 | учащенный контроль | да
41 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Голованы | 1992 | ТТ-1 110 Т1 | ТФЗМ | В | Свердловский з-д ТТ |  | 1992 | 2023-09-19 | 43000000020234 | Тёмно-жёлтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1.4 | 1154.3 | 10.5 | 0.5 | 1 | 5 | 113.1 | 35.2 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение С2Н4 ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 13; Показатель влагосодержание превышает ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017 табл. 31.4 | учащенный контроль | да
42 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/6 кВ Рассохинская | 1995 | ТТ-110 Т2 | ТФЗМ | А | ЗЗВА |  | 1995 | 2024-08-01 | 43000000022809 | Коричневое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 919 | 1273.2 | 1.6 | 0.5 | 456.5 | 5314.5 | 95.8 | 12.4 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение СО2 по ДЗ; Н2, С2Н6 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл.13 | учащенный контроль | да
43 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/35/10 кВ Долина | 1996 | ТТ-110 Т1 | ТФЗМ | С | Свердловский з-д ТТ | 9480 | 1996 | 2024-09-18 | 43000000023344 | Светло-жёлтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 2.3 | 1339.9 | 15.7 | 0.5 | 1 | 48.2 | 16.2 | 4.1 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение С2Н4, СО2, СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 13 | учащенный контроль
44 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Портовая | 1996 | ТТ-110 Т1 | ТФЗМ | А | Свердловский з-д ТТ |  | 1996 | 2024-07-09 | 43000000022481 | Тёмно-жёлтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 1814.8 | 1146.5 | 1.6 | 0.5 | 805.7 | 17869 | 76.3 | 19.2 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение С2Н6, СН4, Н2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 13 | учащенный контроль
45 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Портовая | 1996 | ТТ-110 Т1 | ТФЗМ | В | Свердловский з-д ТТ |  | 1996 | 2024-07-09 | 43000000022482 | Тёмно-жёлтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 2.2 | 1288 | 6.7 | 0.5 | 1.5 | 5 | 165.7 | 16.3 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение С2Н4, СО, СО2 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 13 | учащенный контроль | да
46 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Портовая | 1996 | ТТ-110 Т2 | ТФЗМ | В | Свердловский з-д ТТ |  | 1996 | 2024-07-24 | 43000000022655 | Тёмно-жёлтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 698.2 | 921.9 | 1.8 | 0.5 | 297.5 | 6288.7 | 58.7 | 16.3 | Не соответствует требованиям НТД. | Превышение Н2 по ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 13 | учащенный контроль | да
47 | ПЭ | ЦЭС |  | КРЭС | ПС 110/10 кВ Волеги | 1988 | Т-2 | ТФЗМ-110 | А | - | 41805 | 1988 | 2024-08-27 | 45000000007679 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 1 | 463.2 | 7 | 1 | 2.3 | 5 | 18.7 | 4.1 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 нагрев масла, твердой изоляции >300° С | Превышение ДЗ: С2Н4. | Контроль | да
48 | ПЭ | ЦЭС |  | ПРЭС | ПС 110/35/6 кВ Горка | 1997 | Т-2 | ТФЗМ-110 | С | Куйбышевский завод измерит.тр. | н/д | 1997 | 2024-05-31 | 45000000007156 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 1.2 | 478.5 | 10.2 | 27.8 | 2.5 | 5 | 15.7 | 5.3 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера | Превышение ПДЗ: С2Н2. ДЗ:С2Н4. | Контроль | да
49 | ПЭ | ЦЭС |  | ДРЭС | ПС 110/10 кВ Лунежская | 1986 | Т-2 | ТФЗМ-110 | В | ОАО "ЗЗВА" | н/д | 1986 | 2024-08-06 | 45000000007529 | свет. желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 170.3 | 2042.3 | 1.5 | 0.5 | 176.3 | 527.8 | 49 | 7.3 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 перегрузка, нагрев изоляции | Превышение ПДЗ: СО2. | Контроль | да
50 | ПЭ | ЦЭС |  | ДРЭС | ПС 110/10 кВ Добрянка | 1999 | Т-2 | ТФЗМ-110 | В | Куйбышевский завод измерит.тр. | н/д | 1999 | 2024-08-23 | 45000000007644 | свет. желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 0.9 | 730 | 7.2 | 0.9 | 1.9 | 5 | 34.2 | 9.9 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера, нагрев масла, изоляции >300° С | Превышение ДЗ:С2Н4. | Контроль | да
51 | ПЭ | ЦЭС |  | ДРЭС | ПС 110/10 кВ Добрянка | 1999 | Т-1 | ТФЗМ-110 | А | Куйбышевский завод измерит.тр. | н/д | 1999 | 2024-09-24 | 45000000007727 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 0.6 | 1015.1 | 23.3 | 0.5 | 0.2 | 5 | 86.1 | 15.4 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера, нагрев масла, изоляции >300° С | Превышение ДЗ:С2Н4. | Контроль | да
52 | ПЭ | ЦЭС |  | ДРЭС | ПС 110/10 кВ Добрянка | 1999 | Т-1 | ТФЗМ-110 | В | Куйбышевский завод измерит.тр. | н/д | 1999 | 2024-09-24 | 45000000007728 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 0.8 | 777.4 | 14.5 | 0.5 | 0.1 | 5 | 59.3 | 13.2 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера, нагрев масла, изоляции >300° С | Превышение ДЗ:С2Н4. | Контроль | да
53 | ПЭ | ЦЭС |  | ДРЭС | ПС 110/10 кВ Добрянка | 1999 | Т-1 | ТФЗМ-110 | С | Куйбышевский завод измерит.тр. | н/д | 1999 | 2024-09-24 | 45000000007729 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 0.6 | 80 | 15.7 | 0.5 | 0.2 | 5 | 70 | 14.5 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера, нагрев масла, изоляции >300° С | Превышение ДЗ:С2Н4. | Контроль | да
54 | ПЭ | ЦЭС |  | ИРЭС | ПС 110/35/10 кВ Кривец | 1983 | Т-1 | ТФЗМ-110Б 100/5 | В | Куйбышевский завод измерит.тр. | Н/Д | 1983 | 2024-09-24 | 45000000007725 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 24.3 | 1255 | 15.7 | 0.5 | 28.9 | 5 | 194.5 | 2.4 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера, нагрев масла, изоляции >300° С | Превышение ДЗ: С2Н4, СО2, СО. | Контроль | да
55 | ПЭ | ЦЭС |  | ИРЭС | ПС 110/35/10 кВ Кривец | 1983 | Т-1 | ТФЗМ-110Б 100/5 | С | Куйбышевский завод измерит.тр. | Н/Д | 1983 | 2024-09-24 | 45000000007726 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 10.5 | 1400.4 | 8.7 | 0.1 | 5.1 | 5 | 158.1 | 1.3 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера, нагрев масла, изоляции >300° С | Превышение ДЗ: С2Н4, СО2, СО. | Контроль | да
56 | ПЭ | ЦЭС |  | КуРЭС | ПС 110/10 кВ Д.Гарь | 1994 | Т-1 | ТФНД-110 | С | Куйбышевский завод измерит.тр. | н/д | 1994 | 2024-11-08 | 45000000007906 | желт. | ТТ 110 кВ ТФЗМ | 26.2 | 1115.2 | 3.1 | 0.1 | 25.6 | 191.4 | 33.1 | 23.1 | Не соответствует требованиям НТД СТО 34.01-23-003-2019 разд. 11 табл. 13 дефекты электрического характера | Превышение ДЗ: Н2. | Контроль | да
64 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 110 Чесменская | 1989 | ТТ 110 В Бородиновка | ТФЗМ-110Б 300/5 | С | п/я Р-6077 | 42807 | 1989 | 2024-04-23 | 63000000008427 | янтарное | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 159 | 915 | 35 | 0.5 | 428 | 2616 | 52 | 15 | Не соответствует требованиям НТД. | Концентрация этилена в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль | да
65 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 110 Чесменская | 1989 | ТТ 110 ВЛ Бородиновка | ТФЗМ-110Б 600/5 | А | п/я Р-6077 | 43030 | 1989 | 2024-04-23 | 63000000008431 | темно желтое | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 516 | 964 | 7 | 0.5 | 370 | 3431 | 72 | 12 | Не соответствует требованиям НТД. | Концентрация водорода в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль | да
66 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 110 Чесменская | 1989 | ТТ 110 ВЛ Ю.У.Рудник | ТФЗМ-110Б 600/5 | С | п/я Р-6077 | 33461 | 1986 | 2024-05-28 | 63000000008463 | янтарное | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 49 | 707 | 41 | 0.5 | 364 | 91 | 35 | 17 | Не соответствует требованиям НТД. | Концентрация этилена в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль | да | да
67 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 110 Чесменская | 1989 | ТТ 110 РП | ТФЗМ-110Б 600/5 | А | п/я Р-6077 | 42931 | 1989 | 2024-05-27 | 63000000008464 | янтарное | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 492 | 823 | 8 | 0.5 | 443 | 3630 | 43 | 12 | Не соответствует требованиям НТД. | Концентрация водорода в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль | да
68 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 110 Чесменская | 1989 | ТТ 110 РП | ТФЗМ-110Б 600/5 | С | п/я Р-6077 | 42862 | 1989 | 2024-05-27 | 63000000008467 | янтарное | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 311 | 720 | 18 | 0.5 | 411 | 2809 | 28 | 13 | Не соответствует требованиям НТД. | Концентрация водорода в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль | да
69 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 110 Чесменская | 1989 | ТТ 110 ВЛ Черноборка | ТФНД-110М 300/5 | С | "ОАО ""Свердловский завод ТТ"" | 4581 | 1964 | 2024-05-30 | 63000000008496 | янтарное | ТТ 110 кВ кроме ТФЗМ | 13 | 935 | 49 | 0.5 | 121 | 5 | 60 | 23 | Не соответствует требованиям НТД. | Концентрация этилена в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль | да
70 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский РЭС | ПС 110 Чесменская | 1989 | ТТ 110 ВЛ Черноборка | ТФЗМ-110Б 300/5 | В | "ОАО ""Свердловский завод ТТ"" | 36337 | 1960 | 2024-05-30 | 63000000008494 | янтарное | ПДЗ ТФЗМ 110 кВ | 233 | 911 | 53 | 0.5 | 894 | 2816 | 40 | 20 | Не соответствует требованиям НТД. | Концентрации водорода,этилена и этана в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль
| АО ЕЭСК (нет на контроле) | [23 empty] | Нет на контроле ТТ
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## ТН ХАРГ
Форма ДЭ-4
|  |  |  | Отчет | [22 empty] | ДЭ-3.3
|  |  |  | по ТН 110-220 кВ, находящимся на контроле по ХАРГ по ПАО Россети Урал на 15.05.2026 | [22 empty] | (1 раз в квартал)
№ п/п | Филиал | ПО | ЕО | РЭС | ПС | Год ввода в эксплуатацию ТН | Дисп. номер | Тип ТН | Фаза | Завод изготовитель | Зав. № | Год изготовления ТН | Дата отбора пробы | № протокола | Цвет | ПДЗ | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | C2H4 (ppm) | C2H2 (ppm) | C2H6 (ppm) | H2 (ppm) | CO (ppm) | H2O (г/т) 25 | Заключение | Оборудование на контроле | Принятые действия | ТН находящиеся в области риска (да/нет) | ТН находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[16 empty] | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | ПДЗ - 11 | ПДЗ - 2200 | ПДЗ - 25 | ПДЗ - 2 | ПДЗ - 13 | ПДЗ - 25 | ПДЗ - 250
[16 empty] | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | ПДЗ - 56 | ПДЗ - 1530 | ПДЗ - 40 | ПДЗ - 35 | ПДЗ - 30 | ПДЗ - 180 | ПДЗ - 420
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | СЭ | АЭС |  | Алапаевский | Махнево | 1970 | ТН-2 110кВ | НКФ-110 | В | н/д | 591005 | 1970 | 2024-04-25 | 136 | коричн. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 3.2 | 1385.4 | 7.7 | 0 | 0.5 | 324.6 | 255.5 | 29.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ поН2,Н2О | Учащенный контроль
2 | СЭ | АЭС |  | Алапаевский | Махнево | 1970 | ТН-2 110кВ | НКФ-110 | А | н/д | 599287 | 1970 | 2024-04-25 | 135 | св.корич. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 7.2 | 1544.1 | 1.8 | 0 | 1.7 | 118.2 | 240.5 | 26 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ поН2,Н2О | Учащенный контроль | да
3 | СЭ | АЭС |  | Алапаевский | Махнево | 1970 | ТН-2 110кВ | НКФ-110 | С | н/д | 599288 | 1970 | 2024-04-25 | 137 | т.корич. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 6.6 | 1755.7 | 3 | 0 | 0.2 | 15.2 | 325 | 32.7 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ поН2,Н2О,СО | Учащенный контроль | да
4 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский РЭС | Мартюш | 2009 | ТН2 110кВ | НКФ-110-II | A | ОАО ЗЗВА | 6222 | 2007 | 2024-06-14 | 51000000010013 | св.жёлт. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 2.49 | 2568 | 2.92 | 1.5 | 0.02 | 25.3 | 28.8 | 8.82 | Не соответствует требованиям СТО 34.01-23-003-2019 по содержанию С2Н2, Н2, СО2. Искровые разряды малой мощности | да | Учащенный контроль | да | да
5 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский РЭС | Синарская | 2005 | ТН1 110кВ | НКФ-110-57У1 | A | УЭТМ | 895076 | 1966 | 2024-07-08 | 51000000010207 | св.жёлт. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.72 | 1828 | 11.1 | 0 | 1.36 | 0 | 64.2 | 21.1 | СО2 и С2Н4 выше ДЗ. Влагосодержание выше ПДЗ. | да | Запланировать замену масла на 2025г | да
6 | СЭ | ВЭС |  | Каменск-Уральский РЭС | Синарская | 2005 | ТН1 110кВ | НКФ-110-57У1 | В | УЭТМ | 892129 | 1966 | 2024-07-08 | 51000000010211 | св.жёлт. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.74 | 1521 | 0.76 | 0 | 1.73 | 4.86 | 40.8 | 19 | СО2 выше ДЗ. Влагосодержание выше ПДЗ. | да | Запланировать замену масла на 2025г | да
7 | СЭ | ВЭС |  | Сухоложский РЭС | Сухой Лог | 2021 | ТН2 110кВ | НКФ-110-57У1 | B | МТЗ | 701231 | 1958 | 2024-06-05 | 51000000010005 | св.жёлт. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.54 | 1734 | 0.56 | 0 | 1.53 | 0 | 33.3 | 10.9 | Содержание СО2 превышает ДЗ согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019. Данных о развитии дефектов нет | да | Отбор по графику
8 | СЭ | ЗЭС |  | Южный | Полевская | 1968 | ТН-1 110кВ | НКФ-110-83 У1 | А | МТЗ | 921306 | 1967 | 2024-08-30 | 52000000011099 | желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 20.8 | 1142 | 13.7 | 0 | 15.7 | 10.3 | 270 | 18.4 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение СН4, С2Н6, СО | Повторный отбор, ВВИ в 2025г
9 | СЭ | ЗЭС |  | Южный | Полевская | 1968 | ТН-1 110кВ | НКФ-110-83 У1 | В | МТЗ | 913182 | 1967 | 2024-08-30 | 52000000011100 | желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 46.1 | 2813 | 22.8 | 0 | 61.1 | 12.8 | 249 | 26.2 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение СН4, СО2, С2Н6, Н2О | Повторный отбор, ВВИ в 2025г
10 | СЭ | ЗЭС |  | Южный | Полевская | 1968 | ТН-1 110кВ | НКФ-110-83 У1 | С | МТЗ | 2285 | 1967 | 2024-08-30 | 52000000011101 | желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1351 | 2935 | 68.3 | 0 | 122.9 | 5.9 | 461 | 32.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, СО, Н2О | Повторный отбор, ВВИ в 2025г
11 | СЭ | ТалЭС |  | Талицкий РЭС | Промбаза | 1975 | ТН-2 110кВ | НКФ-110-57 У1 | А | ОАО ЗЗВА | 1029224 | 1975 | 2024-05-31 | 58000000018165 | св.жёлт. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 5.5 | 1141.1 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 0 | 28.1 | 25.5 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по С2Н2,Н2О | Выведен в резерв с последующим ремонтом | да
12 | СЭ | ТалЭС |  | Талицкий РЭС | Промбаза | 1977 | ТН-2 110кВ | НКФ-110-57 У1 | В | ОАО ЗЗВА | 1097926 | 1977 | 2024-05-31 | 58000000018166 | св.жёлт. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 5.6 | 1167 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 25.3 | 25.4 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по С2Н2,Н2О | Выведен в резерв с последующим ремонтом | да
13 | СЭ | ТалЭС |  | Талицкий РЭС | Промбаза | 1973 | ТН-2 110кВ | НКФ-110-57 У1 | С | ОАО ЗЗВА | 1029251 | 1973 | 2024-05-31 | 58000000018167 | св.жёлт. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 5.8 | 1474.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0 | 25.3 | 25.8 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по С2Н2,Н2О | Выведен в резерв с последующим ремонтом | да | да
14 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | ПС 110 кВ Чердынь | 1988 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | А | г.Москва ПО "Электрозавод" | 966544 | 1988 | 2024-12-23 | 40000000006844 | желтая | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.5 | 1331 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2 | 37.4 | 13 | Не соответствует требованиям НТД | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 11.2, табл. 14. Превышение ДЗ по СО2>1330 ppm. | Контроль. Повторный отбор май 2025г. | да
15 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | ПС 110 кВ Чердынь | 1988 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | С | г.Москва ПО "Электрозавод" | 966430 | 1988 | 2024-12-23 | 40000000006846 | светло-кор. | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.5 | 1372 | 3.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 29.6 | 7.05 | Не соответствует требованиям НТД | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 11.2, табл. 14. Превышение ДЗ по СО2>1330 ppm. | Контроль. Повторный отбор май 2025г. | да
16 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | ПС 110 кВ Красновишерск | 2005 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | А | г.Москва ПО "Электрозавод" | 2177 | 2005 | 2024-09-05 | 40000000006542 | темно-желтый | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 4.9 | 1247.4 | 0.5 | 0 | 5.2 | 54.1 | 45.1 | 12.15 | Не соответствует требованиям НТД | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 11.2, табл. 14. Превышение ДЗ по С2Н6>5 ppm. Превышение ПДЗ по Н2>25 ppm. | Контроль. Повторный отбор май 2025г. | да
17 | ПЭ | БЭС |  | Красновишерский | ПС 110 кВ Красновишерск | 2005 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | В | г.Москва ПО "Электрозавод" | 2161 | 2005 | 2024-09-05 | 40000000006543 | темно-желтый | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.6 | 2143.1 | 3.5 | 0 | 1.1 | 95.4 | 61.3 | 60.6 | Не соответствует требованиям НТД | СТО 34.01-23-003-2019 пункт 11.2, табл. 14. Превышение ПДЗ: по Н2>25 ppm. Превышение ДЗ по СО2>1330 ppm. Контроль по Н2О. СТО РС-ДЭиТОИР-13-2024 приложение 5, п. 4.1 Влагосодержание ПДЗ=25г/т | Контроль. Повторный отбор май 2025г. | да
18 | ПЭ | ОЭС |  | Очерский | ПС 110 кВ Морозово | 1989 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | А | ООО ЗЗВА | 43410 | 1989 | 2023-05-12 | 335 | темно-желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 12.4 | 667.6 | 0.1 | 0 | 4.1 | 9.1 | 11.5 | 12.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по СН4 Превышение ДЗ - Н2 | Контроль с 2021 | да
19 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | ПС 110 кВ Нердва | 2006 | ТН-1 110кВ | НАМИ-110 | А | ОАО РЭЗ "Энергия" | н/д | 2006 | 2023-06-03 | 420 | светло-желтое | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | 2764.4 | 1103.9 | 1.9 | 2.2 | 1580.3 | 1988.3 | 39.1 | 11.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по СН4; С2Н6; Н2 | Контроль с 2016 | да
20 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | ПС 110 кВ Нердва | 2006 | ТН-1 110кВ | НАМИ-110 | В | ОАО РЭЗ "Энергия" | н/д | 2006 | 2023-06-03 | 421 | светло-желтое | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | 1862.4 | 1051.4 | 1.8 | 1.6 | 1130.4 | 2637.2 | 50.1 | 7.3 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по СН4; С2Н6; Н2 | Контроль с 2016 | да
21 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | ПС 110 кВ Нердва | 2006 | ТН-1 110кВ | НАМИ-110 | С | ОАО РЭЗ "Энергия" | н/д | 2006 | 2023-06-03 | 422 | светло-желтое | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | 2467 | 1714.3 | 3.5 | 2.9 | 1421.1 | 6377.1 | 64.4 | 6.8 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по СН4; С2Н6; Н2; СО2 | Контроль с 2016 | да
22 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | ПС 110 кВ Нердва | 2006 | ТН-2 110кВ | НАМИ-110 | А | ОАО РЭЗ "Энергия" | н/д | 2006 | 2023-06-10 | 433 | светло-желтое | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | 3338.6 | 1165.3 | 3.1 | 4.7 | 2219.9 | 5547.7 | 45.3 | 11.6 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по СН4; С2Н6; Н2; превышение ДЗ по СО2 | Контроль с 2016 | да
23 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | ПС 110 кВ Нердва | 2006 | ТН-2 110кВ | НАМИ-110 | В | ОАО РЭЗ "Энергия" | н/д | 2006 | 2023-06-10 | 434 | светло-желтое | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | 1513.3 | 844.3 | 5.6 | 3.9 | 1382.3 | 2622.9 | 35.9 | 4.1 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по СН4; С2Н6; Н2 | Контроль с 2016 | да
24 | ПЭ | ОЭС |  | Карагайский | ПС 110 кВ Нердва | 2006 | ТН-2 110кВ | НАМИ-110 | С | ОАО РЭЗ "Энергия" | н/д | 2006 | 2023-06-10 | 435 | светло-желтое | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | 3347 | 941.3 | 1.9 | 1.7 | 1889.2 | 5401.8 | 42.2 | 5.4 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ПДЗ по СН4; С2Н6; Н2 | Контроль с 2016 | да
25 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Балатовская | 1970 | ТН-2 110кВ | НКФ-110 | С | ЗЗВА |  | 1970 | 2024-09-26 | 43000000023698 | светло-коричневое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1 | 1222.2 | 11.7 | 0.5 | 1.1 | 5 | 68.3 | 15.8 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение С2Н4 по ДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл.14 | Учащенный контроль | да
26 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/6 кВ Балатовская | 2006 | ТН-3 110кВ | НКФ-110 | С | ЗЗВА | 5394 | 2006 | 2023-09-21 | 43000000020305 | жёлтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 2.3 | 3621.6 | 3.9 | 1.4 | 2.6 | 5 | 51.6 | 21.9 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение СО2 ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 табл. 14. Показатель влагосодержание находится в "Области риска". | Учащенный контроль
27 | ПЭ | ПГЭС |  | СПС ПГЭС | ПС 110/10 Бахаревка | 2009 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | А | ЗЗВА | 1593034 | 2009 | 2023-08-14 | 43000000019903 | светло-жёлтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.5 | 1093.2 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 103.6 | 61.4 | 2.3 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение Н2 ПДЗ, согласно требованиям СТО 34.01-23-003-2019 | Учащенный контроль
28 | ПЭ | СЭС |  | Кочевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Кочево | 1999 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | А | ЗЗВА | 609 | 1995 | 2024-04-04 | 55 | чистое, прозрачное | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.5 | 1400.1 | 10.5 | 0.5 | 1 | 5 | 210.7 | 9.3 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СО2, С2Н4, СО | Учащенный контроль
29 | ПЭ | СЭС |  | Кочевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Кочево | 1999 | ТН-1 110кВ | НКФ-110 | С | ЗЗВА | 324 | 1995 | 2024-04-04 | 57 | чистое, прозрачное | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.4 | 1445 | 8.1 | 0.5 | 1 | 5 | 135.6 | 16.3 | Не соответствует требованиям НТД | Превышение ДЗ по СО2 | Учащенный контроль
30 | ПЭ | ЧаЭС |  | Осинский РЭС | ПС Оса | 2007 | ТН-1 110кВ | НАМИ-110УХЛ1 | В | ОАО РЗТЭ Энергия | 869 | 2006 | 2024-09-24 | 46000000008260 | светло-желтое, прозрачное | ТН НАМИ 110-220 кВ | 1.4 | 985.6 | 9.6 | 17.9 | 1.7 | 0.7 | 87 | 9.8 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрация ацетилена в масле превышает допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | Учащенный контроль
31 | ПЭ | ЧаЭС |  | Еловский РЭС | ПС Елово | 1998 | ТН-1 110кВ | НКФ-110-57У1 | А | ОАО "РЭТЗ Энергия" | н/д | 1997 | 2024-04-17 | 46000000007729 | желтый, прозрачный | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1 | 940 | 12.1 | 0 | 0.2 | 5 | 77.1 | 0 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрация этилена в масле превышает допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019). Рекомендуется отобрать через 3 месяца | Учащенный контроль | да
32 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | Карталы районная | 2014 | ТН 1 СШ 110 кВ | НДКМ-110 УХЛ1 | А | ОАО "РЭТЗ Энергия" | 481 | 2014 | 2023-03-30 | 84 | Светло-желтый, прозрачный | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 199.8 | 706.3 | 2.09 | 0 | 142.2 | 761.55 | 19.85 | 4.7 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации водорода, метана и этана в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) . | Завод изготовитель ОАО "РЭТЗ Энергия" в ходе переписки гарантировали без аварийную эксплуатаци при данных показателях. Учащенный контроль. | да
33 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | Карталы районная | 2014 | ТН 1 СШ 110 кВ | НДКМ-110 УХЛ1 | В | ОАО "РЭТЗ Энергия" | 480 | 2014 | 2023-03-30 | 85 | Светло-желтый, прозрачный | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 53.21 | 1212.06 | 8.89 | 0 | 17.45 | 161.11 | 266.97 | 6.3 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации водорода, метана, этана и СО в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | Завод изготовитель ОАО "РЭТЗ Энергия" в ходе переписки гарантировали без аварийную эксплуатаци при данных показателях. Учащенный контроль. | да
34 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | Карталы районная | 2014 | ТН 1 СШ 110 кВ | НДКМ-110 УХЛ1 | С | ОАО "РЭТЗ Энергия" | 482 | 2014 | 2023-03-30 | 86 | Светло-желтый, прозрачный | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 2017.34 | 904.37 | 10.99 | 0 | 231 | 16358.58 | 252.58 | 8 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации водорода, метана, этана и СО в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | Завод изготовитель ОАО "РЭТЗ Энергия" в ходе переписки гарантировали без аварийную эксплуатаци при данных показателях. Учащенный контроль. | да
35 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | Карталы районная | 2014 | ТН 2 СШ 110 кВ | НДКМ-110 УХЛ1 | А | ОАО "РЭТЗ Энергия" | 484 | 2014 | 2023-03-30 | 87 | Светло-желтый, прозрачный | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1218.78 | 6334.56 | 8.29 | 0.53 | 144.7 | 18378.38 | 114.95 | 7.9 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации водорода, метана, этана и СО2 в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | Завод изготовитель ОАО "РЭТЗ Энергия" в ходе переписки гарантировали без аварийную эксплуатаци при данных показателях. Учащенный контроль. | да
36 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | Карталы районная | 2014 | ТН 2 СШ 110 кВ | НДКМ-110 УХЛ1 | В | ОАО "РЭТЗ Энергия" | 483 | 2014 | 2023-03-30 | 88 | Светло-желтый, прозрачный | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1319.94 | 1243.21 | 2.65 | 0 | 165.87 | 17224.68 | 158 | 9 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации водорода, метана и этана в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | Завод изготовитель ОАО "РЭТЗ Энергия" в ходе переписки гарантировали без аварийную эксплуатаци при данных показателях. Учащенный контроль. | да
37 | ЧЭ | МЭС |  | Карталинский | Карталы районная | 2014 | ТН 2 СШ 110 кВ | НДКМ-110 УХЛ1 | С | ОАО "РЭТЗ Энергия" | 485 | 2014 | 2023-03-30 | 89 | Светло-желтый, прозрачный | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 320.21 | 682.8 | 0.68 | 0 | 85.89 | 2337.5 | 29.42 | 6.5 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации водорода, метана и этана в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | Завод изготовитель ОАО "РЭТЗ Энергия" в ходе переписки гарантировали без аварийную эксплуатаци при данных показателях. Учащенный контроль. | да
38 | ЧЭ | ТЭС |  | Чесменский | ПС 110 Чесменская | 1988 | ТН 1 С 110 | НКФ-110-83 | С | п/я Р-6077 | 35608 | 1986 | 2024-06-21 | 63000000008509 | темно-желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 6 | 589 | 6 | 0.5 | 33 | 5 | 16 | 15 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации этана в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 –2019) | контроль | да
39 | ЧЭ | ЗЭС |  | Юрюзанский | Первогорская | 1957 | ТН110 1С | НКФ-110 | А | ОАО "ЗЗВА" | 697852 | 1956 | 2024-04-24 | 123 | темно-желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 1.7 | 1397.7 | 3.4 | < 0,5 | 1.5 | < 5 | 69.1 | 25.5 | Не соответствует требованиям НТД | пробу масла повторить на Uпр и влагосодержание | контроль | да
40 | ЧЭ | ЗЭС |  | Юрюзанский | Первогорская | 1957 | ТН110 1С | НКФ-110 | В | ОАО "ЗЗВА" | 697876 | 1956 | 2024-04-24 | 124 | темно-желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 2.6 | 2922.2 | 3.8 | < 0,5 | 3.8 | < 5 | 96.5 | 28.1 | Не соответствует требованиям НТД | пробу масла повторить на Uпр и влагосодержание | контроль | да
41 | ЧЭ | ЗЭС |  | Юрюзанский | Первогорская | 1957 | ТН110 1С | НКФ-110 | С | ОАО "ЗЗВА" | 697856 | 1956 | 2024-04-24 | 125 | темно-желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 2.5 | 1455.9 | 1.2 | < 0,5 | 2.2 | 8.2 | 79.2 | 36.1 | Не соответствует требованиям НТД | пробу масла повторить на Uпр и влагосодержание | контроль | да
42 | ЧЭ | ЗЭС |  | Саткинский | Бакал | 2019 | ТН110 2С | НАМИ-110 УХЛ1 | C | ОАО "РЭТЗ Энергия" | 12941 | 2018 | 2024-06-03 | 194 | Светло-желтый, прозрачный | ТН НАМИ 110 - 220 кВ | 1.1 | 401.8 | < 1 | < 0,5 | < 1 | < 5 | 168.1 | 26.2 | Не соответствует требованиям НТД | пробу масла повторить на Uпр и влагосодержание | контроль | да
43 | ЧЭ | ЗЭС |  | Уйский | Уйская | 1978 | ТН110 2С | НКФ-110-57 | А | ОАО "ЗЗВА" | 134 | 1978 | 2024-06-10 | 203 | темно-желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | < 1 | 620.5 | 4 | < 0,5 | < 1 | < 5 | 73.7 | 25.8 | Не соответствует требованиям НТД | пробу масла повторить на Uпр и влагосодержание | контроль | да
44 | ЧЭ | ЗЭС |  | Уйский | Уйская | 1978 | ТН110 2С | НКФ-110-57 | С | ОАО "ЗЗВА" | 207 | 1978 | 2024-06-10 | 205 | темно-желтое | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | < 1 | 685.6 | 2.3 | < 0,5 | < 1 | < 5 | 60.9 | 31.2 | Не соответствует требованиям НТД | пробу масла повторить на Uпр и влагосодержание | контроль | да
45 | АО ЕЭСК |  |  | Юго-Западный | Чкаловская | 1978 | ТН110 1С | НКФ-110 | С | н/д | 1107561 | 1978 | 2023-06-08 | 525 | жёлтый | ТН 110-220 кВ кроме НАМИ | 4 | 4080 | 42 | 0.5 | 5 | 5 | 171 | 9 | Не соответствует требованиям НТД | Концентрации диоксида углерода, этилена и «сумма углеводородных газов и водорода» в масле превышают предельно допустимые значения (табл.14 СТО 34.01 – 23 – 003 – 2019). Рекомендуется отобрать через 3 месяца | Учащенный контроль | да
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023
- превышение ПДЗ предельно-допустимого значения (величины контролируемого параметра).
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023
- превышение ДЗ – допустимого значения (величины контролируемого параметра).

## ТВК ВЛ
Форма ДЭ-4.1
(1 раз в квартал)
Отчет
по выявленным дефектам ТВК электрооборудования, контактных соединений ВЛ 35-220 кВ по филиалуПАО "Россети Урал" на 23.04.2026
№ п/п | Филиал | ПО | РЭС | Диспетчерское наименование ВЛ | Напряжение ВЛ | Дисп. наименование оборудования ВЛ | № опоры/ пролет между опорами | Дата проведения ТВК | № протокола | Краткая хар-ка дефекта контактного соединения | Краткая хар-ка дефектами элнетрооборудования | Температура контактного соединения град. С | Фаза | Вид требуемого ремонта | Предельно допустимый срок устранения дефекта | Дата устранения дефекта | Дата послеремонтного контроля | оборудование ВЛ находящиеся в области риска (да/нет) | оборудоваиие ВЛ находящееся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.1 | 110 | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.1 | 100 | 2024-02-01 | 24/17 | Нагрев нижнего АЗ ВЧЗ средняя фаза | Нагрев нижнего АЗ ВЧЗ средняя фаза | ∆t-3 °С | - | Внеплановый | 2025-10-30 | - | не проводился
2 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ Пермская ТЭЦ-13-Кудымкар ц.2 | 110 | ВЛ Пермская ТЭЦ-13-Кудымкар ц.2 | 349 | 2024-03-13 | 27 | Верхний и нижний АЗ | ВЧЗ | 25 | Верхняя | Срочный | 2024-03-28 | 2024-03-27 | не проводился
3 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ Пермская ТЭЦ-13-Кудымкар ц.2 | 110 | ВЛ Пермская ТЭЦ-13-Кудымкар ц.2 | 349 | 2024-03-13 | 27 | Нижний АЗ | ВЧЗ | 20 | Нижняя | Срочный | 2024-03-28 | 2024-03-27 | не проводился
4 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Камская ГЭС - Пермь ц.2 отпайка на ПС Северная | 110 | ВЛ Камская ГЭС - Пермь ц.2 отпайка на ПС Северная | 1 | 2024-04-16 | 38 | Верхний АЗ | ВЧЗ | 25 | А | Внеплановый | 2024-05-15 | 2024-04-24 | не проводился
5 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Камская ГЭС - Пермь ц.1 отпайка на ПС Северная | 110 | ВЛ Камская ГЭС - Пермь ц.1 отпайка на ПС Северная | 1 | 2024-04-16 | 38 | Верхний АЗ | ВЧЗ | 25 | А | Внеплановый | 2024-05-15 | 2024-04-26 | не проводился
6 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Пермская ТЭЦ-9 - Лобаново | 35 | ВЛ Пермская ТЭЦ-9 - Лобаново | 30 | 2024-08-28 | 61 | Полимерный изолятор | Полимерная покрышка | 23 | Нижняя (левая) | Срочный | 2024-09-14 | 2024-09-03 | не проводился
7 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Пермская ТЭЦ-9 - Лобаново | 35 | ВЛ Пермская ТЭЦ-9 - Лобаново | 43 | 2024-08-28 | 61 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянды | 30 | Нижняя (правая) | Внеплановый | 2024-09-28 | 2024-09-03 | не проводился
8 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Талица - Левшино | 35 | ВЛ Талица - Левшино | 47 | 2024-09-17 | 63 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянды | 28 | Верхняя | Внеплановый | 2024-10-18 | 2024-10-15
9 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Талица - Левшино | 35 | ВЛ Талица - Левшино | 56 | 2024-09-17 | 63 | Полимерный изолятор | Полимерная покрышка | 25 | Верхняя | Внеплановый | 2024-10-18 | 2024-10-15
10 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 35 | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 42 | 2024-11-25 | 68 | Подвесная гирлянда фарфоровых изоляторов | Все элементы гирлянды | - | Верхняя | Внеплановый | 2024-12-24
11 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 35 | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 44 | 2024-11-25 | 68 | Подвесная гирлянда фарфоровых изоляторов | Все элементы гирлянды | - | Верхняя | Внеплановый | 2024-12-24
12 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 35 | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 47 | 2024-11-25 | 68 | Подвесная гирлянда фарфоровых изоляторов | Все элементы гирлянды | - | все | Внеплановый | 2024-12-24
13 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 35 | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 50 | 2024-11-25 | 68 | Подвесная гирлянда фарфоровых изоляторов | Все элементы гирлянды | - | верхняя и нижняя (левая) | Внеплановый | 2024-12-24
14 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 35 | ВЛ Краснокамск - Северокамск | 61 | 2024-11-25 | 68 | Подвесная гирлянда фарфоровых изоляторов | Все элементы гирлянды | - | Нижняя (правая) | Внеплановый | 2024-12-24
15 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.1 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.1 | 12 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянды | - | Верхняя фаза | Внеплановый | 2025-01-16
16 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц. | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 18 | 2024-12-16 | 74 | Подвесные гирлянды изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Вехрняя и нижняя (левая) | Внеплановый | 2025-01-16
17 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц. | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 26 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | нижняя (правая) фаза | Внеплановый | 2025-01-16
18 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц. | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 33 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | нижняя (правая) фаза | Внеплановый | 2025-01-16
19 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц. | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 44 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Верхняя фаза | Внеплановый | 2025-01-16
20 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 49 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Нижняя (правая) фаза | Внеплановый | 2025-01-16
21 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 53 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Все фазы | Внеплановый | 2025-01-16
22 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 56 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Все фазы | Внеплановый | 2025-01-16
23 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 57 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Все фазы | Внеплановый | 2025-01-16
24 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 61 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Нижняя (правая) фаза | Внеплановый | 2025-01-16
25 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 68 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Нижняя (правая) фаза | Внеплановый | 2025-01-16
26 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.1 | 81 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Нижняя (правая) фаза | Внеплановый | 2025-01-16
27 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.2 | 35 | ВЛ Муллы - Усть-Качка ц.1 | 82 | 2024-12-16 | 74 | Подвесная гирлянда изоляторов | Все элементы гирлянд | - | Нижняя (левая) фаза | Внеплановый | 2025-01-16
28 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | 110 | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | Опора 2 | 2024-03-25 | 24/32 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | 3.6 | верхняя фаза | Срочный | 2024-04-25 | 2024-04-02 | не проводился
29 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | 110 | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | Опора 4 | 2024-03-25 | 24/32 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды. Состояние гирлянды – низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды. Состояние гирлянды – низкое. | 4.4 | верхняя фаза | Срочный | 2024-04-25 | 2024-04-02 | не проводился
30 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | 110 | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | Опора 28 | 2024-03-25 | 24/32 | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки. Состояние изоляции – очень низкая. | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки. Состояние изоляции – очень низкая. | 4.6 | нижняя фаза | Срочный | 2024-04-25 | 2024-04-02 | не проводился
31 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | 110 | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | Опора 176 | 2024-03-26 | 24/32 | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки. Состояние изоляции – очень низкая. | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки. Состояние изоляции – очень низкая. | 3.8 | средняя фаза | Срочный | 2024-04-26 | 2024-04-04 | не проводился
32 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | 110 | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | Опора 182 | 2024-03-26 | 24/32 | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Состояние изоляции – очень низкая. | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Состояние изоляции – очень низкая. | 5 | средняя фаза | Срочный | 2024-04-26 | 2024-04-04 | не проводился
33 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | 110 | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | Опора 189 | 2024-03-26 | 24/32 | На полимерной покрышке изоляторов присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Состояние изоляции – очень низкая. | На полимерной покрышке изоляторов присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Состояние изоляции – очень низкая. | 3.7 | средняя и нижняя фазы | Срочный | 2024-04-26 | 2024-04-04 | не проводился
34 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка | 110 | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка | Опора 293 | 2024-06-04 | 24/46 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды. Состояние гирлянды – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды. Состояние гирлянды – очень низкое. | 3.6 | верхняя фаза | Срочный | 2024-07-04 | 2024-06-29 | не проводился
35 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка | 110 | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка | Опора 294 | 2024-06-04 | 24/46 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды. Состояние гирлянды – низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды. Состояние гирлянды – низкое. | 1.9 | верхняя фаза | Срочный | 2024-07-04 | 2024-06-29 | не проводился
36 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Водозабор-Воткинская ГЭС ц.1 | 110 | ВЛ 110 кВ Водозабор-Воткинская ГЭС ц.1 | Опора 21 | 2024-07-09 | 24/55 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | 7.9 | нижняя фаза | Срочный | 2024-08-09 | 2024-07-29 | не проводился
37 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1 | 110 | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1 | Опора 18 | 2024-07-11 | 24/55 | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы перекрытия на полимерной покрышке. Состояние изоляции – очень низкая. | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы перекрытия на полимерной покрышке. Состояние изоляции – очень низкая. | 4.8 | верхняя фаза | Срочный | 2024-08-11 | 2024-07-22 | не проводился
38 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1 | 110 | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1 | Опора 19 | 2024-07-11 | 24/55 | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы перекрытия на полимерной покрышке. Состояние изоляции – очень низкая. | На полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР и нагрев. Следы перекрытия на полимерной покрышке. Состояние изоляции – очень низкая. | 15.1 | верхняя фаза | Срочный | 2024-08-11 | 2024-07-22 | не проводился
39 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1,2 | 110 | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1,2 | Опора 24 | 2024-07-11 | 24/55 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянд, следы перекрытия. Состояние гирлянд – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянд, следы перекрытия. Состояние гирлянд – очень низкое. | 4 | ц.1 (в.ф.) ц.2 (н.ф.) | Срочный | 2024-08-11 | 2024-07-16 | не проводился
40 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Заря ц.1 | 110 | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Заря ц.1 | Опора 14, в сторону опоры 13 | 2024-07-11 | 24/55 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | 5.8 | нижняя фаза | Срочный | 2024-08-11 | 2024-07-22 | не проводился
41 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Заря ц.1 | 110 | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Заря ц.1 | Опора 6 | 2024-07-11 | 24/55 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | 3.8 | верхняя фаза | Срочный | 2024-08-11 | 2024-07-22 | не проводился
42 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Лукинцы ц.2 | 110 | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Лукинцы ц.2 | Опора 78 | 2024-07-12 | 24/55 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | 5.2 | нижняя фаза | Срочный | 2024-08-12 | 2024-07-16 | не проводился
43 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Лукинцы ц.1 | 110 | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Лукинцы ц.1 | Опора 40 | 2024-07-12 | 24/55 | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | Присутствует высокий уровень ПЧР в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия. Состояние гирлянды – очень низкое. | 10.6 | верхняя фаза | Срочный | 2024-08-12 | 2024-07-22 | не проводился
44 | СЭ | ЦЭС | Белоярский | ВЛ 110 кВ Колюткино - Лётная с отпайкой на ПС Рассоха | 110 | ПП1 | 79/21 | 2024-11-14 | 44/ВЛ | Нагрев плашечного соединения | - | 52.2 | С | Внеплановый | 2024-11-28
| ЧЭ (нет на контроле) | [8 empty] | Нет на контроле
| АО ЕЭСК (нет на контроле) | [8 empty] | Нет на контроле
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## ТВК ПС
Форма ДЭ-4.2.
(1 раз в квартал)
Отчет
по выявленным дефектам ТВК электрооборудования, контактных соединений ПС 35-220 кВ по филиалу ПАО "Россети Урал" на 23.04.2026
№ п/п | Филиал | ПО | РЭС | Вид оборудования | Диспетчерское наименование ПС | Напряжение ОРУ, ЗРУ | Дисп. наименование оборудования ПС | Тип Оборудование ПС | Дата проведения ТВК | № протокола | Краткая характеристика дефекта контактного соединения | Краткая хар-ка дефектами элнетрооборудования | Температура контактного соединения град. С | Фаза | Вид требуемого ремонта | Предельно допустимый срок устранения дефекта | Дата устранения дефекта | Дата послеремонтного контроля | оборудование ПС находящееся в области риска (да/нет) | оборудование ПС находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | СЭ | ВЭС | Богдановичский |  | Тыгиш | 110 | КРУН 10кВ | К-47 | 2024-09-26 | 51000000010963 | нагрев верхнего контактного соединения лопатки шинного моста 10кВ Т1 и проходного изолятора на КРУН 10кВ фА | - | 24.9 | А | плановый | 2025-09-26 | - | -
2 | СЭ | ВЭС | Богдановичский |  | Фарфоровая | 110 | КС-110 кВ Кортогуз ф В | СМАПВ-110√3-6,4 | 2024-08-07 | 51000000010999 | - | локальное пятно нагрева на фарфоре конденсатора связи между нижним фланцем и первой нижней юбкой | 22.6 | В | внеплановый | 2025-02-07 | - | -
3 | СЭ | ТалЭС | Буткинский |  | Бутка | 110 | ЛР-110 Четкарино | РНДЗ-2-110 / 1000 | 2024-11-19 | 58000000019575 | Нагрев болтового соединения | - | 7.2 | Сс | Плановый | 2025-11-19
4 | СЭ | ТалЭС | Тугулымский |  | Ертарка | 110 | ПСН-110 Т-1 | ПСН-110/32 | 2020-10-20 | 182-Т | Нагрев верхнего контакта | - | 33.4 | С | Внеплановый | 2021-01-20 | - | -
5 | СЭ | ТалЭС | Талицкий |  | Юрмыт | 110 | ЛР-110 Шаламово | РНДЗ-2-110/1000 | 2024-11-14 | 58000000019644 | Нагрев болтового зажима | - | 11.6 | Ал | Внеплановый | 2025-02-14
6 | ПЭ | БЭС | Березниковский | Выкл | Березниковская | 35 | В 6 кВ Т-1 | выключатель | 2024-01-15 | 24-01 | Нагрев контактного соединения ф.В в ст.ТТ 6 кВ Т-1 |  | 9.3 | В | плановый | 2024-04-14 | 2024-05-02 | не проводился
7 | ПЭ | БЭС | Березниковский |  | Березниковская | 35 | ШР 35кВ ВЛ Березниковская ТЭЦ-10 II цепь | разъединитель | 2024-01-15 | 24-01 | Нагрев контактного соединения ф.С |  | 4.3 | С | Внеплановый | 2024-02-14 | 2024-01-19 | не проводился
8 | ПЭ | БЭС | Березниковский | Выкл | Пыскор | 35 | В 35кВ Т-1 | выключатель | 2024-01-18 | 24-04 | Нагрев АЗ ф.В в ст.Т-1 |  | 17.6 | В | аварийный | 2024-02-02 | 2024-01-29 | не проводился
9 | ПЭ | БЭС | Березниковский |  | Пыскор | 35 | ТТ 0,23кВ ТСН-2 | трансформатор тока | 2024-01-18 | 24-04 |  | Внутренний нагрев ТТ 0,23кВ ф.В | 2.9 | В | аварийный | 2024-02-02 | 2024-01-23 | не проводился
10 | ПЭ | БЭС | Березниковский |  | Содовая-1 | 35 | ТСН-2 | предохранитель | 2024-01-17 | 24-03 |  | Нагрев нижних губок Пр ф.В | 59.4 | В | Внеплановый | 2024-03-29 | 2024-03-22 | не проводился
11 | ПЭ | БЭС | Красновишерский | Ввод | В.Язьва | 35 | ввод 10 кВ Т-1 | ввод 10 кВ | 2024-01-24 | 24-05 | Нагрев КС ф.А по стороне 10кВ |  | 3.8 | А | Внеплановый | 2024-02-23 | 2024-02-24 | не проводился
12 | ПЭ | БЭС | Березниковский |  | Правобережная | 110 | ШР 35кВ Т-1 | разъединитель | 2024-02-07 | 24-07 | Нагрев КС ф.В ШР 35 кВ 1 С 35 кВ |  | 10.4 | В | Внеплановый | 2024-03-07 | 2024-02-28 | не проводился
13 | ПЭ | БЭС | Березниковский |  | Правобережная | 110 | ТР 35кВ Т-1 | разъединитель | 2024-02-07 | 24-07 | Нагрев АЗ ф.С со ст.ШР 35 кВ 1 С 35 кВ |  | 15 | С | Внеплановый | 2024-03-07 | 2024-02-28 | не проводился
14 | ПЭ | БЭС | Березниковский |  | Правобережная | 110 | ЛР 35кВВЛ Содовая-1 | разъединитель | 2024-02-07 | 24-07 | Нагрев КС ЛР 35 кВ ф.А со ст.ВЛ |  | 2.2 | А | плановый | 2024-05-10 | 2024-02-28 | не проводился
15 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС Калининский уч-к |  | Мазунино | 110/35/10 кВ | Т-2 | Силовой трансформатор | 2024-02-22 | 01/24 | болтовое присоединение шин 10 кВ к трансформатору | нагрев болтового соединения шпильки | 85 | А,В | 3 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-14
16 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС |  | Ергач | 35/6 кВ | ТТ 35 кВ ВЛ Троельга | Трансформатор тока | 2024-11-20 | 400/24/1 | АЗ ТТ 35 кВ | нагрев болтового соединения | 8.9 | А,В | 1 | 2025-02-18
17 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС |  | Ергач | 35/6 кВ | Т-1 | Силовой трансформатор | 2024-11-20 | 400/24/2 | Радиатор силового трансформатора со стороны НН | Неоткрыт или забит радиатор | 0.2 |  | 1 | 2025-02-18
18 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС |  | Ергач | 35/6 кВ | ЛР 35 кВ ВЛ Кунгур | Линейный разъединитель | 2024-11-20 | 400/24/3 | АЗ ЛР 35 кВ ВЛ Кунгур | нагрев болтового соединения | 8.3 | В | 1 | 2025-02-18
19 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС | Выкл | Ергач | 35/6 кВ | В 35 кВ Т-2 | Выключатель | 2024-11-20 | 400/24/4 | Внутренний контактакт выключателя | Нагрев внутреннего контакта | 17.4 | В | 3 | 2024-12-05
20 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС |  | Ергач | 35/6 кВ | Реклоузер ВЛ 35 кВ ВЛ Кунгур | Реклоузер | 2024-11-20 | 400/24/5 | АЗ реклоузера | нагрев болтового соединения | 23,5 | В | 2 | 2024-12-20
21 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС |  | Ергач | 35/6 кВ | ТТ 6 кВ ВЛ № 5 верхний | Трансформатор тока | 2024-11-20 | 400/24/6 | АЗ трансформатора тока | нагрев болтового соединения | 16,9 | А | 2 | 2024-12-20
22 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС |  | Ергач | 35/6 кВ | ТТ 6 кВ ВЛ № 3 нижний | Трансформатор тока | 2024-11-20 | 400/24/7 | АЗ трансформатора тока | нагрев болтового соединения | 29,8 | А | 2 | 2024-12-20
23 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС |  | Ергач | 35/6 кВ | ШР 6 кВ Т-1 | Шинный разъединитель | 2024-11-20 | 400/24/8 | АЗ ШР 6 кВ Т-1 | нагрев болтового соединения | 18,4 | В | 2 | 2024-12-20
24 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС Калининский уч-к | Выкл | Ленск | 35/10 кВ | В 35 кВ ВЛ Мазунино Ц 1 | Выключатель | 2024-11-20 | 400/24/9 | АЗ выключателя | нагрев болтового соединения | 11.4 | А | 2 | 2024-12-20
25 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС Калининский уч-к | Выкл | Ленск | 35/10 кВ | СВ 10 кВ | Выключатель | 2024-11-20 | 400/24/10 | АЗ выключателя в ст. 1 СШ | нагрев болтового соединения | 7.1 | А | 1 | 2025-02-18
26 | ПЭ | ОЭС | Частинский | Ввод | ПС Стрелка | ОРУ 110 кВ | Т-1 | Ввод 10 кВ | 2024-02-14 | 24/18 | АЗ фаза "А" | нагрев | 6 | А | Внеплановый ремонт | 2024-03-14 | 2024-07-19 | не проводился
27 | ПЭ | ОЭС | Частинский |  | ПС Стрелка | ЩСН 0,4 кВ | ТСН-1 | ТТ 0,4 кВ | 2024-02-14 | 24/18 | нижний АЗ фазы "А, В" | нагрев | 62, 73 | А,В | Внеплановый ремонт | 2024-02-29 | 2024-06-28 | не проводился
28 | ПЭ | ОЭС | Б.Сосновский |  | ПС Черновская | ЩСН 0,4 кВ | подогрев МВ 35-110 кВ | ТТ 0,4 кВ | 2024-02-15 | 24/18 | верхний АЗ фаза "В" | нагрев | 38 | В | Внеплановый ремонт | 2024-02-29 | 2024-03-19 | не проводился
29 | ПЭ | ОЭС | Б.Сосновский |  | ПС Большая Соснова | ОРУ 35 кВ | МВ 35 кВ | МВ 35 кВ | 2024-02-15 | 24/18 | Обогрев бака фаза "А" | не работает | -11 | А | Внеплановый ремонт | 2024-05-15 | 2024-02-15 | не проводился
30 | ПЭ | ОЭС | Б.Сосновский |  | ПС Большая Соснова | ЩСН 0,4 кВ | шкаф вводов 0,4 кВ ТСН-1, ТСН-2 | СШ 0,4 кВ | 2024-02-15 | 24/18 | КС провода с СШ фаза "В" | нагрев | 58 | В | Внеплановый ремонт | 2024-02-29 | 2024-03-22 | не проводился
31 | ПЭ | ОЭС | Карагайский |  | ПС Карагай | ОРУ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Козьмодемьянск-Карагай | КС 35 кВ | 2024-03-19 | 24/25 | АЗ КС 35 кВ фаза "В" | нагрев | 8 | В | Внеплановый ремонт | 2024-04-19 | 2024-07-31 | не проводился
32 | ПЭ | ОЭС | Карагайский | Ввод | ПС Карагай | ОРУ 35 кВ | Т-2 | Ввода 10 кВ | 2024-03-19 | 24/25 | АЗ ввода 10 кВ фаза "С" | нагрев | 65 | С | Внеплановый ремонт | 2024-04-03 | 2024-03-25 | не проводился
33 | ПЭ | ОЭС | Карагайский |  | ПС Карагай | КРУН 10 кВ | ВЛ 10 кВ №5 Зюкай | Проходные изоляторы | 2024-03-19 | 24/25 | АЗ проходного изолятора фаза "В" | нагрев | 12 | В | Внеплановый ремонт | 2024-04-19 | 2024-04-25 | не проводился
34 | ПЭ | ОЭС | Карагайский |  | ПС Козьмодемьянск | ЩСН 0,22 кВ | Шкаф ввода 0,22 кВ ТСН-1 | ТТ 0,4 кВ | 2024-03-19 | 24/25 | АЗ ТТ 0,4 кВ фаза "С" | нагрев | 20 | С | Внеплановый ремонт | 2024-04-19 | 2024-07-19 | не проводился
35 | ПЭ | ОЭС | Карагайский |  | ПС Козьмодемьянск | ЩСН 0,22 кВ | Шкаф ввода 0,22 кВ ТСН-1 | панель №1 | 2024-03-19 | 24/25 | КС клемника фаза "В" | нагрев | 18 | В | Внеплановый ремонт | 2024-04-19 | 2024-07-19 | не проводился
36 | ПЭ | ОЭС | Очерский |  | ПС Павловская | ОРУ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Павловская-Заводская ц.2 | ШР 35 кВ, сторона 1С 35 кВ | 2024-03-20 | 24/25 | АЗ ШР 35 кВ фаза "С" в сторону 1С 35 кВ | нагрев | 51 | С | Внеплановый ремонт | 2024-04-04 | 2024-09-13 | не проводился
37 | ПЭ | ОЭС | Очерский |  | ПС Павловская | ОРУ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Павловская-Дуброво | В 35 кВ сторона ТТ | 2024-03-20 | 24/25 | АЗ В 35 кВ фаза "С" в сторону ТТ | нагрев | 45 | С | Внеплановый ремонт | 2024-04-04 | 2024-09-27 | не проводился
38 | ПЭ | ОЭС | Очерский |  | ПС Павловская | ОРУ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Павловская-Дуброво | ШР 35 кВ сторона В 35 кВ | 2024-03-20 | 24/25 | опрессовка КН ШР 35 кВ фаза "А" в сторону В 35 кВ | нагрев | 34 | А | Внеплановый ремонт | 2024-04-04 | 2024-09-27 | не проводился
39 | ПЭ | ОЭС | Очерский |  | ПС Очер | ЩСН 0,4 кВ | ЩУ СН ЗРУ 10 кВ | А 0,4 кВ | 2024-03-20 | 24/25 | АЗ автомата 0,4 кВ фаза "С" | нагрев | 22 | С | Контроль | - | 2024-09-20 | не проводился
40 | ПЭ | ОЭС | Очерский |  | ПС Очер | ОРУ 110 кВ | Т-2 | Система охлаждения сторона НН | 2024-03-20 | 24/25 | Радиатор охлаждения со стороны вводов НН | не работает | - | - | Внеплановый ремонт | 2024-06-20 | 2024-06-28 | не проводился
41 | ПЭ | ОЭС | Сивинский |  | ПС Екатерининск | КРУН 10 кВ | Т-1 | ТР 10 кВ | 2024-03-21 | 24/25 | АЗ ТР 10 кВ фаза "В" | нагрев | 20 | В | Внеплановый ремонт | 2024-06-20 | 2024-04-17 | не проводился
42 | ПЭ | ОЭС | Оханский |  | ПС Факел | ОРУ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Оханск-Андреевка | ЛР 35 кВ | 2024-10-29 | 24/67 | КУ ЛР 35 кВ | нагрев | 19 | В | Внеплановый ремонт | 2024-11-29 | - | не проводился
43 | ПЭ | ОЭС | Оханский | Ввод | ПС Факел | ОРУ 110 кВ | Т-1 | Ввод 35 кВ | 2024-10-29 | 24/67 | АЗ ввода 35 кВ фаза "А" | нагрев | 27 | А | Внеплановый ремонт | 2024-11-29 | - | не проводился
44 | ПЭ | ОЭС | Оханский |  | ПС Факел | КРУ 10 кВ | ВЛ 10 кВ №2 Таборы | КЛ к ЛР 10 кВ | 2024-10-29 | 24/67 | АЗ | нагрев | 18 | А | Внеплановый ремонт | 2024-11-29 | - | не проводился
45 | ПЭ | ОЭС | Верещагинский |  | ПС Сепыч | ОРУ 110 кВ | ВЛ 110 кВ Сепыч-Северный Коммунар | ЛР 110 кВ, сторона В | 2024-10-30 | 24/67 | АЗ, фаза "С" | нагрев | 11 | С | Внеплановый ремонт | 2025-01-30 | - | не проводился
46 | ПЭ | ОЭС | Верещагинский |  | ПС Вознесенск | ОРУ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Вознесенск-Буб | ВЧЗ | 2024-10-31 | 24/67 | Верхний АЗ, фаза "В" | нагрев | 14 | В | Внеплановый ремонт | 2024-11-30 | - | не проводился
47 | ПЭ | ОЭС | Верещагинский |  | ПС Вознесенск | ОРУ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Вознесенск-Буб | ЛР 35 кВ, сторона линии | 2024-10-31 | 24/67 | Опрессовка КН, фаза "С" | нагрев | 8 | С | Внеплановый ремонт | 2025-01-30 | - | не проводился
48 | ПЭ | ПГЭС | СГП |  | ПС Голованы, | ЗРУ 6 кВ. | КЛ 6 кВ № 14 | ШР 6кВ | 25.01.24. | 24\11 | Значительный нагрев КУ ШР 6 кВ, фазы «А», «С» |  | 21, 30 | А, С | Внеплановый | 1 месяц | 2024-10-31 | не проводился
49 | ПЭ | ПГЭС | СГП |  | ПС Голованы | ЗРУ 6 кВ. | КЛ 6 кВ № 14 | Проходной изолятор | 25.01.24. | 24\11 | Значительный нагрев нижнего АЗ проходного изолятора, фаза «В». |  | 18 | В | Внеплановый | 1 месяц | 2024-10-31 | не проводился
50 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский |  | пс Кудымкар | 110 | БСК-110 | банки СК | 2024-12-02 | 24/69 | Аварийный нагрев АЗ второго справа элемента, фаза «В». | Аварийный нагрев АЗ второго справа элемента, фаза «В». | 28 | В | срочный | 2024-12-17 | 2024-12-27 | Не проводился
51 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский |  | пс Кудымкар | 110 | БСК-110 | банки СК | 2024-12-02 | 24/69 | Аварийный нагрев АЗ верхнего левого элемента, фаза «С». | Аварийный нагрев АЗ верхнего левого элемента, фаза «С». | 47 | С | срочный | 2024-12-17 | 2024-12-27 | Не проводился
52 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский |  | пс Белоево | 110 | Т-1 | бак трансформатора | 2024-12-02 | 24/69 | Внутренний нагрев бака тр-ра | Внутренний нагрев бака тр-ра | 21 |  | срочный | 2024-12-17 | 2024-12-09 | 2024-12-12
53 | ПЭ | СЭС | Гайнский |  | пс Гайны | 35 | ВЛ 35кВ Гайны-Весляна | ВЧЗ и поддерживающая гирлянда изоляторов | 2024-12-03 | 24/69 | Аварийный нагрев АЗ ВЧЗ, фаза «А». | Аварийный нагрев АЗ ВЧЗ, фаза «А». | 2 | А | контроль | - | _ | _
54 | ПЭ | СЭС | Гайнский |  | пс Весляна | 10 | ШМ 10кВ Т-1 | ШМ 10кВ Т-1 | 2024-12-03 | 24/69 | Нагрев КС ШМ 10кВ, фаза "В" | Нагрев КС ШМ 10кВ, фаза "В" | 7 | В | плановый | 2025-03-03
55 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский |  | пс белоево | 110 | Т-1 | бак трансформатора | 2024-12-03 | 24/69 | Внутренний нагрев бака трансформатора под вводом 110кВ, фаза "С" | Предположительно маленький зазор между баком и ярмом магнитопровода | 27 |  | срочный | 2024-12-17 | 2024-12-09 | 2024-12-12
56 | ПЭ | СЭС | Кочёвский |  | пс Кочёво | 10 | ОРУ 10кВ, ВЛ-10кВ №1 | опора №2 | 2024-12-04 | 24/69 | Значительный нагрев КС шлейфа, фаза "С" | Значительный нагрев КС шлейфа, фаза "С" | 17 | С | внеплановый | 2025-01-04 | Не устранено | Не проводился
57 | ПЭ | СЭС | Кочёвский |  | пс Кочёво | 10 | ОРУ 10кВ, ВЛ-10кВ №3 | опора №1 | 2024-12-04 | 24/69 | Нагрев КС, фаза "А" | Нагрев КС, фаза "А" | 1 | А | контроль | - | _ | _
58 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | Ввод | пс Кочёво | 110 | Т-1 | ввод 10кВ Т-1 | 2024-12-04 | 24/69 | Нагрев АЗ ввода 10кВ, фаза "А" | Нагрев АЗ ввода 10кВ, фаза "А" | 17 | А | плановый | 2025-03-04
59 | ПЭ | СЭС | Кочёвский |  | пс Юксеево | 10 | КРУН 10кВ (ВЛ-10кВ №1) | КРУН 10кВ | 2024-12-04 | 24/69 | нагрев верхнего АЗ проходного изолятора, фаза "С" | нагрев верхнего АЗ проходного изолятора, фаза "С" | 0 | С | контроль | - | _ | _
60 | ПЭ | СЭС | Кочёвский |  | пс Юрла | 10 | КРУН 10кВ | ШМ 10кВ Т-2 | 2024-12-04 | 24/69 | Нагрев опрессовки КН ШМ 10кВ, фаза "В" | Нагрев опрессовки КН ШМ 10кВ, фаза "В" | -1 | В | контроль | - | _ | _
61 | ПЭ | СЭС | Кочёвский |  | пс Юрла | 10 | ОРУ 10кВ, ВЛ-10кВ №8 | опора №1 | 2024-12-04 | 24/69 | Нагрев АЗ ЛР 10кВ, фаза "С" | Нагрев АЗ ЛР 10кВ, фаза "С" | 0 | С | контроль | - | _ | _
62 | ПЭ | СЭС | Юсьвинский |  | пс Юсьва | 10 | КРУН 10кВ (ВЛ-10кВ №4) | КРУН 10кВ | 2024-12-05 | 24/69 | нагрев верхнего АЗ проходного изолятора, фаза "С" | нагрев верхнего АЗ проходного изолятора, фаза "С" | 0 | С | контроль | - | _ | _
63 | ПЭ | СЭС | Юсьвинский | Ввод | пс Купрос | 10 | КРУН 10кВ | ввод 10кВ Т-1 | 2024-12-05 | 24/69 | Нагрев верхнего АЗ проходного изолятора, фаза "В" | Нагрев верхнего АЗ проходного изолятора, фаза "В" | -1 | В | контроль | - | _ | _
64 | ПЭ | ЦЭС | НРЭС | Ввод | Заречье | 110 | ВЛ 110 кВ Апрельская - Заречье ц.2 | Ввод В 110 кВ | 2024-01-15 | 45307 |  | В нижней части полимерной покрышки выявлена тепловая аномалия | увеличено на 7 С | В | Замена | 2024-02-29 | 2024-02-06 | Не проводился
65 | ПЭ | ЦЭС | НРЭС | Ввод | Заречье | 110 | В 110 кВ Т-2 | Ввод В 110 кВ | 2024-01-15 | 45307 |  | В нижней части полимерной покрышки выявлена тепловая аномалия | увеличено на 7 С | С | Замена | 2024-02-29 | 2024-02-16 | Не проводился
66 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС |  | Насосная | 6 кВ | ВЛ 6 кВ № 1 | Проходные изоляторы | 2024-01-11 | 24/01 | АЗ | Нагрев | 33 | В,С | Срочный | 2024-01-26 | 2024-01-24 | Не проводился
67 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС |  | Оверята | 6 кВ | КВЛ 6 кВ Восход | ЛР 6 кВ | 2024-01-12 | 24/01 | КС | Нагрев | 62 | С | Срочный | 2024-01-27 | 2024-01-22 | Не проводился
68 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС |  | Оверята | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ОКЗ-1 | Проходные изоляторы | 2024-01-12 | 24/01 | Нижний АЗ | Нагрев | 34 | С | Срочный | 2024-01-27 | 2024-01-20 | Не проводился
69 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС |  | Оверята | 35 | 2С 35 кВ | Спуски на В 35 кВ Т-2 | 2024-01-12 | 24/01 | КС | Нагрев | 20 | А,В | Внеплановый | 2024-02-11 | 2024-02-08 | Не проводился
70 | ПЭ | ЦЭС | КуРЭС |  | Юго-Камск | 6 кВ | КВЛ 6 кВ № 1 | Опора 1 | 2024-01-22 | 24/07 | КС шлейфа | Нагрев | 33 | С | Срочный | 2024-02-07 | 2024-02-02 | Не проводился
71 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС |  | Чёрмоз | 0.4 | ТСН-1 | Клемник | 2024-05-02 | 24/41 | КС | Нагрев | 26 | А | Плановый | 2024-07-02 | 2024-05-15 | Не проводился
72 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | Ввод | Кривец | 10 | ТСН-1 | Ввод 0,4 | 2024-05-06 | 24/41 | АЗ | Нагрев | 56 | С | Срочный | 2024-05-22 | 2024-05-15 | Не проводился
73 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС |  | Кривец | 10 | Т-1 | ТР | 2024-05-06 | 24/41 | Нижний АЗ | Нагрев | 48 | С | Срочный | 2024-05-22 | 2024-05-15 | Не проводился
74 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС |  | Кривец | 10 | ВЛ Кривец - Победа | В, сторона ШР | 2024-05-06 | 24/41 | АЗ | Нагрев | 11 | В | Плановый | 2024-05-22 | 2024-06-04 | Не проводился
75 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС |  | Кривец | 10 | ВЛ Кривец - Ивановская | ШР, сторона 1С | 2024-05-06 | 24/41 | АЗ | Нагрев | 11 | С | Плановый | 2024-05-22 | 2024-06-05 | Не проводился
76 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС |  | Кривец | 10 | ВЛ Кривец - Ивановская | ВЧЗ | 2024-05-06 | 24/41 | Верхний и нижний АЗ | Нагрев | 10 | В | Плановый | 2024-05-22 | 2024-06-05 | Не проводился
77 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС |  | Краснокамск | 6 | КЛ № 4 | ШР | 2024-05-28 | 24/45 | КУ | Нагрев | 28 | С | Внеплановый | 2024-06-28 | Не устранено | Не проводился
78 | ПЭ | ЦЭС | ПРЭС |  | Курашим | 110 | Т-1 | РК 110 кВ | 2024-05-29 | 24/45 | Фарфоровая покрышка | Нагрев | 23 | А,В | Срочный | 2024-06-14 | 2024-07-31 | Не проводился
79 | ПЭ | ЦЭС | КуРЭС |  | Восход | 10 | КВЛ Комплекс-2 | ЛР 10 кВ | 2024-05-31 | 24/45 | АЗ, сторона опоры №3 | Нагрев | 65 | В | Срочный | 2024-06-16 | Не устранено | Не проводился
80 | ПЭ | ЦЭС | ПРЭС |  | Мостовая | 110 | Т-1 | Система охлаждения трансформатора | 2024-06-10 | 24/49 | Радиатор охлаждения №1, сторона вводов НН |  | 25 |  | Плановый | 2024-09-10 | 2024-09-04 | Не проводился
81 | ПЭ | ЦЭС | ПРЭС |  | Мостовая | 110 | Т-2 | Система охлаждения трансформатора | 2024-06-10 | 24/49 | Радиатор охлаждения №2, сторона вводов НН |  | 25 |  | Плановый | 2024-09-10 | 2024-09-05 | Не проводился
82 | ПЭ | ЦЭС | ПРЭС |  | Мостовая | 110 | Т-2 | Система охлаждения трансформатора | 2024-06-10 | 24/49 | Радиатор охлаждения №5, сторона вводов ВН |  | 23 |  | Плановый | 2024-09-10 | 2024-09-05 | Не проводился
83 | ПЭ | ЦЭС | ПРЭС |  | Лобаново | 35 | ВЛ 35 кВ Лобаново - Кояново | ЛР 35 кВ | 2024-08-29 | 24/62 | Фарфоровая покрышка опорного изолятора, сторона выключателя | Нагрев | 52 | А | Срочный | 2024-09-14 | 2024-09-03 | Не проводился
84 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский |  | ПС 35 кВ Альняш | 35 | В 35 кВ Т-2 | В 35 кВ | 2024-01-26 | 7/24 | Нагрев аппраратного зажима | Нагрев аппраратного зажима | 13.9 | В | Внеплановый | 2024-02-27 | 2024-01-31 | 2024-02-04
85 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский |  | ПС 35 кВ Альняш | 35 | ШР-2 35 кВ СВ | ШР 35 кВ | 2024-01-26 | 7/24 | Нагрев ножей ШР | Нагрев ножей ШР | 3.9 | А | Внеплановый | 2024-02-27 | 2024-01-31 | 2024-02-04
86 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС 110 кВ Барда | 110 | В 110 кВ Т-2 | В 110 кВ | 2024-01-26 | 8/24 | Неисправен обогрев бака В ф.А | сгорел ТЭН обогрева | -15 | А | Внеплановый | 2024-02-02 | 2024-01-30 | 2024-01-30
87 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС 110 кВ Барда | 110 | В 110 кВ Т-2 | В 110 кВ | 2024-01-26 | 8/24 | Неисправен обогрев бака В ф.В | сгорел ТЭН обогрева | -15 | В | Внеплановый | 2024-02-02 | 2024-01-30 | 2024-01-30
88 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС 110 кВ Печмень | 110 | Ввод 6 кВ Т-2 яч.№16 | КРУН-6 кВ | 2024-03-26 | 19/24 | Нагрев аппраратного зажима проходного изолятора | Плохой контакт на зажиме | 53.9 | C | Внеплановый | 2024-04-26 | 2024-04-11 | 2024-05-22
89 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС 110 кВ Печмень | 110 | В 6 кВ ВЛ №13 | КРУН-6 кВ | 2024-03-26 | 19/24 | Нагрев аппраратного зажима проходного изолятора | Плохой контакт на зажиме | 106.5 | A | Внеплановый | 2024-04-26 | 2024-04-11 | 2024-05-22
90 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС 110 кВ Печмень | 110 | В 6 кВ ВЛ №13 | КРУН-6 кВ | 2024-03-26 | 19/24 | Нагрев аппраратного зажима проходного изолятора | Плохой контакт на зажиме | 86.8 | C | Внеплановый | 2024-04-26 | 2024-04-11 | 2024-05-22
91 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский |  | ПС Завьяловская | 0.4 | ОПУ, ЩСН 0,4 кВ | 1 СШ 0,23 кВ | 2024-07-10 | 24/54 | Аварийный нагрев резистора, фаза С (крайний правый). Температура превышает рабочую более чем в два раза, резистор рекомендуется к срочной замене. | Аварийный нагрев | 242 | С | Внеплановый | 2024-07-26 | 2024-07-31 | _
92 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | Ввод | ПС Заря | 110 | ОРУ 110кВ Т-2 | ввода 110 кВ | 2024-07-10 | 24/54 | Отсутствует заземление ПИНа на вводе 110 кВ, фаза В. | Отсутствует заземление ПИНа на вводе 110 кВ, фаза В. | 51 | В | Внеплановый | 2024-07-26 | 2024-07-10 | _
93 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | Ввод | ПС Оса | 110 | Ввод 110 кВ Т-1 | Ввод 110 кВ Т-1 | 2024-08-19 | 24/57 | На фарфоровой покрышке ввода 110 кВ, фаза «В» наблюдается нагрев между 6 и 7 юбкой от аппаратного зажима. | Нагрев между 6 и 7 юбкой от аппаратного зажима | 25 | В | Внеплановый | 2024-11-19 | 2024-09-02 | 2024-09-03
94 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский |  | ПС Оса | 110 | ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ Оса - Барда | ЛР 110 кВ | 2024-08-19 | 24/57 | Значительный нагрев АЗ ЛР 110 кВ, фаза «С», сторона линии. | Значительный нагрев АЗ ЛР 110 кВ | 32 | С | Внеплановый | 2024-09-19 | запланировано на 4 кв до 31.10.2024 | _
95 | ПЭ | ЧаЭС | Еловский |  | ПС Елово | 10 | Опора 1, ЛР 10 кВ ВЛ 10 кВ № 8 МЧС , сторона ПС | Опора 1, ЛР 10 кВ ВЛ 10 кВ № 8 МЧС , сторона ПС | 2024-08-20 | 24/57 | Аварийный нагрев АЗ ЛР 10 кВ, фаза «С». | Аварийный нагрев АЗ ЛР 10 кВ, фаза «С». | 145 | С | Внеплановый | 2024-09-04 | 2024-08-22 | _
96 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС Печмень | 110 | КС 110 кВ ВЛ 110 кВ Константиновка -Печмень | КС 110 кВ ВЛ 110 кВ Константиновка -Печмень | 2024-08-21 | 24/57 | Разрушился разрядник фильтра присоединений, фаза «А» | Разрушился разрядник фильтра присоединений, фаза «А» | 22 | А | Внеплановый | 2024-09-05 | 2024-08-21 | _
97 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС Печмень | 110 | Система охлаждения трансформатора Т-1 | Система охлаждения трансформатора Т-1 | 2024-08-21 | 24/57 | Не работает радиатор охлаждения № 6. Рекомендуется проверить работу шиберов. | Не работает радиатор охлаждения № 6. | 20 | С | Внеплановый | 2024-11-21 | запланирован кап.рем. На 2025 | _
98 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС Зязелга | 10 | ТР-10 кВ Т-1 | ТР-10 кВ Т-1 | 2024-08-22 | 24/57 | Значительный нагрев КУ ТР 10 кВ, фазы «В», «С». Рекомендуется провести ревизию ножей. | Значительный нагрев КУ ТР 10 кВ, фазы «В», «С». | 55 | В | Внеплановый | 2024-09-22 | 2024-09-30 | _
99 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС Зязелга | 10 | ТР-10 кВ Т-1 | ТР-10 кВ Т-1 | 2024-08-22 | 24/57 | Значительный нагрев КУ ТР 10 кВ, фазы «В», «С». Рекомендуется провести ревизию ножей. | Значительный нагрев КУ ТР 10 кВ, фазы «В», «С». | 42 | С | Внеплановый | 2024-09-22 | 2024-09-30 | _
100 | ПЭ | ЧаЭС | Бардымский |  | ПС Елпачиха | 10 | Опора 1, ЛР 10 кВ ВЛ 10 кВ № 18 Кустово | Опора 1, ЛР 10 кВ ВЛ 10 кВ № 18 Кустово | 2024-08-22 | 24/57 | Аварийный нагрев АЗ ЛР 10 кВ, фаза «В», сторона линии. | Аварийный нагрев АЗ ЛР 10 кВ, фаза «В», сторона линии. | 129 | В | Внеплановый | 2024-09-22 | запланировано на 4 кв | _
104 | ЧЭ | ЧГЭС | ВВР |  | Ленинская | 35/10 | 1СШ 10 кВ | Сборные шины 1СШ 10 кВ | 2024-04-04 | 8 | нагрев контактного соединения шин между ячеек ф.20 и ф.21 | Начальная степень неисправности | 7.2 | С | плановый ремонт | 2026-07-25 | - | -
105 | ЧЭ | ЧГЭС | ВВР |  | ПС Тракторозаводская | 110/10 | ОД 110 Т1 | Контактное соединение | 2024-09-27 | 14 | нагрев КС в сторону Т1 | Развившийся дефект | 47.3 | В | Внеплановый | 2025-03-31 | - | -
106 | ЧЭ | ЧГЭС | ВВР |  | ПС Тракторозаводская | 110/10 | яч. Ф.7, КЛ 10 кВ | Концевая муфта | 2024-09-27 | 14 | нагрев в концевой муфте (правая, крайняя) | Развившийся дефект | 3.3 | - | Внеплановый | 2025-03-31 | - | -
107 | ЧЭ | ЧГЭС | ВВР |  | ПС Тракторозаводская | 110/10 | яч. В 10 ф.14 | Проходной изолятор | 2024-09-27 | 14 | нагрев КС в сторону ШР 10 кВ | Развившийся дефект | 54.7 | С | Внеплановый | 2024-12-31 | - | -
108 | ЧЭ | ЧГЭС | ВВР |  | ПС Тракторозаводская | 110/10 | яч. В 10 ф.6 | ШР 10 ф.6 | 2024-09-27 | 14 | ЗРУ 10 кВ, ячейка В 10 ф.6, ШР 10 кВ, ф.С: КС | Развившийся дефект | 56 | С | Внеплановый | 2025-03-31 | - | -
109 | ЧЭ | ЧГЭС | ВВР |  | ПС Опытная | 35/6 | ШМ 6 Т2 | шинный мост 6 кВ и проходной изолятор 6 кВ | 2023-10-12 | 14 | БКС шины шинного моста 6 кВ с проходным изолятором | Начальная степень неисправности | 16.8 | В | плановый ремонт | 2024-03-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02
110 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная | КРУН-10 кВ | проходной изолятор 10 кВ В-10 кВ Т-2 | К-VI у | 2024-11-21 | 64000000014029 | БКС ШМ-10 кВ Т-2 с шинами на ячейке В-10 кВ Т-2 ф,В | Развившийся дефект контактных соед. | 26 | В | плановый | 2024-12-31 | 2024-12-25
111 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная | КРУН-10 кВ | проходной изолятор 10 кВ В-10 кВ Т-2 | К-VI у | 2024-11-21 | 64000000014029 | БКС ШМ-10 кВ Т-2 с шинами на ячейке В-10 кВ Т-2 ф,С | Развившийся дефект контактных соед. | 28.3 | С | плановый | 2024-12-31 | 2024-12-25
112 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная | КРУН-10 кВ | яч. В-10 кВ КСМ | ТТ-10 кВ ф, А | 2024-11-21 | 64000000014029 | БКС шины с ТТ-10 кВ ф, А | Развившийся дефект контактных соед. | 16.5 | А | плановый | 2025-12-31
113 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 110/35/10кВ Павловская | 110 | СВ-110 кВ | МКП-110Б-630-20 У1 | 2024-11-20 | 64000000014028 | БКС шлейфа на вводе ф, В в сторону 2С-110 кВ СВ-110 кВ | Развившийся дефект контактных соед. | 14 | ф, В в сторону 2С-110 кВ | плановый | 2025-12-31
114 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 110/35/10кВ Павловская | 110 | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 2024-11-20 | 64000000014028 | БКС шпильки 0,4 кВ ф, А | Развившийся дефект контактных соед. | 30.4 | ф, А | плановый | 2025-12-31
115 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 110/35/10кВ Павловская | 110 | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 2024-11-20 | 64000000014028 | БКС шпильки 0,4 кВ ф, "0" | Развившийся дефект контактных соед. | 24.9 | ф, "0" | плановый | 2025-12-31
116 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 110/10 кВ Георгиевская | ОПУ | ЩСН-0,4 кВ | Гл.Руб.-0,4кВ | 2024-11-18 | 64000000014027 | Панель 2Р, рубильник отходящих автоматов СН: нагрев БКС | Развившийся дефект контактных соед. | 52 | ф, "В" | плановый | 2025-12-31
117 | ЧЭ | МЭС | Брелинский РЭС |  | ПС 110/10 кВ Георгиевская | ОПУ | ЩСН-0,4 кВ | Гл.Руб.-0,4кВ | 2024-11-18 | 64000000014027 | Панель 2Р, рубильник отходящих автоматов СН: нагрев БКС | Развившийся дефект контактных соед. | 35 | ф, "С" | плановый | 2025-12-31
118 | ЧЭ | МЭС | Кизильский РЭС |  | ПС 110/35/10кВ Кизил | 10 | Яч. ВЛ-10 кВ Кизил 1к | К-37 | 2024-12-05 | 64000000014279 | Нагрев верхнего БКС проходного изолятора ф. А | Развивающийся дефект | 15.1 | А | плановый | 2025-12-05
119 | ЧЭ | МЭС | Агаповский РЭС |  | ПС 110/10 кВ Агаповская | 110 | ЛР-110 кВ Сибай 3 | РНДЗ-2-110/1000 | 2024-11-27 | 64000000014031 | Нагрев БКС шлейфа ф. В со стороны ОС-110 кВ (спуск к ЛР), провода в наконечнике. | Развившийся дефект контактных соед. | 26.8 | В | плановый | 2025-02-27
120 | ЧЭ | МЭС | Агаповский РЭС |  | ПС 110/10 кВ Агаповская | 110 | ШР-110 кВ Сибай 3 | РНДЗ-1-110/1000 | 2024-11-27 | 64000000014031 | Нагрев БКС ламели ножей ф. В | Развившийся дефект контактных соед. | 33.6 | В | плановый | 2025-02-27
121 | ЧЭ | МЭС | Агаповский РЭС |  | ПС 110/10 кВ Агаповская | 10 | Яч. ВЛ-10 кВ Котельная 1к | К-VI у | 2024-11-27 | 64000000014031 | Нагрев верхнего БКС проходного изолятора со шлейфом ф. А | Аварийный дефект | 47.9 | А | внеплановая ревизия БКС | 2025-02-27 |  | 2025-01-10
122 | АО ЕЭСК |  | Юго-Западный РЭС |  | ПС Искра | 110 | ВЧЗ ВЛ 110 кВ Звезда | ВЗ-1000 | 28.06.2024 | 46 | Нагрев БКС вывода заградителя с аппаратным зажимом со стороны линии. | - | 24 | С | Внеплановый | 2024-09-28
123 | АО ЕЭСК |  | Юго-Западный РЭС |  | ПС Искра | 110 | ШР 1СШ 110 кВ Сортировка 1 | РНДЗ-1-110/1000 | 28.06.2024 | 46 | Нагрев БКС вывода ШР с аппаратным зажимом со стороны системы шин. | - | 23 | А | Внеплановый | 2024-09-28
124 | АО ЕЭСК |  | Юго-Западный РЭС |  | ПС Искра | 220 | ОПН 220 кВ АТ1 | ОПН-220 | 28.06.2024 | 47 | - | Избыточный нагрев фазы ОПН | 3 | В | плановый | 2024-12-31
125 | АО ЕЭСК |  | Юго-Западный РЭС |  | ПС Искра | 110 | ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 | РНДЗ-1-110/2000 | 28.06.2024 | 46 | - | Нагрев рабочих контактов разъединителя. | 29 | В | Внеплановый | 2024-09-28
126 | АО ЕЭСК |  | Юго-Западный РЭС |  | ПС Искра | 110 | ШР 1СШ 110 кВ Сортировка 2 | РНДЗ-1-110/1000 | 30.08.2023 | 55 | - | Нагрев рабочих контактов разъединителя. | 17 | В | Внеплановый | 2024-11-30
127 | АО ЕЭСК |  | Восточный РЭС |  | ПС Весна | 110 | В 110 кВ Сибирская | У-110 2000А | 24.01.2024 | 8 | Нагрев БКС Контактной лопатки ошиновки ввода с гибким проводником со стороны линии. | - | 25 | В | Внеплановый | 2024-03-24
Note on E6: Автор: СТ, Выкл, Ввод, ТТ, ТН и т.д.

## УФ ВЛ
Форма ДЭ-5.1.
(1 раз в квартал)
Отчет
по выявленным дефектам УФ обследования ВЛ 35-220 кВ по филиалу ПАО "Россети Урал" на 10.03.2026
№ п/п | Филиал | ПО | РЭС | Диспетчерское наименование ВЛ | Напряжение ВЛ | № опоры/ пролета | Марка провода | Кол-во изоляторов в гирлянде | Тип изолятора | Дата проведения обследования | № протокола | Наличие и место обнаружения короны |  | Фаза | Предельно допустимый срок устранения дефекта | Дата устранения дефекта | Принятые действия | оборудование ВЛ находящееся в области риска (да/нет) | оборудование ВЛ находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[12 empty] | уровень свечения короны | Место нахождения дефектного изолятора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | СЭ | ВЭС | Асбестовский | ВЛ 110 кВ Окунёво-Рефтинская | 110 | 2 | АС-95 АС-300 | 7-10 | ПС-6 | 2017-04-24 | 17-128/17 | 4000 | первый от провода изолятор | В | 2026-09-30 | - | Запланирована замена в 2026 г.
2 | СЭ | ВЭС | Асбестовский | ВЛ 110 кВ Окунёво-Рефтинская | 110 | 8 | АС-95 АС-300 | 7-10 | ПС-6 | 2017-04-24 | 17-128/17 | 3600 | первый от провода изолятор | В | 2026-09-30 | - | Запланирована замена в 2026 г.
3 | СЭ | ВЭС | Сухоложский | ВЛ 110кВ Сирень-Черданцы с отпайкой на ПС Валовая | 110 | 86 | АС-185 АС-120 | 7-10 | ПС-6 ПС-12 | 20-23.01.2020 | 17-06/20 | 5920 | ф.В(нижняя) первый и восьмой от провода изолятор. | В | 2026-09-30 | - | Запланирована замена в 2026 г.
4 | СЭ | ВЭС | Сухоложский | ВЛ 110кВ Сирень-Черданцы с отпайкой на ПС Валовая | 110 | 89 | АС-185 АС-120 | 7-10 | ПС-6 ПС-12 | 20-23.01.2020 | 17-06/20 | 3440 | ф.В(нижняя) первый и второй от провода изолятор. | В | 2026-09-30 | - | Запланирована замена в 2026 г.
5 | СЭ | ВЭС | Сухоложский | ВЛ 110кВ Сирень-Черданцы с отпайкой на ПС Валовая | 110 | 89 | АС-185 АС-120 | 7-10 | ПС-6 ПС-12 | 20-23.01.2020 | 17-06/20 | 2170 | ф.А(средняя) первый и второй от провода изолятор. | А | 2026-09-30 | - | Запланирована замена в 2026 г.
6 | СЭ | ВЭС | Сухоложский | ВЛ 110кВ Сирень-Черданцы с отпайкой на ПС Валовая | 110 | 89 | АС-185 АС-120 | 7-10 | ПС-6 ПС-12 | 20-23.01.2020 | 17-06/20 | 1950 | ф.С(верхняя)третий от провода изолятор. | С | 2026-09-30 | - | Запланирована замена в 2026 г.
7 | ПЭ | БЭС | Соликамский | ВЛ Бумажная-Резвухино ц.1,2 | 110 | опора 9 | АСК-240/32 | 1 | ЛК-70/110 | 2024-11-19 | 24/66 | 3 |  | нижние | 2024-12-28
8 | ПЭ | КуЭС | СЛЭП | ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр "левая" и "правая" | 110 кВ | 121 | АС 240 | 8 | ПС 70 | 2024-03-25 | 15/24 | 17500 | поддерживающие зажимы, ф А,В,С | А,В,С | контроль | 2025 г. | запланирован ремонт на 2025 г
9 | ПЭ | КуЭС | СЛЭП | ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр "левая" | 110 кВ | 125 | АС 240 | 9 | ПС 70 | 2024-03-25 | 15/24 | 35500 | соединения шлейфов ф А,В,С | А,В,С | контроль | 2025 г. | запланирован ремонт на 2025 г
10 | ПЭ | КуЭС | СЛЭП | ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр "левая" | 110 кВ | 125 | АС 240 | 9 | ПС 70 | 2024-03-25 | 15/24 | 9100 | соединения шлейфов ф А,В,С | А,В,С | контроль | 2025 г. | запланирован ремонт на 2025 г
11 | ПЭ | КуЭС | СЛЭП | ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр "правая" | 110 кВ | 125 | АС 240 | 9 | ПС 70 | 2024-03-25 | 15/24 | 9500 | соединения шлейфов ф А,В,С | А,В,С | контроль | 2025 г. | запланирован ремонт на 2025 г
12 | ПЭ | КуЭС | СЛЭП | ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр "правая" | 110 кВ | 36 | АС 150 | 9 | ПС 70 | 2024-03-25 | 15/24 | 3500 | соединения шлейфов ф А,В,С | А,В,С | контроль | 2025 г. | запланирован ремонт на 2025 г
13 | ПЭ | КуЭС | СЛЭП | ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр "левая" | 110 кВ | 36 | АС 150 | 9 | ПС 70 | 2024-03-25 | 15/24 | 3500 | соединения шлейфов ф А,В,С | А,В,С | контроль | 2025 г. | запланирован ремонт на 2025 г
14 | ПЭ | КуЭС | СЛЭП | ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр "левая" | 110 кВ | 36 | АС 150 | 9 | ПС 70 | 2024-03-25 | 15/24 | 3500 | соединения шлейфов ф А,В,С | А,В,С | контроль | 2025 г. | запланирован ремонт на 2025 г
15 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.2 | 110 | 111 | АС-150 | 8 | ПС-70 | 2024-02-01 | 24/17 | 3000 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | - | -
16 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.2 | 110 | 109 | АС-150 | 8 | ПС-70 | 2024-02-01 | 24/17 | 3500 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | - | -
17 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.1 | 110 | 102 | АС-150 | 8 | ПС-70 | 2024-02-01 | 24/17 | 4600 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
18 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.1 | 110 | 63 | АС-150 | 8 | ПС-70 | 2024-02-01 | 24/17 | 3900 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
19 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.1 | 110 | 19 | АС-150 | 8 | ПС-70 | 2024-02-01 | 24/17 | 3200 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | а | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
20 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Зюкай-Верещагино | 110 | 20 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-02-05 | 24/19 | 4500 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | в | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
21 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Зюкай-Кузьма | 110 | 23 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-02-05 | 24/19 | 4100 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
22 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Зюкай-Верещагино | 110 | 27 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-02-05 | 24/19 | 10000 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | в | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
23 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Зюкай-Кузьма | 110 | 28 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-02-05 | 24/19 | 16000 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | в | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
24 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Зюкай-Верещагино | 110 | 29 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-02-05 | 24/19 | 13000 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | в | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
25 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Черновская-Сива | 110 | 58 | АС-120 | 1 | ЛК-70 | 2024-02-07 | 24/19 | 3800 | разрядный фон на экранных кольцах изоляторов, визуально наблюдается "грибок" | с | 2025-09-30 | 2024-08-26 | замена
26 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Черновская-Сива | 110 | 60 | АС-120 | 1 | ЛК-70 | 2024-02-07 | 24/19 | 3700 | разрядный фон на экранных кольцах изоляторов, визуально наблюдается "грибок" | а | 2025-09-30 | 2024-08-26 | замена
27 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Черновская-Сива | 110 | 65 | АС-120 | 1 | ЛК-70 | 2024-02-07 | 24/19 | 4100 | разрядный фон на экранных кольцах изоляторов, визуально наблюдается "грибок" | с | 2025-09-30 | 2024-08-26 | замена
28 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Черновская-Сива | 110 | 80 | АС-120 | 1 | ЛК-70 | 2024-02-07 | 24/19 | 3600 | разрядный фон на экранных кольцах изоляторов, визуально наблюдается "грибок" | с | 2025-09-30 | 2024-08-26 | замена
29 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Очер-Большая Соснова | 110 | 71 | АС-120 | 1 | ЛК-70 | 2024-02-08 | 24/19 | 4300 | разрядный фон на экранных кольцах изоляторов, визуально наблюдается "грибок" | с | 2025-09-30 | - | -
30 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сепыч-Северный Коммунар | 110 | 10 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-02-13 | 24/19 | 3400 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | - | -
31 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сепыч-Северный Коммунар | 110 | 27 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-02-13 | 24/19 | 3500 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | - | -
32 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сепыч-Северный Коммунар | 110 | 29 | АС-95 | 1 | ЛК-70 | 2024-02-13 | 24/19 | 4100 | разрядный фон на экранных кольцах изоляторов, визуально наблюдается "грибок" | с | 2025-09-30 | - | -
33 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сепыч-Северный Коммунар | 110 | 35 | АС-95 | 1 | ЛК-70 | 2024-02-13 | 24/19 | 3600 | разрядный фон на экранных кольцах изоляторов, визуально наблюдается "грибок" | с | 2025-09-30 | - | -
34 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Зюкай-Ударник отпайка на ПС Городская | 110 | 10 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-03-18 | 24/30 | 3500 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | - | -
35 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Зюкай-Ударник отпайка на ПС Городская | 110 | 48 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-03-18 | 24/30 | 3300 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | - | -
36 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Григорьевская-Зюкай ц.1 | 110 | 137 | АС-150 | 8 | ПС-70 | 2024-03-22 | 24/30 | 3100 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | с | 2025-09-30 | 2024-03-30 | замена
37 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Большая Соснова- Черновская | 110 | 14 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 2024-07-16 | 24/56 | 4200 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | а | 2024-09-30 | 2024-09-13 | замена
38 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Большая Соснова- Черновская | 110 | 15 | АС-120 | 8 | ПС-71 | 2024-07-16 | 24/56 | 5300 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | а | 2024-09-30 | 2024-09-13 | замена
39 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Большая Соснова- Черновская | 110 | 19 | АС-120 | 8 | ПС-72 | 2024-07-16 | 24/56 | 4700 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | в | 2024-09-30 | 2024-09-13 | замена
40 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Большая Соснова- Черновская | 110 | 23 | АС-120 | 8 | ПС-73 | 2024-07-16 | 24/56 | 4100 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | в | 2024-09-30 | 2024-09-13 | замена
41 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Большая Соснова- Черновская | 110 | 25 | АС-120 | 8 | ПС-74 | 2024-07-16 | 24/56 | 6200 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | а | 2024-09-30 | 2024-09-13 | замена
42 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Большая Соснова- Черновская | 110 | 29 | АС-120 | 8 | ПС-75 | 2024-07-16 | 24/56 | 4800 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | а | 2024-09-30 | 2024-09-13 | замена
43 | ПЭ | ОЭС | Служба ЛЭП | ВЛ 110 кВ Большая Соснова- Черновская | 110 | 54 | АС-120 | 8 | ПС-76 | 2024-07-16 | 24/56 | 5200 | цементная заделка металлического стержня на всех элементах гирлянды | а | 2024-09-30 | 2024-09-13 | замена
44 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1,2 | 110 | 51 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3500 | все элементы гирлянды | средняя, нижняя (ц.1) | 2024-09-30
45 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 53 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3300 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30
46 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 56 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3100 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30
47 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1,2 | 110 | 63 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 5300 | все элементы гирлянды | средние | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
48 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 65 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3500 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
49 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 67 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3600 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
50 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 72 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3500 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
51 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 75 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3100 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30
52 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 77 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 6100 | все элементы гирлянды | средняя, нижняя | 2024-09-30
53 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 93 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3500 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
54 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 99 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3300 | все элементы гирлянды | средняя, нижняя | 2024-09-30
55 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 105 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3600 | все элементы гирлянды | верхняя, средняя | 2024-09-30
56 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1,2 | 110 | 106 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 5800 | все элементы гирлянды | верхняя, средняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
57 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1,2 | 110 | 120 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3700 | все элементы гирлянды | средние | 2024-09-30
58 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 148 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 5800 | все элементы гирлянды | верхняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
59 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 168 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3600 | все элементы гирлянды | верхняя | 2024-09-30
60 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 179 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 6300 | все элементы гирлянды | верхняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
61 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 183 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 6000 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
62 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 193 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3800 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
63 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 200 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 5500 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
64 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 203 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 6000 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
65 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 209 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 6000 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
66 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 212 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 5700 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
67 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 213 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3500 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30
68 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 259 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3800 | все элементы гирлянды | средняя, нижняя | 2024-09-30
69 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 267 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 5600 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
70 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 3 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 3300 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
71 | ПЭ | СЭС | Кочёвский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1,2 | 110 | 9 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 13-17.05.2024 | 24/42 | 6300 | все элементы гирлянды | верхняя, средняя | 2024-09-30 | 2024-06-25 | заменён
72 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 399 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 4100 | все элементы гирлянды | нижняя, правая | 2024-09-30
73 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 289 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3500 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
74 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 304 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3800 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
75 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 313 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3300 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
76 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 318 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3600 | все элементы гирлянды | верхняя | 2024-09-30
77 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 324 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3700 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30
78 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.1 | 110 | 329 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3200 | все элементы гирлянды | средняя | 2024-09-30
79 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 362 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 4000 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30
80 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 386 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3400 | все элементы гирлянды | нижняя | 2024-09-30
81 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 404 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 5500 | все элементы гирлянды | верхняя | 2024-09-30
82 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево ц.2 | 110 | 406 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 5300 | все элементы гирлянды | верхняя | 2024-09-30
83 | ПЭ | СЭС | Кудымкарский | ВЛ 110кВ Кудымкар-Юксеево отпайка на пс Кочёво ц.2 | 110 | 2 | АС-120 | 8 | ПС-70 | 24-28.05.2024 | 24/50 | 3500 | все элементы гирлянды | верхняя | 2024-09-30
84 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Химкомплекс – Баклановка ц.2 | 110 | 79 | 120 | 7 | ПС-70 | 2024-01-17 | №25/05 | ПЧР до4600 уф/мин; | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды | верхняя фаза | 2024-02-29 | 2024-02-08 | Замена
85 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Химкомплекс – Баклановка ц.2 | 110 | 94 | 120 | 7 | ПС-70 | 2024-01-17 | №25/05 | ПЧР до3100 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды | средняя фаза | 2024-02-29 | 2024-02-08 | Замена
86 | ПЭ | ЦЭС | ДРЭС | ВЛ 110 кВ Дивья - Искра | 110 | 71 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-06 | №24/26 | ПЧР до 5300 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (левая) фаза | 2024-04-06 | 2024-03-11 | Замена
87 | ПЭ | ЦЭС | ДРЭС | ВЛ 110 кВ Дивья - Кухтым | 110 | 115 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-06 | №24/26 | ПЧР до 3500 уф/мин | на полимерной покрышке изолятора присутствует высокий уровень ПЧР | верхняя фаза | 2024-04-06 | 2024-03-13 | Замена
88 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь отпайка на ПС Куликовка ц.1 | 110 | 40 |  | 8 | ПС-70 | 2024-02-19 | № 24/21 | ПЧР до4900 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды | Все элементы гирлянды, верхняя фаза | 2024-03-19 | 2024-04-11 | Замена
89 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь отпайка на ПС Ляды ц.1 | 110 | 62 |  | 7 | ПС-70 | 2024-02-22 | № 24/21 | ПЧР до6500 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | верхняя фаза | 2024-03-22 | 2024-04-11 | Замена
90 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь ц.1 | 110 | 72 |  | 8 | ПС-70 | 2024-03-05 | № 24/25 | ПЧР до4500 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянд, следы перекрытия. | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-04-05 | 2024-04-11 | Замена
91 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-6 - Пермская ТЭЦ-9 ц.1 | 110 | 44 |  | 8 | ПС-70 | 2024-03-01 | № 24/24 | ПЧР до4100 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянды, нижняя фаза, сторона опоры 45 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | Замена
92 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-6 - Пермская ТЭЦ-9 ц.2 | 110 | 47 |  | 8 | ПС-70 | 2024-03-01 | № 24/24 | ПЧР до3200 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянды, нижняя фаза, сторона опоры 46 | 2024-04-01 | 2024-03-19 | Замена
93 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-6 - Пермская ТЭЦ-9 ц.2 | 110 | 47 |  | 8 | ПС-70 | 2024-03-01 | № 24/24 | ПЧР до4200 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянды, верхняя фаза, сторона опоры 47 | 2024-04-01 | 2024-03-19 | Замена
94 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-14 - Оверята ц.3 | 110 | 84 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-02-20 | № 24/20 | ПЧР до5400 уф/мин | присутствует разрядный фон вокруг элементов гирлянд. Визуально наблюдаются подтеки окислений и копоти на поверхности отдельных изоляторов, в каждой гирлянде повреждено по одному элементу. При определенных погодных условиях это может привести к коронированию и пробою изоляции. | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-03-20 | 2024-03-05 | Замена
95 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-14 - Оверята ц.3 | 110 | 85 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-02-20 | № 24/20 | ПЧР до 5000 уф/мин | присутствует разрядный фон вокруг элементов гирлянд. Визуально наблюдаются подтеки окислений и копоти на поверхности отдельных изоляторов, в каждой гирлянде повреждено по одному элементу. При определенных погодных условиях это может привести к коронированию и пробою изоляции. | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-03-20 | 2024-03-05 | Замена
96 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-14 - Оверята ц.3 | 110 | 86 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-02-20 | № 24/20 | ПЧР до 5100 уф/мин | присутствует разрядный фон вокруг элементов гирлянд. Визуально наблюдаются подтеки окислений и копоти на поверхности отдельных изоляторов, в каждой гирлянде повреждено по одному элементу. При определенных погодных условиях это может привести к коронированию и пробою изоляции. | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-03-20 | 2024-03-05 | Замена
97 | ПЭ | ЦЭС | КРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-14 - Оверята ц.3 | 110 | 111 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-02-20 | № 24/20 | ПЧР до4800 уф/мин | присутствует тепловой нагрев и разрядный фон на экранных кольцах изолятора, визуально наблюдается «грибок» и следы перекрытия, что ухудшает изоляционные свойства. | верхняя фаза | 2024-03-20 | 2024-03-05 | Замена
98 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь отпайка на ПС Куликовка ц.1 | 110 | 40 |  | 7 | ПС-70 | 2024-02-19 | № 24/21 | ПЧР до4900 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | верхняя фаза | 2024-03-19 | 2024-02-28 | Замена
99 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь отпайка на ПС Ляды ц.1 | 110 | 62 |  | 7 | ПС-70 | 2024-02-22 | № 24/21 | ПЧР до 6500 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | верхняя фаза | 2024-03-22 | 2024-02-28 | Замена
100 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 140 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 5200 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (правая) фаза | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
101 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 177 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 5100 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | Верхняя фаза | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
102 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.1 | 110 | 183 |  | 7 | ПС-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 4000 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | верхняя фаза | 2024-04-11 | 2024-03-20 | Замена
103 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.1 отпайка на ПС Русаки | 110 | 2 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 3500 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-04-11 | 2024-03-20 | Замена
104 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.1 отпайка на ПС Русаки | 110 | 5 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 3500 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-04-11 | 2024-03-20 | Замена
105 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.1 отпайка на ПС Русаки | 110 | 7 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 3800 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-04-11 | 2024-03-20 | Замена
106 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 отпайка на ПС Русаки | 110 | 11 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 3800 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
107 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 отпайка на ПС Русаки | 110 | 14 |  | 7 | ПФ-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 3800 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Все элементы гирлянд, все фазы | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
108 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 225 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 4200 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (левая) фаза | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
109 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 232 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 4100 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | верхняя фаза | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
110 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 233 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 4400 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (правая) фаза | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
111 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 288 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 4100 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (правая) фаза | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
112 | ПЭ | ЦЭС | ИРЭС | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 289 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-03-11 | №24/27 | ПЧР до 4700 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (правая) фаза | 2024-04-11 | 2024-03-19 | Замена
113 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Пермская ТЭЦ-9 - Юго-Камск | 110 | 91 |  | 8 | ПС-70 | 2024-04-09 | №24/37 | ПЧР до 8300 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | верхняя | 2024-04-25 | 2024-04-22 | Замена
114 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Химкомплекс - Баклановка | 110 | 30 |  | 8 | ПС-70 | 2024-05-31 | №24/47 | ПЧР до 5400 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | верхняя | 2024-06-15 | 2024-06-03 | Замена
115 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Химкомплекс - Баклановка | 110 | 56 |  | 8 | ПС-70 | 2024-05-31 | №24/47 | ПЧР до 6900 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | верхняя | 2024-06-15 | 2024-06-03 | Замена
116 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Закамская ТЭЦ-5-Апрельская ц.1 | 110 | 65 |  | 16 | ПС-70 | 2024-07-03 | 24/51 | ПЧР до 3500 уф/мин | верхняя и нижняя фазы | верхняя и нижняя фазы | 2024-10-31 | 2024-07-19 | Замена
117 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Закамская ТЭЦ-5-Апрельская ц.2 | 110 | 66 |  | 8 | ПС-70 | 2024-07-03 | 24/51 | ПЧР до 3500 уф/мин | нижняя фаза | нижняя фаза | 2024-10-31 | 2024-07-05 | Замена
118 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Закамская ТЭЦ-5-Апрельская ц.1 | 110 | 78 |  | 8 | ПС-70 | 2024-07-03 | 24/51 | ПЧР до 5200 уф/мин | верхняя фаза | верхняя фаза | 2024-10-31 | 2024-07-19 | Замена
119 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Закамская ТЭЦ-5-Апрельская ц.2 | 110 | 86 |  | 8 | ПС-70 | 2024-07-03 | 24/51 | ПЧР до 3500 уф/мин | верхняя фаза | верхняя фаза | 2024-10-31 | 2024-07-05 | Замена
120 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Владимирская - Горка | 110 | 53 |  | 7 | ПС-70 | 2024-07-03 | 24/53 | ПЧР до 4300 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Средняя фаза | 2024-10-31 | 2024-11-22 | Замена
121 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ Владимирская - Горка | 110 | 63 |  | 7 | ПС-70 | 2024-07-03 | 24/53 | ПЧР до 4500 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Верхняя фаза | 2024-10-31 | 2024-11-22 | Замена
122 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь ц.2 | 110 | 70 |  | 8 | ПС-70+ПФ | 2024-08-15 | 24/59 | ПЧР до 4200 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Среднняя фаза | 2024-10-31 | 2024-11-22 | Замена
123 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь отпайка на ПС Балмошная ц.2 | 110 | 10 |  | 8 | ПС-70 | 2024-08-15 | 24/59 | ПЧР до 3800 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Среднняя фаза | 2024-10-31 | Заявка подана на 27.02.2025
124 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Камская ГЭС - Пермь отпайка на ПС Балмошная ц.2 | 110 | 13 |  | 8 | ПС-70 | 2024-08-15 | 24/59 | ПЧР до 4400 уф/мин | в месте цементной заделки металлического стержня на всех элементах гирлянды, следы перекрытия | Среднняя фаза | 2024-10-31 | Заявка подана на 27.02.2025
125 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 231 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-12-11 | 24/72 | ПЧР до 4200 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (левая) фаза | 2025-01-11 | Заявка подана на 20.03.2025
126 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 254 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-12-11 | 24/72 | ПЧР до 4400 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | верхняя и нижняя (левая) фаза | 2025-01-11 | Заявка подана на 20.03.2025
127 | ПЭ | ЦЭС | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-13 - Кудымкар ц.2 | 110 | 256 |  | 1 | ЛК-70 | 2024-12-11 | 24/72 | ПЧР до 4700 уф/мин | Следы электрической дуги и изменение цвета покрышки | нижняя (правая) фаза | 2025-01-11 | Заявка подана на 20.03.2025
128 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | 110 | Опора 2 | АС-120/19 | 8 | ПС70 | 2024-03-25 | 24/32 | 5200 | Все элементы гирлянды | верхняя фаза | 2024-04-25 | 2024-04-02 | замена
129 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | 110 | Опора 4 | АС-120/19 | 8 | ПС70 | 2024-03-25 | 24/32 | 3200 | Все элементы гирлянды | верхняя фаза | 2024-04-25 | 2024-04-02 | замена
130 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка отпайка на ПС Зязелга | 110 | Опора 28 | АС-120/19 | 8 | ПС70 | 2024-03-25 | 24/32 | 4500 | Полимерная покрышка | нижняя фаза | 2024-04-25 | 2024-04-02 | замена
131 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | 110 | Опора 176 | АЖ-120 | 8 | ПС70 | 2024-03-26 | 24/32 | 5600 | Полимерная покрышка | средняя фаза | 2024-04-26 | 2024-04-04 | замена
132 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | 110 | Опора 182 | АЖ-120 | 8 | ПС70 | 2024-03-26 | 24/32 | 3500 | Полимерная покрышка | средняя фаза | 2024-04-26 | 2024-04-04 | замена
133 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Барда - Константиновка | 110 | Опора 189 | АЖ-120 | 8 | ПС70 | 2024-03-26 | 24/32 | 4100 | Полимерная покрышка | средняя и нижняя фазы | 2024-04-26 | 2024-04-04 | замена
134 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка | 110 | Опора 293 | АС-120/19 | 8 | ПС-70Е | 2024-06-04 | 24/46 | 5200 | Все элементы гирлянды | верхняя фаза | 2024-06-04 | 2024-06-29 | замена
135 | ПЭ | ЧаЭС | Осинский | ВЛ 110 кВ Оса - Константиновка | 110 | Опора 294 | АС-120/20 | 8 | ПС-70Е | 2024-06-04 | 24/46 | 3300 | Все элементы гирлянды | верхняя фаза | 2024-06-04 | 2024-06-29 | замена
136 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Водозабор-Воткинская ГЭС ц.1 | 110 | Опора 21 | АС-185 | 8 | ПС-70Д | 2024-07-09 | 24/55 | 4100 | Все элементы гирлянды | нижняя фаза | 2024-08-09 | 2024-07-29 | замена
137 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1 | 110 | Опора 18 | АСО300 | 1 | ЛК70/110 | 2024-07-11 | 24/55 | 5100 | Полимерная покрышка | верхняя фаза | 2024-08-11 | 374213 | замена
138 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1 | 110 | Опора 19 | АСО300 | 1 | ЛК70/110 | 2024-07-11 | 24/55 | 4900 | Полимерная покрышка | верхняя фаза | 2024-08-11 | 374213 | замена
139 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ ц.1,2 | 110 | Опора 24 | АСО300 | 8 | ПС-70Д | 2024-07-11 | 24/55 | 3800 | Все элементы гирлянды | ц.1 (в.ф.) ц.2 (н.ф.) | 2024-08-11 | 374207 | замена
140 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Заря ц.1 | 110 | Опора 14, в сторону опоры 13 | АС240/32 | 8 | ПС-70Д | 2024-07-11 | 24/55 | 3500 | Подвесная гирлянда изоляторов, в сторону опоры 13 | нижняя фаза | 2024-08-11 | 2024-07-22 | замена
141 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Заря ц.1 | 110 | Опора 6 | АС240/32 | 8 | ПС-70Д | 2024-07-11 | 24/55 | 4200 | Все элементы гирлянды | верхняя фаза | 2024-08-11 | 2024-07-22 | замена
142 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Лукинцы ц.2 | 110 | Опора 78 | АС120/19 | 8 | ПС-70Д | 2024-07-12 | 24/55 | 3600 | Все элементы гирлянды | нижняя фаза | 2024-08-12 | 374207 | замена
143 | ПЭ | ЧаЭС | Чайковский | ВЛ 110 кВ Воткинская ГЭС-КШТ отпайка на ПС Лукинцы ц.1 | 110 | Опора 40 | АС120/19 | 8 | ПС-70Д | 2024-07-12 | 24/55 | 4600 | Все элементы гирлянды | верхняя фаза | 2024-08-12 | 374213 | замена
144 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №6 | АС120/19 | 8 | ПС-70 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторах (6-8), на лодочке | С | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
145 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №7 | АС120/19 | 8 | ПС-70 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторах (5-8), на лодочке | С | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
146 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №11 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | А,В | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
147 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №12 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | А,В,С | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
148 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №13 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | А,В | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
149 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №14 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | А,В,С | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
150 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №15 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | А,В | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
151 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №16 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | А | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
152 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №17 | АС120/19 | 8 | ПС-70 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторах (6-8), на лодочке | А,В,С | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
153 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №20 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | В | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
154 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №24 | АС120/19 | 8 | ПС-70 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторах (4-6), на лодочке | В | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
155 | ЧЭ | МЭС | Бреденский | ВЛ 110 кВ Маякская-Бреды-т | 110 | Опора №26 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-07-18 | 1/18.07.2023 | ≥3000 | Коронные разряды на нижней юбке полимерных изоляторов и на лодочке | А,С | 1 месяц | 2023-08-15 | замена
156 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №4 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | А | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
157 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №15 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | А | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
158 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Распорка между опорами 15-16 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | А | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
159 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №16 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
160 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №24 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В,С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
161 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №26 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В,С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
162 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №27 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В,С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
163 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №29 | АС120/19 | 8 | ПС-120 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
164 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №32 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | А | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
165 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №35 | АС120/19 | 8 | ПС-70 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
166 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №36 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | А,С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
167 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №40 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
168 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №41 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В,С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
169 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №42 | АС120/19 | 8 | ПС-120 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
170 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №46 | АС120/19 | 8 | ПС-120 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
171 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №49 | АС120/19 | 8 | ПС-70 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | А | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
172 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №56 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
173 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №57 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
174 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №59 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
175 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №60 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
176 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №86 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | С | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
177 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №108 | АС120/19 | 8 | ЛК-70/110 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | А | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
178 | ЧЭ | МЭС | Нагайбакский | ВЛ 110 кВ ПС-90-Красная горка | 110 | Опора №129 | АС120/19 | 8 | ПС-70 | 2023-05-30 | 5 | ≥3000 | Коронные разряды на изоляторе | В | 1 месяц | 2023-06-21 | замена
| АО ЕЭСК (нет на контроле) | [11 empty] | Нет на контроле по УФ
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023

## УФ ПС
Форма ДЭ-5.2.
( 1 раз в квартал)
Отчет
по выявленным дефектам УФ обследования ПС 35-220 кВ по филиалу ПАО "Россети Урал" на 10.03.2026
№ п/п | Филиал | ПО | РЭС | Вид оборудования | Диспетчерское наименование ПС | Напряжение ПС | Оборудование ПС | Тип изолятора | Дата проведения обследования | № протокола | Наличие и место обнаружения короны |  | Фаза | Предельно допустимый срок устранения дефекта | Дата устранения дефекта | Принятые действия | оборудование ПС находящееся в области риска (да/нет) | оборудование ПС находящиеся в неудовлетворительном состоянии (да/нет) | Расчетный ИТС
[11 empty] | уровень свечения короны | Место нахождения дефектного изолятора
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | СЭ | ВЭС | Сухоложский |  | ПС 220 кВ Анна | 220 | ШР 220кВ ТН2 | С8-1050 IV | 2022-10-04 | 17-291/22 | 1300 | ф.С верхний фланец верхнего изолятора в сторону 2СШ 220кВ | С | 2024-12-28 | - | при плановом ремонте произвести обмыв и чистку изоляции с последующим повторным УФ контролем
2 | ПЭ | БЭС | Соликамский | СТ | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: РУ 6 кВ проходной изолятор 6 кВ в ст.Т-2; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 35000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: А; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
3 | ПЭ | БЭС | Соликамский | ТТ | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: РУ 6 кВ проходной изолятор 6 кВ в ст.Т-3; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 33000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: В; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
4 | ПЭ | БЭС | Соликамский | ТТ | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: РУ 6 кВ проходной изолятор 6 кВ в ст.ТР Т-3; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 30000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: А; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
5 | ПЭ | БЭС | Соликамский | Выкл | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ натяжные гширлянды изоляторов со ст.Т-4; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 32000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: А,В,С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
6 | ПЭ | БЭС | Соликамский | ТТ | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ натяжные гширлянды изоляторов со ст.Т-3; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 27000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: А,В,С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
7 | ПЭ | БЭС | Соликамский | Выкл | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ натяжные гширлянды изоляторов со ст.Т-2; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 230000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: А,С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
8 | ПЭ | БЭС | Соликамский |  | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ тр-р Т-1 сторона ВН, КС; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 33000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: А,В,С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
9 | ПЭ | БЭС | Соликамский | ТТ | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ натяжная гширлянда изоляторов со ст.ЗРУ 110 кВ; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 11000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: В; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
10 | ПЭ | БЭС | Соликамский | Ввод | 5: Соликамск-110; 6: 110/35/10/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ натяжные гширлянды изоляторов со ст.ЗРУ 110 кВ; 9: 2024-03-14; 10: 08/24; уровень свечения короны 11: 33000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: В,С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
11 | ПЭ | БЭС | Керасновишерский |  | 5: Красновишерск; 6: 110/35/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ тр-р Т-2, вводы ВН; 9: 2024-09-02; 10: 51/24; уровень свечения короны 11: 4500уф/мин 6500уф/мин 5000уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: А,В,С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при плановом КР ПС
12 | ПЭ | БЭС | Керасновишерский | ТТ | 5: Красновишерск; 6: 110/35/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ тр-р Т-1, вводы ВН; 9: 2024-09-02; 10: 51/24; уровень свечения короны 11: 3500уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при плановом КР ПС
13 | ПЭ | БЭС | Керасновишерский | ТТ | 5: Красновишерск; 6: 110/35/6 кВ; 7: ОРУ 110 кВ В 110 кВ Т-1, изоляторы; 9: 2024-09-02; 10: 51/24; уровень свечения короны 11: 3500уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: В стор.тр-ра; Место нахождения дефектного изолятора 14: при плановом КР ПС
14 | ПЭ | БЭС | Керасновишерский | ТТ | 5: Чердынь; 6: 110/10 кВ; 7: ОРУ 110 кВ тр-р Т-2, вводы ВН; 9: 2024-09-03; 10: 57/24; уровень свечения короны 11: 3500уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: С; Место нахождения дефектного изолятора 14: при плановом КР ПС
15 | ПЭ | БЭС | Керасновишерский | ТН | 5: Чердынь; 6: 110/10 кВ; 7: ОРУ 110 кВ ВЧЗ 110 кВ ВЛ Ныроб; 9: 2024-09-03; 10: 57/24; уровень свечения короны 11: 9500уф/мин; Место нахождения дефектного изолятора 13: В; Место нахождения дефектного изолятора 14: при выводе оборудования в ремонт
16 | ПЭ | КуЭС | ЕрРЭС Калининский уч-к |  | Мазунино | 110/35/10 кВ | Т-2 | - | 2024-02-22 | 01/24 | 800 уф/мин | сторона НН, шпильки | А,В | 2024-02-29 | 29.02.2024 | чистка, протяжка болтовых соединений
17 | ЧЭ | ЗЭС | Златоустовский РЭС |  | ПС 110 кВ Таганай | 110 | линейный ввод 35 кВ | ИПУ-35 | 2023-10-19 | 62000000006983 | 2000 | ф. В проходной изолятор | В | 2024-10-19 | - | Планируется замена
| АО ЕЭСК (нет на контроле) |  |  |  | Место нахождения дефектного изолятора 12: Нет на контроле по УФ
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023
Note on E6: Автор: СТ, Выкл, Ввод, ТТ, ТН и т.д.

## Свод диагн форма
ДЭ Свод
Анализ технического состояния силового оборудования 35 - 220 кВ на ___.02.2025 по Россети Урал | [37 empty] | (1 раз в квартал)
Филиал, ДО | Всего проанализировано силовых трансформаторов 35-220 кВ |  |  | Поставлено на контроль (кол-во, шт) | [23 empty] | В области нормального состояния, шт. | [5 empty] | В области риска, шт. | [5 empty] | Неудовлетворительное состояние, шт. |  | Филиал, ДО | Всего проанализировано выключателей 35-220 кВ |  |  | Поставлено на контроль (кол-во, шт) | [17 empty] | В области нормального состояния, шт. | [5 empty] | В области риска, шт. | [5 empty] | Неудовлетворительное состояние, шт.
|  |  |  | ВСЕГО ед. оборудования |  |  | Всего дефектов |  |  | ХАРГ |  |  | ФХА |  |  | В\В испытания |  |  | УФК |  |  | ТВК |  |  | Визуальный контроль |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных трансформаторов |  |  | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 2025-01-09 | % от общего количества проанализированных трансформаторов |  |  | на 31.12.2024- 31.12.2025 | % |  |  |  |  | ВСЕГО ед. оборудования |  |  | Всего дефектов |  |  | ФХА |  |  | УФК |  |  | ТВК |  |  | Визуальный контроль |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных выключателей |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных выключателей |  |  | на 31.12.2024- 31.12.2025 | %
| на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  | от общего количества проанализированных трансформаторов |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2025 | на 02.12.2025 | на 09.01.2026 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  | от общего количества проанализированных выключателей
Пермэнерго | 693 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 148 | 140 | 131 | 128 | 118 | 118 | 9 | 9 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 553 | 693 | 78.64% | 79.8% | 100% | 86 | 75 | 122 | 12.41% | 10.82% | 17.6% | 2 | 0.2886% | Пермэнерго | 1469 | 1469 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 1462 | 1469 | 99.66% | 99.52% | 100% | 5 | 7 | 9 | 0.3404% | 0.4765% | 0.6127% | 0 | 0.0003244%
Свердловэнерго | 717 | 717 | 718 | 0 | 0 | 0 | 78 | 66 | 59 | 39 | 37 | 49 | 27 | 19 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 718 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 54 | 1.395% | 1.395% | 7.521% | 0 | 0% | Свердловэнерго | 1141 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 28 | 22 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1141 | 1141 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 23 | 0% | 0% | 2.016% | 2 | 0%
Челябэнерго | 551 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 52 | 8 | 10 | 8 | 23 | 21 | 6 | 39 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | 551 | 100% | 100% | 100% | 70 | 75 | 12 | 12.7% | 13.61% | 2.178% | 5 | 0.9074% | Челябэнерго | 1137 | 1137 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1137 | 1137 | 100% | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 1.143% | 1.143% | 0% | 2 | 0.001006%
АО ЕЭСК | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 13 | 6 | 8 | 7 | 12 | 13 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | 5 | 1.829% | 1.829% | 3.049% | 1 | 0.6098% | АО ЕЭСК | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 309 | 100% | 100% | 100% | 5 | 4 | 6 | 1.618% | 1.294% | 1.942% | 0 | 0.004189%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | [24 empty] | 169 | 163 | 193 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 57 | 60 | [18 empty] | 23 | 24 | 38
Филиал, ДО | Всего проанализировано высоковольтных вводов 110-220 кВ (выключ, тр-рных) |  |  | Поставлено на контроль (кол-во, шт) | [23 empty] | В области нормального состояния, шт. | [5 empty] | В области риска, шт. | [5 empty] | Неудовлетворительное состояние, шт.
|  |  |  | ВСЕГО ед. оборудования |  |  | Всего дефектов |  |  | ХАРГ |  |  | ФХА |  |  | В\В испытания |  |  | УФК |  |  | ТВК |  |  | Визуальный контроль |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных высоковольтных вводов |  |  | 2024-11-04 | 2024-12-02 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных высоковольтных вводов |  |  | на 31.12.2024- 31.12.2025 | %
| на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  | от общего количества проанализированных высоковольтных вводов
Пермэнерго | 2076 | 2076 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 58 | 38 | 51 | 16 | 16 | 16 | 27 | 15 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2038 | 2076 | 97.06% | 98.17% | 100% | 58 | 38 | 18 | 2.794% | 1.83% | 0.8671% | 2 | 0.09634%
Свердловэнерго | 3324 | 3324 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 41 | 5 | 3 | 3 | 33 | 28 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 3324 | 3324 | 100% | 100% | 100% | 45 | 32 | 11 | 1.354% | 0.9627% | 0.3309% | 1 | 0.03008%
Челябэнерго | 2392 | 2392 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 75 | 73 | 36 | 11 | 21 | 10 | 60 | 47 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317 | 2392 | 2392 | 96.86% | 100% | 100% | 75 | 73 | 5 | 3.135% | 3.052% | 0.209% | 6 | 0.2508%
АО ЕЭСК | 795 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 | 795 | 100% | 100% | 100% | 9 | 9 | 4 | 1.132% | 1.132% | 0.5031% | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 243 | 208 | 188 | [24 empty] | 187 | 152 | 38
Филиал, ДО | Всего проанализировано ТТ 35- 220 кВ |  |  | Поставлено на контроль (кол-во, шт) | [23 empty] | В области нормального состояния, шт. | [5 empty] | В области риска, шт. | [5 empty] | Неудовлетворительное состояние, шт.
|  |  |  | ВСЕГО ед. оборудования |  |  | Всего дефектов |  |  | ХАРГ |  |  | ФХА |  |  | В\В испытания |  |  | УФК |  |  | ТВК |  |  | Визуальный контроль |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных ТТ |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных ТТ |  |  | на 31.12.2024- 31.12.2025 | %
| на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2025 | на 02.12.2025 | на 09.01.2026 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  | от общего количества проанализированных ТТ
Пермэнерго | 1603 | 1603 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 | 41 | 21 | 43 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 1603 | 1603 | 100% | 100% | 100% | 21 | 21 | 35 | 1.31% | 1.31% | 2.183% | 1 | 0.06238%
Свердловэнерго | 1609 | 1609 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 1609 | 1609 | 100% | 100% | 100% | 11 | 16 | 16 | 0.6837% | 0.9944% | 0.9944% | 1 | 0.06215%
Челябэнерго | 1317 | 1317 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 1317 | 1317 | 100% | 100% | 100% | 14 | 14 | 11 | 1.063% | 1.063% | 0.8352% | 2 | 0.1519%
АО ЕЭСК | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 3.125% | 2 | 1.25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 78 | 75 | [24 empty] | 46 | 51 | 67
Филиал, ДО | Всего проанализировано ТН 35- 220 кВ |  |  | Поставлено на контроль (кол-во, шт) | [23 empty] | В области нормального состояния, шт. | [5 empty] | В области риска, шт. | [5 empty] | Неудовлетворительное состояние, шт.
|  |  |  | ВСЕГО ед. оборудования |  |  | Всего дефектов |  |  | ХАРГ |  |  | ФХА |  |  | В\В испытания |  |  | УФК |  |  | ТВК |  |  | Визуальный контроль |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных ТН |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | % от общего количества проанализированных ТН |  |  | на 31.12.2024- 31.12.2025 | %
| на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2025 | на 02.12.2025 | на 09.01.2026 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  |  |  | на 04.11.2024 | на 02.12.2024 | на 09.01.2025 |  | от общего количества проанализированных ТН
Пермэнерго | 1143 | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1143 | 1143 | 100% | 100% | 100% | 10 | 11 | 13 | 0.8749% | 0.9624% | 1.137% | 0 | 0%
Свердловэнерго | 1174 | 1174 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1174 | 1174 | 100% | 100% | 100% | 11 | 10 | 8 | 0.937% | 0.8518% | 0.6814% | 2 | 0.1704%
Челябэнерго | 966 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 966 | 100% | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 1.346% | 1.346% | 0% | 0 | 0%
АО ЕЭСК | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 4 | 0.4808% | 0.4808% | 1.923% | 1 | 0.4808%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 51 | [24 empty] | 35 | 35 | 25
[11 empty] | <=2026 |  | <2015 |  | <2005 |  | <1995
Оборудование ноходящееся в области риска по ПАО Россети Урал (шт.) со сроком эксплуатации от 0 до 30 лет и более:
[5 empty] | 2024-11-04 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-09 |  | 0 - 10 лет |  | 11 - 20 лет |  | 21 -30 лет |  | 31 и более лет
Силовые трансформаторы 35-220 кВ |  |  | в области риска |  | 169 |  | 163 |  | 193 |  | 0 |  | 20 |  | 6 |  | 167
Высоковольтные вводы 110-220 кВ |  |  | в области риска |  | 187 |  | 152 |  | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38
ТТ 35- 220 кВ |  |  | в области риска |  | 46 |  | 51 |  | 67 |  | 1 |  | 0 |  | 18 |  | 46
ТН 35- 220 кВ |  |  | в области риска |  | 35 |  | 35 |  | 25 |  | 0 |  | 9 |  | 1 |  | 15
Выключатели 35-220 кВ |  |  | в области риска |  | 23 |  | 24 |  | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38
Силовые трансформаторы 35-220 кВ |  |  | Неудовлетворительное состояние |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8
АФ/РС/ДЭиТОиР/Рспр/ф.51/2023