Приложение 5

к приказу филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

от  №

Пояснительная записка к отчету о прохождении грозового периода 2025 года

- Общий анализ и оценка прохождения грозового периода

В 2025 году грозовая активность на территории  ПО ЦЭС  в среднем составила 41,1 часа и уменьшилась по сравнению с 2024 годом  на 4%. При этом количество отключений ВЛ 6-220 кВ по причине воздействия атмосферных перенапряжений увеличилось на 89 %. В целом результаты по прохождению объектами ПО ЦЭС грозового периода оцениваются удовлетворительно.

- Реализованные мероприятия по обеспечению нормальной работы объектов электросетевого комплекса в прошедший грозовой период.

Все организационные и технические мероприятия по подготовке к работе в грозовой период 2025 года в соответствии с графиком выполнены в полном объеме.

Таблица 1. Мероприятия по подготовке к грозовому периоду 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение инженерных осмотров всех ПС, складов ГСМ, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений. Особое внимание обратить: - на соответствие грозозащиты требованиям нормативных документов; - на состояние отдельно стоящих и портальных молниеотводов и их заземление в соответствии с проектом; - на состояние заземляющих устройств электрооборудования ПС; - на состояние подстанционной изоляции | СП Не отключались СДЗП Регистраторы отсутствуют СРЗАИ Не требуется СЛ СП, СРС СРЗАИ РЭС СП ОДС СРС РЭС, СП, СЛ, СРС | 100 |
|  | Подключение отключенных на время осенне-зимнего периода вентильных разрядников. Перед подключением разрядников провести их испытания (в соответствии с требованиями НТД) и выполнить визуальную проверку состояния (фланцев опорной изоляции, фарфоровых рубашек, шлейфов, регистраторов срабатывания) |  |  |
|  | Выполнение измерения токов проводимости без отключения от сети (при наличии датчиков тока проводимости) или тепловизионный контроль ОПН (в соответствии с требованиями НТД), при этом провести сравнительный анализ результатов измерений с данными предыдущих замеров, в случае отклонения измеренных величин от нормативных значений вывести ОПН из работы до принятия решения о его дальнейшей эксплуатации |  | 100 |
|  | Выполнение сверки показаний регистраторов срабатывания вентильных разрядников с последними записями в оперативном журнале или в журнале учета срабатывания, при необходимости провести корректировку записей |  |  |
|  | Обеспечение готовности регистраторов аварийных событий, фиксирующих приборов, осциллографов и других устройств определения мест повреждения на ЛЭП, установленных на ПС |  | 100 |
|  | Восстановление до начала грозового периода (с учетом местных климатических условий) на ВЛ, со схемой плавки гололеда, схемы заземления разземленных перед осенне-зимним периодом грозозащитных тросов и проверить состояние искровых промежутков на изолирующих гирляндах грозозащитных тросов (при необходимости регулировка). Восстановление грозозащитных тросов ВЛ, демонтированных или поврежденных в предшествующий осенне-зимний период |  |  |
|  | Выполнение выборочных инженерных осмотров участков ВЛ. Особое внимание: - состояние грозозащитных тросов, а также их контактных соединений; - соответствие заземления грозотросов требованиям проекта; - состояние заземляющих устройств опор и оттяжек; - состояние изоляции По результатам осмотров обеспечение устранения выявленных дефектов и нарушений. Мероприятия, требующие вывода в ремонт ВЛ, включить в производственную программу капитального ремонта ВЛ напряжением 35 кВ и выше на текущий год (в том числе замену загрязненных, дефектных изоляторов в гирляндах в соответствии с требованиями Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи (РД 34.20.504-94)). |  | 100 |
|  | Проверка достаточности количества и ассортимента разрядников и ОПН в аварийном резерве |  | 100 |
|  | Проверка работоспособности и настройка всех устройств компенсации емкостных токов замыкания на «землю» и обеспечение их эксплуатации в соответствии с требованиями НТД |  | 100 |
|  | Проведение перед началом грозового периода внеплановых инструктажей и противоаварийных тренировок оперативного персонала по определению мест повреждения на ВЛ с помощью фиксирующих приборов. |  | 100 |
|  | При осмотрах ВЛ напряжением 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (ВЛЗ 6-10 кВ) обратить особое внимание на установленные аппараты защиты от пережогов проводов при воздействиях грозовых перенапряжений, при их отсутствии оснастить данные ВЛ аппаратами защиты. |  | 100 |
|  | Разработка и утверждение перечня мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков до начала грозового периода, по результатам осмотров и проверок, проведенных согласно п. 1-11 настоящего Плана |  | 100 |

Таблица 2. Мероприятия по повышению грозоупорности объектов, выполняемые в течение года.

Мероприятия в соответствии с календарным планом выполнены в полном объеме.

| Технические мероприятия, выполняемые до 11 апреля 2025 года | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| По подстанциям 35-220 кВ |  |  |  |
| Проверка технического состояния молниеотводов на ПС, ПС | 0 | 0 | 100 |
| Сверка показаний регистраторов срабатывания вентильных разрядников и ОПН с записями в оперативном журнале или в журнале учета срабатывания, фаз | 0 | 0 | 100 |
| Измерение токов проводимости ОПН без отключения от сети (при наличии технической возможности) или тепловизионный контроль оборудования, фаз | 101 | 101 | 100 |
| Инженерные осмотры: | 0 | 0 | 100 |
| подстанций, шт. | 0 | 0 | 100 |
| складов ГСМ, шт. | 0 | 0 | 100 |
| маслохозяйств, шт. | 0 | 0 | 100 |
| отдельно стоящих и портальных молниеотводов, ПС | 0 | 0 | 100 |
| заземляющих устройств, ПС | 0 | 0 | 100 |
| Проверка работоспособности и настройки устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю, комп. | 1 | 1 | 100 |
| Всего мероприятий по ПС: | 102 | 102 | 100 |
| По ВЛ 35-220 кВ | План | Факт | % |
| Инженерные осмотры участков ВЛ с оценкой: - состояния грозозащитных тросов, а также его контактных соединений; - соответствия заземления грозотросов требованиям проекта; - состояния заземляющих устройств опор и оттяжек; - состояния изоляции, осмотров | 23 | 23 | 100 |
| Восстановление грозозащитного троса, демонтированного или поврежденного в осенне-зимний период 2024/2025 гг. | 0 | 0 |  |
| Восстановление на ВЛ со схемой плавки гололеда схемы заземления разземленных перед осенне-зимним периодом грозозащитных тросов. Проверка состояния искровых промежутков на изолирующих гирляндах грозозащитных тросов, шт. | 0 |  |  |
| Всего мероприятий по ВЛ: | 23 | 23 | 100 |
| По р/с 0,4-10 кВ |  |  |  |
| Проведение на ВЛ 6-10 кВ (в т.ч. и потребительских): - проверки наличия средств защиты от перенапряжений на подходах к подстанциям в соответствии с графиком, шт. | 3 | 3 | 100 |
| Проверка защиты от атмосферных перенапряжений пересечений ВЛ 6-10 кВ между собой и ВЛ более высокого напряжения в соответствии с графиком, РЭС | 3 | 3 | 100 |
| Осмотр ВЛ напряжением 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (ВЛЗ 6-10 кВ). Обратить особое внимание на установленные аппараты защиты от пережогов проводов при воздействиях грозовых перенапряжений в соответствии с графиком, РЭС | 3 | 3 | 100 |
| Инженерные осмотры участков ВЛ с оценкой: - состояния заземляющих устройств опор и оттяжек; - состояния изоляции, шт. | 1 | 1 | 100 |
| Всего мероприятий по р/с: | 10 | 10 | 100 |
| Итого технических мероприятий, выполняемых до 11 апреля 2025 года | 135 | 135 | 100 |
| Технические мероприятия, выполняемые до 16 мая 2025 года |  |  |  |
| По подстанциям 35-220 кВ |  |  |  |
| Проверка технического состояния молниеотводов на ПС, ПС | 110 | 110 | 100 |
| Сверка показаний регистраторов срабатывания вентильных разрядников и ОПН с записями в оперативном журнале или в журнале учета срабатывания, фаз | 0 | 0 | 100 |
| Измерение токов проводимости ОПН без отключения от сети (при наличии технической возможности) или тепловизионный контроль оборудования, фаз | 30 | 30 | 100 |
| Инженерные осмотры: |  |  |  |
| подстанций, шт. | 110 | 110 | 100 |
| складов ГСМ, шт. | 0 | 0 | 100 |
| маслохозяйств, шт. | 1 | 1 | 100 |
| отдельно стоящих и портальных молниеотводов, ПС | 110 | 110 | 100 |
| заземляющих устройств, ПС | 110 | 110 | 100 |
| Проверка работоспособности и настройки устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю, комп. | 11 | 11 | 100 |
| Всего мероприятий по ПС: | 482 | 482 | 100 |
| По ВЛ 35-220 кВ |  |  |  |
| Инженерные осмотры участков ВЛ с оценкой: - состояния грозозащитных тросов, а также его контактных соединений; - соответствия заземления грозотросов требованиям проекта; - состояния заземляющих устройств опор и оттяжек; - состояния изоляции, осмотров | 19 | 19 | 100 |
| Восстановление на ВЛ со схемой плавки гололеда схемы заземления разземленных перед осенне-зимним периодом грозозащитных тросов. Проверка состояния искровых промежутков на изолирующих гирляндах грозозащитных тросов, шт. | 0 |  |  |
| Восстановление грозозащитного троса, демонтированного или поврежденного в осенне-зимний период 2024/2025 гг. | 0 |  |  |
| Всего мероприятий по ВЛ: | 19 | 19 | 100 |
| По р/с 0,4-10 кВ |  |  |  |
| Проведение на ВЛ 6-10 кВ (в т.ч. и потребительских): - проверки наличия средств защиты от перенапряжений на подходах к подстанциям в соответствии с графиком, шт. | 11 | 11 | 100 |
| Проверка защиты от атмосферных перенапряжений пересечений ВЛ 6-10 кВ между собой и ВЛ более высокого напряжения в соответствии с графиком, РЭС | 11 | 11 | 100 |
| Инженерные осмотры участков ВЛ с оценкой: - состояния заземляющих устройств опор и оттяжек; - состояния изоляции, осмотров, шт. | 11 | 11 | 100 |
| Осмотр ВЛ напряжением 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (ВЛЗ 6-10 кВ). Обратить особое внимание на установленные аппараты защиты от пережогов проводов при воздействиях грозовых перенапряжений в соответствии с графиком, РЭС. | 11 | 11 | 100 |
| Всего мероприятий по р/с 0,4-10 кВ | 44 | 44 | 100 |
| Итого технических мероприятий, выполняемых до 16 мая 2025 года | 545 | 545 | 100 |

- Факты ввода режимов РПГ, ОРР, связанный с рисками обеспечения надежной работы, обусловленных прохождением грозовых фронтов в .

Таблица 3. Введение РПГ и ОРР, обусловленных прохождением грозовых фронтов

| Зона ввода режима | Время ввода режима | Время отмены режима | Наименование режима функционирования | Основание ввода режима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО ЦЭС | - | - | - | Введение РПГ и ОРР, обусловленных прохождением грозовых фронтов не зафиксировано |

- Анализ аварийности в сравнении с предыдущими грозовыми периодами

В 2025 году грозовая активность на территории ПО ЦЭС по сравнению с 2024 годом уменьшилась на 4 %.

Таблица 4. Анализ аварийности, вызванной грозовой активностью, в сравнении с предыдущими периодами

|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Грозовая активность*, час. | 46,1 | 42,74 | 41,1 |
| Количество отключений ВЛ 35 -220 кВ, раз | 26 | 16 | 20 |
| Количество ВЛ 35 - 220 кВ, отключившихся 3 и более раза по причине грозовых перенапряжений, шт. | 0 | 0 | 0 |
| Количество отключений ВЛ 6 - 10 кВ, раз | 19 | 20 | 48 |
| Количество ВЛ 6-10 кВ, отличавшихся, 5 и более раз по причине грозовых перенапряжений, шт. | 0 | 0 | 0 |
| Повреждение оборудования распределительных сетей 6-10 кВ, ед. | 6 | 9 | 11 |
| Повреждение оборудования ПС 35-220 кВ, ед. | 0 | 0 | 8 |

*Грозовая активность на территории вычисляется по формуле: общее количество грозовых часов, зафиксированных метеостанциями / количество метеостанций

*** На основе данных ПК Аварийность (число актов ТН, с учетом оформления одним актом ТН с успешным АПВ в течение суток. Классификатор 3.4.10.03 Атмосферные перенапряжения (гроза)).

В 2025 г по причине воздействия атмосферных перенапряжений количество отключений ВЛ 35-220 кВ увеличилось по сравнению с АППГ на 25 % (2024 год – 16 откл., 2025 год – 20 откл.). Количество отключений ВЛ 6-10 кВ увеличилось на 140 % (2024 год – 20 откл., 2025 год - 48).

Отмечена неизменность количества ВЛ 35-220 кВ, отключившихся 3 и более раза - на ВЛ относительно АППГ (2024 год – 0 откл., 2025 – 0 откл.). Уровень повреждаемости оборудования подстанций 35-220 кВ увеличился относительно 2024 года (2024 год – 0, 2025 год – 8).

Основные мероприятия, реализуемые для недопущения ТН по причине грозовых перенапряжений:

- Выполнить замер сопротивления контура заземления опор ВЛ 110

- Выполнить замену опоры 10кВ

- По результатам замера сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ запланировать усиление контура заземления

- По результатам замера сопротивления контура заземления на ВЛ 35 кВ запланировать усиление контура заземления

- Выполнить замену изоляторов на опоре ВЛ 110

- Выполнить верховой осмотр ВЛ с оценкой состояния изоляторов на опорах

- Выполнить замену загрязненных изоляторов на опоре ВЛ 110 кВ

- Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре ВЛ 110

- Выполнить усиление контура заземления опоры ВЛ 110

- Выполнить замену изоляторов на опоре ВЛ 35

- Провести тепловизионное обследование ЛР-10 кВ установленных на ВЛ-10 кВ

- Выполнить замену ОПН-10 на опоре 10кВ

- Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10

- Восстановить оборванный провод в пролете опор 10кВ

- Заменить разрядник на ТП 10кВ

- Выполнить замену концевой кабельной муфты 6кВ на опоре 6кВ.

- Заменить разрушенные изоляторы на опоре по ВЛ 10

- Провести внеочередной осмотр средств защиты от перенапряжений ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта (грозы) на предмет их соответствия требованиям НТД и повреждения электрооборудования. По результатам внеочередного осмотра разработать программу устранения выявленных отклонений. Срок реализации программы согласовать с СРС ПО ЦЭС

- Вырубить деревья под проводами в пролетах опор

- Выполнить ремонт кабеля 10кВ

- Вл 10кВ  выполнить внеплановый осмотр после срабатывания АПВ,РПВ

- Выполнить проверку и перерасчет (по необходимости) уставок РЗА ВЛ 10

- Выполнить инженерный осмотр КВЛ 6кВ

- Выполнить ремонт провода в пролете ВЛ 35 кВ

- Включить в Целевую программу расширения просек ВЛ 110 кВ

- Выполнить замену разрядников РК 110 ПС 110 кВ

- Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор 10кВ

- Выполнить демонтаж поврежденного грозозащитного троса в пролете опор ВЛ 110 кВ

- Выполнить тепловизионное обследование РВС 35-110 кВ

- Предложения по мероприятиям, необходимым для включения в План обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в следующий грозовой период:

Предложений нет.

- Затраты по мероприятиям по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в грозовой период.

Затраты по мероприятиям плана обязательных и дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в грозовой период на 26.09.2025 г. составляют 5896,2 тыс. руб., фактические затраты – 2352,3 тыс. руб.

АФ/МРСК/ДЭиТОиР/Пр/ф.158/2023